云南东锆新材料有限公司

年产3万吨电熔氧化锆陶瓷产业基地

建设项目一期工程

安全设施验收评价报告

建设单位：云南东锆新材料有限公司

建设单位法定代表人：赵康康

建设项目单位：云南东锆新材料有限公司

建设项目单位主要负责人：刘琦

建设项目单位联系人：程龙

建设项目单位联系电话：17352512299

（建设单位公章）

2024年9月

评价人员照片

右一：评价组组长（李毅雄） 左一：评价人员（周忠菊） 中：业主方人员（程龙）

现场照片

| 厂区主出入口 | 门卫室 |
| --- | --- |
| 办公区 | 1#联合车间 |
| 1#成品仓库 | 厂区道路 |
| 生产车间 | 电弧炉 |
| 气流磨 | 环球磨 |
| 电弧炉喷淋水冷系统 | 电弧炉控制室外CO检测报警仪 |
| 电弧炉控制系统（一） | 电弧炉控制系统（二） |
| 110kV东锆变电站 | 35kV专用变压器 |
| 110kV主控室 | 35kV/0.4kV配电室 |
| SiO2微粉回收系统 | 电弧炉炉前变压器 |
| 冷却循环水池 | 水泵房 |
| 气流磨空压机 | 空压站 |

前  言

随着我国法制化的日趋健全和完善，安全生产监督管理体系也逐步向科学化、规范化、制度化发展，“安全第一、预防为主、综合治理”是我们党和国家始终不渝的安全生产方针，开展安全设施竣工验收正是突出这个方针的一项重要工作，是这个方针在企业安全生产中的具体体现。安全设施竣工验收不仅能有效地提高企业和生产设备的本质安全程度，而且可以为各级安全生产监督管理部门的决策和监督检查提供有力的技术支撑。

云南东锆新材料有限公司年产3万吨电熔氧化锆陶瓷产业基地建设项目位于云南省楚雄彝族自治州禄丰县勤丰镇羊街村，于2021 年4月25日经禄丰市发展和改革局备案，并取得了《投资项目备案证》（备案项目编码：2104-532331-04-01-901488）。项目于2024年4月30日建成，进入试生产。

根据国家基本建设程序和《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等国家有关安全生产法律法规，云南东锆新材料有限公司委托昭通市鼎安科技有限公司承担云南东锆新材料有限公司年产3万吨电熔氧化锆陶瓷产业基地建设项目一期工程安全设施验收评价工作。

在接受企业安全设施验收评价工作的委托之后，昭通市鼎安科技有限公司根据评价对象及范围，组建项目安全评价组。在认真分析项目风险，收集国家法律法规、部门规章、地方性法规及规范性文件、国家标准、行业标准、规程、规范以及企业提供的相关资料的基础上。公司遵照相关规定和公司作业指导书的要求进行了多次现场实地调查和勘验工作，并就安全生产设施方面存在的问题与企业方相关人员进行了交流和沟通。

根据企业提交资料及现场收集的资料、数据，辨识与分析危险、有害因素，并确定其危险程度。合理划分评价单元，选择评价方法，进行定性、定量评价和分析，提出相应的对策措施和建议。经过综合分析后提出结论与建议，完成安全设施竣工验收评价报告的编制，并提交公司进行审核定稿。最终完成了《云南东锆新材料有限公司年产3万吨电熔氧化锆陶瓷产业基地建设项目一期工程安全设施验收评价报告》。

本评价涉及的有关原始资料由委托方提供，并对其真实性负责。本报告在编写过程中，得到了企业的积极支持和配合，在此表示衷心的感谢！

目录

第1章 评价说明	1

1.1 评价目的	1

1.2 评价范围	1

1.3 评价依据	2

1.3.1 法律	2

1.3.2 行政法规	3

1.3.3 部门规章及规范性文件	4

1.3.4 云南省地方性法规及规范性文件	6

1.3.5 国家标准	6

1.3.6 行业规范	10

1.3.7 建设项目依据的批准文件或相关合法证明文件	10

1.3.8 建设项目技术资料	11

1.4 评价程序	11

1.5 评价报告使用权声明	12

1.6 评价基准日	12

第2章 建设项目概况	13

2.1 建设单位基本情况表	13

2.2 建设项目性质	13

2.3 产业政策	13

2.4 建设内容	14

2.5 建设规模和产品方案	14

2.6 项目建设基本情况	15

2.6.1 建设项目历程	15

2.6.2 地理位置	16

2.6.3 地形地貌	17

2.6.4 气象水文	17

2.6.5 地质条件	17

2.6.6 周边情况	18

2.7 总平面布置	19

2.7.1 平面布置	19

2.7.2 竖向布置	20

2.7.3 道路及运输	20

2.8 主要建构筑物	21

2.8.1 主要建构筑物一览表	21

2.8.2 主要建筑物防火分区及安全疏散设置	21

2.9 物料供应及动力能源消耗	22

2.9.1 主要原辅料	22

2.9.2 动力消耗	23

2.9.3 物料储存、使用情况	23

2.9.4 物料运输	23

2.9.5 生产工艺	24

2.10 主要设备设施	28

2.10.1 主要设备	28

2.10.2 特种设备及强制检测设备设施	29

2.11 公用工程和辅助设施	33

2.11.1 供配电系统	33

2.11.2 给排水系统	34

2.11.3 消防系统	35

2.11.4 采暖通风系统	36

2.11.5 供气系统	36

2.11.6 除尘系统	37

2.11.7 信息网络及自动化控制	37

2.12 安全管理	38

2.12.1 管理组织机构	38

2.12.2 劳动定员及工作制度	38

2.12.3 人员持证情况	38

2.12.4 安全生产责任制	42

2.12.5 人员培训	42

2.12.6 安全生产管理制度	42

2.12.7 应急管理	43

2.12.8 工伤保险与劳动防护	44

2.12.9 安全投入	44

2.13 设计变更	45

2.14 施工、监理单位资质	45

2.15 项目试生产情况	46

2.15.1 试运行前准备	46

2.15.2 试运行情况	46

2.15.3 试运行结论	47

第3章 危险有害因素辨识与分析	48

3.1 危险有害因素分类依据	48

3.2 主要物料危险有害因素辨识与分析	49

3.2.1 主要危险、有害物质辨识	49

3.2.2 危险化学品辨识	51

3.2.3 重点监管的危险化学品辨识	57

3.2.4 制毒化学品辨识	57

3.2.5 剧毒化学品辨识	57

3.2.6 易制爆化学品辨识	57

3.2.7 监控化学品辨识	57

3.2.8 危险化学品重大危险源辨识	57

3.3 项目固有危险有害因素辨识与分析	59

3.3.1 物体打击	60

3.3.2 车辆伤害	60

3.3.3 机械伤害	61

3.3.4 起重伤害	61

3.3.5 触电	64

3.3.6 淹溺	65

3.3.7 灼烫	66

3.3.8 火灾	66

3.3.9 高处坠落	69

3.3.10 坍塌	70

3.3.11 容器爆炸	70

3.3.12 其他爆炸	71

3.3.13 中毒和窒息	72

3.3.14 其他伤害	73

3.4 生产工艺系统、设备设施危险有害因素辨识与分析	74

3.4.1 备料工序危险性分析	75

3.4.2 电弧炉熔炼危险性分析	75

3.4.3 其他危险性分析	80

3.5 自然条件及环境危险、有害因素分析	80

3.5.1 地质灾害危险、有害因素分析	80

3.5.2 气象条件危险、有害因素分析	81

3.6 周边环境危险有害因素分析	82

3.7 总平面布置危险有害因素分析	82

3.8 建构筑物危险性分析	83

3.9 公用和辅助设备设施危险有害因素辨识与分析	83

3.9.1 供配电系统	84

3.9.2 给排水系统	85

3.9.3 消防系统	86

3.9.4 供气系统	87

3.9.5 自控系统	88

3.10 物料储运过程危险性分析	88

3.10.1 危险化学品储存、装卸、搬运作业过程的危险性	88

3.10.2 一般物料储存过程的危险性	89

3.10.3 物料装卸、转运作业过程的危险性	89

3.11 检修过程危险性分析	90

3.11.1 设备设施检修危险性分析	90

3.11.2 电气设施检修危险性分析	90

3.12 安全管理影响辨识与分析	91

3.13 其他危险有害因素危险性分析	92

3.13.1 空气质量、温度、湿度	92

3.13.2 采光、照明	93

3.14 危险、危害因素辨识结果	93

3.15 事故案例	94

3.15.1 惠东县华业铸造厂“2·18”电弧炉爆炸较大事故	94

第4章 评价单元划分及评价方法选择	104

4.1 评价单元划分	104

4.1.1 评价单元划分原则	104

4.1.2 评价单元划分过程与结果	104

4.2 评价方法简介	105

第5章 定性定量分析	108

5.1 法律法规符合性	108

5.1.1 法律法规符合性检查	108

5.1.2 法律法规符合性评价结果	109

5.2 选址、总平面布置及建构筑物单元评价	109

5.2.1 选址、总平面布置及建构筑物单元符合性检查	109

5.2.2 选址、总平面布置及建构筑物单元符合性评价结果	113

5.3 物料、产品安全性评价单元	113

5.3.1 物料、产品安全性评价单元符合性检查	113

5.3.2 物料、产品安全性评价单元符合性评价结果	115

5.4 生产工艺系统、装置、设施、设备单元	115

5.4.1 生产工艺系统、装置、设施、设备单元符合性检查	115

5.4.2 生产工艺系统、装置、设施、设备单元符合性检查结果	119

5.5 公用和辅助设备设施单元	119

5.5.1 公用和辅助设备设施单元符合性检查	119

5.5.2 公用和辅助设备设施单元符合性检查结果	128

5.6 特种设备设施及强制检验设备设施单元	129

5.6.1 特种设备安全检查单元	129

5.6.2 强制检验设备安全检查单元	132

5.7 周边环境适宜性评价	133

5.7.1 对周边的影响	133

5.7.2 周边单位对建设项目的影响	133

5.7.3 建设项目所在地自然条件对本项目的影响	133

5.8 安全管理及应急救援单元	134

5.8.1 组织与制度	134

5.8.2 安全机构设置	137

5.8.3 安全教育培训	138

5.8.4 危险源管理	140

5.8.5 安全检查	141

5.8.6 个人安全防护	142

5.8.7 安全标志	144

5.8.8 事故应急救援预案及演练	145

5.8.9 事故管理	147

5.9 其他安全设施单元	148

5.10 工贸行业重大事故隐患判定单元	152

5.11 安全设施设计中安全对策措施建设运行说明单元	154

第6章 安全对策措施建议	193

6.1 存在问题及整改情况	193

6.2 对策措施及建议	194

6.2.1 安全生产条件对策措施及建议	194

6.2.2 安全管理对策措施及建议	195

第7章 安全设施竣工验收评价结论	197

7.1 主要危险有害因素	197

7.1.1 本项目存在的主要危险、有害物质	197

7.1.2 本项目存在的主要危险有害因素	197

7.2 本项目应重点防范的重大事故和危害	197

7.3 安全设施验收评价结论	197

第8章 与建设单位交换意见的情况	199

附件和附图	200

评价说明

评价目的

- 根据国家相关法律法规的规定和要求，依据项目的安全设施设计内容，对项目的安全设施建设情况进行符合性评价，为云南东锆新材料有限公司年产3万吨电熔氧化锆陶瓷产业基地建设项目一期工程完善政府行政审批手续提供安全设施验收评价报告，是本次安全评价工作的主要目的之一。

- 为建设项目的安全验收提供科学依据，指导危险源监控和事故预防，以实现最低的事故率、最少的损失和最优的安全投资效益，以保证建设项目正常投入生产或使用后的安全性和可靠性。

- 通过对建设项目“三同时”落实情况及设施、设备、装置实际运行状况的检查，对未达到安全目标的系统或单元提出具有针对性、可操作性和经济合理性的安全对策措施建议，以利于提高建设项目本质安全程度，满足安全生产要求。

- 通过安全设施验收评价，可进一步全面了解和掌握其安全生产条件和安全管理状况；并通过完善安全措施，保障作业人员的生命安全和财产安全。

- 为实现该项目安全技术、安全管理的标准化和科学化创造条件，并为应急管理部门提供安全监管依据。

评价范围

本项目为新建3万吨电熔氧化锆陶瓷产业基地建设项目，总规模为年产3万吨电熔氧化锆。该项目进行“总体规划、分期实施”，分两期进行建设。

本次验收对象为项目一期建设内容。

本次安全设施验收评价的范围：依据《云南东锆新材料有限公司年产3万吨电熔氧化锆陶瓷产业基地建设项目安全设施设计》一期内容，对年产1万吨单斜电熔锆生产装置，公用工程及辅助设施（供配电、消防、给排水等），安全管理等。

其中，项目的职业卫生、环保、地质灾害评估、外部运输问题不在本次安全设施验收评价范围之内，但报告中会涉及相关内容，企业应执行相关国家法律法规、标准和规范要求，并以相关批准、批复和文件为准。

评价依据

法律

- 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号，自2021年9月1日起施行）；

- 《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第6号，中华人民共和国主席令第81号修正，自2021年4月29日起施行）；

- 《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第24号，2018年12月29日第二次修改）；

- 《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第24号，2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改等七部法律的决定》第四次修正）；

- 《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号，自2014年1月1日起施行）；

- 《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第25号，第十四届全国人民代表大会常务委员会第十次会议于2024年6月28日修订通过，自2024年11月1日起施行）；

- 《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第9号，自2015年1月1日起施行）；

- 《中华人民共和国劳动合同法》（中华人民共和国主席令第73号，2013年7月1日起施行）；

- 《中华人民共和国防震减灾法》（中华人民共和国主席令第7号，2008年12月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订，2009年5月1日起施行）。

行政法规

- 《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令第708号，2019年4月1日实施）；

- 《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号，2007年6月1日起施行）；

- 《特种设备安全监察条例》（2003年3月11日中华人民共和国国务院令第373号公布，国务院令第549号修订，自2009年5月1日起施行）；

- 《工伤保险条例》（2003年4月27日中华人民共和国国务院令第375号公布，根据2010年12月20日《国务院关于修改〈工伤保险条例〉的决定》（中华人民共和国国务院令第586号）修订）；

- 《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第591号，根据中华人民共和国国务院令第645号修订，2013年12月7日施行）；

- 《易制毒化学品管理条例》（中华人民共和国国务院令第445号公布，根据2018年9月18日《国务院关于修改部分行政法规的决定》第三次修订）；

- 《中华人民共和国监控化学品管理条例》（中华人民共和国国务院令第190号发布，根据2011年1月8日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》修订）；

- 《中华人民共和国劳动合同法实施条例》（2008年9月3日国务院第25次常务会议通过，2008年9月18日中华人民共和国国务院令第535号公布自公布之日起施行）；

- 《气象灾害防御条例》（2010年1月27日中华人民共和国国务院令第570号公布 根据2017年10月07日《国务院关于修改部分行政法规的决定》修订）。

部门规章及规范性文件

- 《质检总局关于修订〈特种设备目录〉的公告》（2014年第114号）；

- 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第16号）；

- 《国家安全监管总局办公厅关于修改用人单位劳动防护用品管理规范的通知》（安监总厅安健〔2018〕3号）；

- 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管理总局30号令，80号令修订）；

- 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第36号，77号令修订）；

- 《安全生产培训管理办法》（安监总局令第44号，80号令修订）；

- 《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第88号，应急管理部2号令修正）；

- 《危险化学品目录（2022调整版）》（中华人民共和国应急管理部等十部委2022年第8号公告，自2023年1月1日起施行）；

- 《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第51号，2020年6月1日起施行）；

- 《消防监督检查规定》（中华人民共和国公安部令第120号）；

- 《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号）；

- 《中国气象局关于修改〈防雷减灾管理办法〉的决定》（中国气象局第24号）；

- 《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号，自2024年2月1日起施行）；

- 《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财资〔2022〕136号）；

- 《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第51号，2020年6月1日实施）；

- 《国务院办公厅关于进一步做好防雷减灾工作的通知》（国办发明电〔2006〕28号）；

- 《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2011〕95号）；

- 《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2013〕12号）；

- 《淘汰落后安全技术装备目录（2016年第一批）》；

- 《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2013〕12号）；

- 《特种设备作业人员监督管理办法》（国家质量监督检验检疫总局令第 140号）；

- 《特别管控危险化学品目录（第一版）》（应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部公告，2020年第1号）；

- 《工贸企业重大事故隐患判定标准》（中华人民共和国应急管理部令第10号）；

- 应急管理部办公厅关于印发《工贸企业有限空间重点监管目录》的通知（应急厅〔2023〕37号）；

- 《工贸企业有限空间作业安全规定》（中华人民共和国应急管理部令第13号）；

- 《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）。

云南省地方性法规及规范性文件

- 《云南省安全生产条例》（云南省第十二届人民代表大会常务委员会公告第63号，自2018年1月1日起施行）；

- 《云南省消防条例》（2010年9月30日云南省第十一届人民代表大会常务委员会第十九次会议修订通过，自2011年1月1日起施行）；

- 《云南省安全生产监督管理局关于进一步加强工贸行业有限空间作业安全生产工作的通知（云安监管函〔2016〕85号）》；

- 《云南省应急管理厅关于在重点工贸企业开展安全生产动态巡查和预警工作的通知》（云应急〔2020〕10号）；

- 《云南省安全生产委员会关于建立完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的指导意见》（云安〔2021〕3号）；

- 《云南省人民政府关于印发云南省生产经营单位安全生产主体责任规定的通知》（云政规〔2022〕4号）；

- 《云南省应急管理厅关于印发〈云南省工贸行业企业安全风险源点定性定量判别参考标准指南（2022年版）〉的通知》（云应急〔2022〕8号）；

- 《云南省应急管理厅关于印发〈云南省工贸企业安全生产主体责任重点事项清单（暂行）〉的通知》（云应急〔2022〕9号）；

- 《云南省生产安全事故应急办法》（云南省政府令第227号，自2024年2月1日起实施）。

国家标准

- 《工业企业总平面设计规范》（GB 50187-2012）；

- 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）；

- 《厂矿道路设计规范》（GBJ22-1987）；

- 《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB 4387-2008）；

- 《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019）；

- 《室外给水设计标准》（GB50013-2018）；

- 《室外排水设计标准》（GB50014-2021）；

- 《消防安全标志 第1部分：标志》（GB13495.1-2015）；

- 《消防安全标志设置要求》（GB15630-1995）；

- 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）；

- 《消防设施通用规范》（GB 55036-2022）；

- 《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）；

- 《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；

- 《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116-2013）

- 《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）；

- 《建筑抗震设计标准（2024年版）》（GB/T 50011-2010）；

- 《建筑设计防火规范[2018版]》（GB 50016-2014）；

- 《建筑采光设计标准》（GB50033-2013）；

- 《建筑照明设计标准》（GB/T 50034-2024）；

- 《工业建筑防腐蚀设计标准》（GB/T50046-2018）；

- 《建筑采光设计标准》（GB50033-2013）；

- 《防止静电事故通用导则》（GBl2158-2006）；

- 《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）；

- 《仪表供电设计规范》（HG/T 20509-2014）；

- 《20kV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013）

- 《35kV～110kV变电站设计规范》（GB 50059-2011）；

- 《低压配电设计规范》（GB50054-2011）；

- 《通用用电设备配电设计规范》（GB50055-2011）；

- 《电力工程电缆设计标准》（GB50217-2018）；

- 《电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范》（GB 50254-2014）；

- 《自动化仪表工程施工及质量验收规范》（GB50093-2013）；

- 《用电安全导则》（GB/T13869-2017）；

- 《电力变压器运行规程》（DL/T 572-2021）；

- 《电力设备典型消防规程》（DL5027-2015）；

- 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》（GB/T 50062-2008）；

- 《仪表供电设计规范》（HG/T 20509-2014）；

- 《信号报警及联锁系统设计规范》（HG/T20511-2014）；

- 《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》（GB/T 3836.1-2021）；

- 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）；

- 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T 12801-2008）；

- 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）；

- 《机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求》（GB/T8196-2018）；

- 《机械安全 危险能量控制方法上锁/挂牌》（GB/T33579-2017）；

- 《机械安全 接近机械的固定设施 第4部分：固定式直梯》（GB/T 17888.4-2020）；

- 《机械安全 接近机械的固定设施 第2部分：工作平台与通道》（GB/T 17888.2-2020）；

- 《机械安全 防止上下肢触及危险区的安全距离》（GB/T 23821-2022）；

- 《固定式钢梯及平台安全要求 第1部分：钢直梯》（GB4053.1-2009）；

- 《固定式钢梯及平台安全要求 第2部分：钢斜梯》（GB4053.2-2009）；

- 《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB4053.3-2009）；

- 《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》（GB50236-2011）；

- 《工业金属管道设计规范[2008年版]》（GB 50316-2000）；

- 《工业金属管道工程施工规范》（GB50235-2010）；

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）；

- 《化学品分类和危险性公示通则》（GB13690-2009）；

- 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T50493-2019）；

- 《图形符号 安全色和安全标志 第5部分：安全标志使用原则与要求》（GB/T 2893.5-2020）；

- 《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022）；

- 《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）；

- 《高处作业分级》（GB/T3608-2008）；

- 《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》（GB 39800.1-2020）；

- 《个体防护装备 足部防护鞋（靴）的选择、使用和维护指南》（GB/T 28409-2012）；

- 《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019）；

- 《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）；

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）；

- 《压缩空气站设计规范》（GB50029-2014）；

- 《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》（GB50274-2010）；

- 《承压设备无损检测[合订本]》（JB/T 4730-2015）；

- 《气瓶安全技术规程》（TSG 23-2021）；

- 《头部防护 安全帽》（GB 2811-2019）；

- 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》（GB/T3787-2017）；

- 《消防应急救援装备配备指南》（GB/T29178-2012）；

- 《固定的空气压缩机安全规则和操作规程》（GB/T 10892-2021）；

- 《风险管理 风险评估技术》（GB/T 27921-2023）；

- 《工业电视系统工程设计标准》（GB/T 50115-2019）；

- 《带式输送机安全规范》（GB14784-2013）；

- 《眼面部防护 应急喷淋和洗眼设备 第1部分：技术要求》（GB/T 38144.1-2019）；

- 《图形符号 安全色和安全标志 第5部分：安全标志使用原则与要求》（GB/T2893.5-2020）；

- 《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231-2003）；

- 《安全色》（GB2893-2008）；

- 《电熔氧化锆》（GB/T 26563-2011）。

行业规范

- 《特种设备使用管理规则》（TSG08-2017）；

- 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG21-2016/XG1-2020）；

- 《压力管道安全技术监察规程—工业管道》（TSGD0001-2009）；

- 《仓储场所消防安全管理通则》（XF1131-2014）。

建设项目依据的批准文件或相关合法证明文件

2021年4月25日经禄丰市发展和改革局备案，取得《投资项目备案证》（项目代码：2104-532331-04-01-901488）。

建设项目技术资料

- 《年产3万吨电熔氧化锆产业基地建设项目（一期）拟建场地岩土工程勘察报告（详细勘察阶段）》（楚雄有色勘测工程有限公司，2021年5月）；

- 《云南东锆新材料有限公司年产3万吨电熔氧化锆陶瓷产业基地建设项目安全预评价报告》（昭通市鼎安科技有限公司，2021年8月）；

- 《云南东锆新材料有限公司年产3万吨电熔氧化锆陶瓷产业基地建设项目安全设施设计》（智诚建科设计有限公司，2024年4月）；

- 防雷接地检测报告；

- 竣工图；

- 竣工报告；

- 监理报告；

- 类似工程资料及参考文献。

评价程序

依据《安全评价通则》（AQ8001-2007）、《安全验收评价导则》（AQ8003-2007）的相关规定，安全设施竣工验收程序主要分为前期准备；辨识与分析危险有害因素；划分分析单元；选择评价方法；定性定量分析；提出对策措施建议；作出分析结论；编制安全设施竣工验收报告等。安全设施竣工验收程序如图1-1所示。

图 1-1安全设施竣工验收程序图

评价报告使用权声明

本评价报告是受云南东锆新材料有限公司委托而编制的，专属委托方使用。除按规定上报各级应急部门外，昭通市鼎安科技有限公司不会将本评价报告内容向其他任何单位和个人提供，也不会将本评价报告的全部或部分内容在媒体上或以其他形式公开发表（安全评价技术研究成果除外）。

评价基准日

2024年7月25日。

建设项目概况

建设单位基本情况表

企业营业执照信息：

统一社会信用代码：91532331MA6Q1R7A71

名    称：云南东锆新材料有限公司

类    型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：赵康康

注册资本：5,000万（元）

成立日期：2021年01月15日

住    所：云南省楚雄彝族自治州禄丰县勤丰镇羊街村

经营范围：二氧化锆系列制品的研制开发、生产、销售及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

云南东锆新材料有限公司是广东东方锆业科技股份有限公司的全资子公司，是国内锆行业中技术领先、规模居前，具有核心竞争力和综合实力的知名企业，更是同行中品种最齐全的锆制品生产商之一。随着经济的发展，目前，国内建筑用氧化钙材料需求量越来越大，经济效益相当可观，市场前景十分广阔。为了抓住这一市场机遇，云南东锆新材料有限公司投资69736.30万元，建设年产3万吨电熔氧化锆陶瓷产业基地建设项目（以下简称“该项目”），项目分为两期建设（一期：10000t/a 单斜电熔锆装置及配套设施，以及必要的辅助生产设施；二期建设10000t/a单斜电熔锆装置、10000t/a稳定电熔锆装置及配套）。

建设项目性质

建设项目性质：新建。

产业政策

本项目不在《产业结构调整指导目录（2024年本）》的限制类、淘汰类目录中，符合国家产业政策。

建设内容

本项目一期主要建设内容见下表：

表 2-1 一期项目建设内容表

| 类型 | 建筑名称 | 主要建设内容 | 结构 形式 | 层数 | 高度 | 火灾 类别 | 耐火 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 1#联合车间 | 位于原料仓库北侧，建筑面积5868.61㎡，主要设备为2台电弧炉、2台振动筛、2台粉磨机。 | 钢结构 | 1层 | 15.40m | 丁类 | 二级 |
|  | 1#成品车间 | 位于联合车间北侧，建筑面积3562.24㎡ | 钢结构 | 1层 | 11.10m | 戊类 | 二级 |
| 辅助工程 | 变电站 | 位于原料仓库西侧，建筑面积1633.19㎡ | 混凝土框架 | 2层 | 12.25m | 丙类 | 二级 |
|  | 供水 | 项目区生产、生活用水来源于羊街村委会的供水管网 | - | - | - | - | - |
|  | 供电 | 建立独立的变电站进行供电 | - | - | - | - | - |
|  | 循环水池1# | 占地面积567.16㎡，位于1#联合车间西侧 | - | - | - | - | - |
|  | 冷却塔1# |  | - | - | - | - | - |
|  | 电弧炉废气 | 电弧炉废气分别经除（收）尘效率为99%，风机风量为24万m³/h，处理效率为99%的“旋风除尘器”处理后高空（20m）排放 | - | - | - | - | - |

建设规模和产品方案

本项目一期建设规模：年产1万吨单斜电熔氧化锆。

产品方案：电熔氧化锆、SiO2。产品方案见表2-2。

表 2-2 建设项目产品方案表

| 序号 | 产品 | 生产规模（t/a） | 成分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电熔氧化锆 | 10000 | 电熔氧化锆成分为：ZrO2+HfO2其含量为98.81%，Fe2O3其含量为0.031%，SiO2其含量为0.23%，Al2O3其含量为0.28%，TiO2其含量为0.20%。 | 主产品 |
| 2 | SiO2 | 5600 | SiO2成分为：ZrO2+HfO2其含量为2.2%，Fe2O3其含量为0.46%，SiO2其含量为96.44%；粒度为2.071 | 产品副产物 |

项目建设基本情况

建设项目历程

- 《云南东锆新材料有限公司年产3万吨电熔氧化锆产业基地建设项目可行性研究报告》（云南省设计院集团有限公司，2021年4月）；

- 《投资项目备案证》项目代码：2104-532331-04-01-901488（禄丰市发展和改革局备案，2021年4月25日）；

- 《年产3万吨电熔氧化锆产业基地建设项目（一期）拟建场地岩土工程勘察报告（详细勘察阶段）》（楚雄有色勘测工程有限公司，2021年5月14日）；

- 《云南东锆新材料有限公司年产3万吨电熔氧化锆陶瓷产业基地建设项目安全预评价报告》（昭通市鼎安科技有限公司，2021年8月）；

- 《云南东锆新材料有限公司年产3万吨电熔氧化锆陶瓷产业基地建设项目安全设施设计》（智诚建科设计有限公司，2024年4月），企业于2024年4月20日组织专家对安全设施设计进行了评审；

- 项目于2021年9月开工建设，项目地基与基础、主体结构、给排水、电气等分项工程于2024年4月全部建设完工，并通过了竣工验收（详见附件13《竣工验收报告》），2024年4月各设备及相关安全设施安装调试完成。试生产时间从2024年4月21日至2024年7月20日，试生产过程中未发生生产安全事故；

- 参与项目建设单位如下表所示：

- 表 2-3项目建设过程中涉及的单位一览表

| 序号 | 单位名称 | 承担工作内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 云南省设计院集团有限公司 | 设计单位 |
|  | 智诚建科设计有限公司 | 安全设施设计单位 |
|  | 楚雄有色勘测工程有限公司 | 勘察单位 |
|  | 楚雄磊易项目管理有限公司 | 监理单位 |
|  | 河南敦厚建设有限公司 | 施工单位 |
|  | 河南飞扬消防安装工程有限公司 | 消防安装单位 |

地理位置

禄丰市位于云南省中部，楚雄彝族自治州东部，位于东经101°38′～102°25′，北纬24°51′～25°30′之间。市境东临昆明西山区、富民县和安宁市，南接双柏县和易门县，西倚楚雄市、牟定县，北邻元谋、武定县。勤丰镇位于禄丰市东部，东临昆明市西山区团结街道，南接安宁市青龙街道，西靠和平镇，北连碧城镇，行政区域面积253.4k㎡。

本项目位于云南省禄丰市勤丰镇羊街村，隶属于勤丰工业园区，位于禄丰市西面，距离禄丰市41.5KM。项目区中心地理坐标为：东经102°17'19"，北纬25°6'11"。目前从S222武新线岔口有一条简易道路通往项目区，交通便利。项目地理位置如下图：

项目地点 图 2-1项目地理位置图

地形地貌

该项目位于禄丰市勤丰镇羊街村北侧、武易高速公路东侧，地貌上属于构造侵蚀、剥蚀低中山地貌，总体地势西高东低。

气象水文

禄丰市是个低纬度内陆山区，其气候受四季南风控制，西南与东南两支温暖气候兼有，属中亚热带低纬度高原山地季风气候。气候总特点是类型多样化，时空变异大，冬温高无严寒，夏温偏低无酷暑，年温差较小，日温差较大，光热资源丰富，有效利用率较高，13年平均气温16.1℃，1月最冷，平均气温8.4℃，极端最低气温零下4.4℃；7月份最热，平均气温为21.2℃，极端最高气温为33.1℃。年平均降水量为896.8mm，年平均相对湿度75%，年平均蒸发量1785mm，静风频率53%，西南风13%，年平均风速1.6m/s。项目所在地平均相对湿度74%，最大风速20m/s，年平均风速2m/s，主导风向西南风，其次为南风，平均大气压80.77kPa。

勤丰镇境内水资源主要来自地表径流，多为降水补给性河流。勤丰镇境内河道属金沙江、红河两大水系。是两大水系的源头水之一，以吉家营村为分水岭，一条经北甸村民委员会流入安宁市螳螂川汇入金沙江水系；另一条经碧城镇、仁兴镇汇入红河水系。

地质条件

根据企业提供的《年产3万吨电熔氧化锆产业基地建设项目（一期）拟建场地岩土工程勘察报告（详细勘察阶段）》（楚雄有色勘测工程有限公司，2021年5月14日）结论部分对建设项目地质条件介绍如下：

- 拟建场地属较稳定的建筑场地，适宜建筑。

- 拟建场地属对建筑抗震不利地段，中硬场地土类型，Ⅱ类建筑场地。

- 场地及周围地表无地裂缝发育及其他地质灾害发育。

- 本场地地基为不均匀地基。

- 场地及周围无采空区，无岩溶发育。无埋藏的河道、沟滨、墓穴、防空洞、 孤石等对工程不利的发展埋藏物，无长输天然气管道、输油管道等。

- 场地中无污染土分布。

- 场地中分布的①层杂填土为特殊性岩土。

- ②层为弱膨胀土，地基的胀缩等级为Ⅱ级。

- 勘察深度范围内未揭露到地下水，基础可不考虑地下水的影响。

- 场地土对混凝土结构具微腐蚀性，对钢筋混凝土结构中钢筋具微腐蚀性，场地土对钢结构具微腐蚀性。

- 根据《建筑抗震设计标准（2024年版）》（GB50011-2010），禄丰市抗震设防烈度为7度第三组；根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）附录C，禄丰市勤丰镇基本地震动峰值加速度为 0.15g，地震动加速度反应谱特征周期为0.45s。场地土卓越周期 Ts=0.2681～0.2867 (s)。本场地建（构）筑物抗震设防类别为丙类（标准设防）。

周边情况

厂界北面约616m处为泽润里村；南面为预留场地；西面141m处为S18武易高速；东面紧邻山地，东面约180m处为S222武新线；东北面528m为泽润里小学；东南面501m为羊街村。本项目建设地点500m范围内，无自然保护区、名胜古迹、军事禁区等。

根据《建筑设计防火规范[2018年版]》（GB 50016-2014），耐火等级为二级的单层丁类厂房与耐火等级为四级的单、多层民用建筑防火间距为14m。场地边缘距最近的民房为271m，防火间距符合《建筑设计防火规范[2018年版]》（GB 50016-2014）的要求。

周边关系卫星图如图2-2所示。

图2-2项目周边区域卫星俯瞰图

项目周边关系如表2-4所示：

表 2-4本项目与周边及外部环境情况表

| 序号 | 名称 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预留场地 | 北面/南面 | - |  |
|  | 泽润里村 | 北面 | 616 |  |
|  | 泽润里小学 | 东北 | 528 |  |
|  | S222武新线 | 东面 | 180 |  |
|  | 羊街村 | 东南 | 501 |  |
|  | 散户居民 | 南面 | 271 |  |
|  | S18武易高速 | 西面 | 141 |  |
|  | 后冲村 | 西面 | 502 |  |

总平面布置

平面布置

本项目位于云南省楚雄州禄丰市勤丰工业园区，项目占地面积23327㎡（35亩），整体呈矩形。

本项目场地中心北部和南部为预留发展区。

本项目一期工程建（构）筑物主要有1#联合车间（含综合办公区）、1#成品车间、110kV变电站、高低压配电室、空压机站（含除尘设施）、循环水池、冷却塔、水泵房等。根据建设单位提供的总平面布置图，主生产厂房集中在项目场地中心东侧，沿厂区中心线北南向布置，由北至南分别为1#联合车间、1#成品仓库。

公辅设施围绕主生产厂房布置，由北至南依次布置110kV变电站（其中：35kV动力变压器、35kV动态无功补偿装置室（SVG）、0.4kV低压配电室、物资仓库分别布置于变电站站房一楼；110kV高压中控室和35kV高压配电室布置于变电站站房二楼）、循环水池、冷却塔、水泵房。综合办公区设置于1#联合车间厂房西侧二楼；空压机站（含除尘设施）及SiO2微粉回收区布置于1#联合车间北侧。

厂区北侧设置主出入口，即人员及物料出入口。南侧和东侧各设置1个出入口，接入预留发展区，并通向厂外规划道路。

竖向布置

云南东锆新材料有限公司年产3万吨电熔氧化锆陶瓷产业基地建设项目的竖向布置与厂区外的园区现有的运输线路、排水系统、周围场地标高等进行了协调。竖向布置根据生产、运输、防洪、排水、管线敷设等要求，室外台阶及室外坡道地面均低于室内地面标150mm。

道路及运输

- 道路

本项目新建环形道路，主要出入厂区道路宽度为20m，厂区内部主干道路宽度为12m，净空高度均大于4m。

- 运输

- 外部运输

原辅材料、成品等外部运输使用汽车运输。

- 厂内运输

车间内物资转运使用起重机和叉车。

主要建构筑物

主要建构筑物一览表

表 2-5主要建（构）筑物特征一览表

| 序号 | 建筑名称 | 建筑面积（㎡） | 结构形式 | 层数 | 高度（m） | 火灾 类别 | 耐火 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#联合车间 | 5868.61 | 钢结构 | 1 | 15.40 | 丁类 | 二级 |
| 2 | 1#成品仓库 | 3562.24 | 钢结构 | 1 | 11.10 | 戊类 | 二级 |
| 3 | 110kV变电站 | 1633.19 | 混凝土框架 | 2 | 12.25 | 丙类 | 二级 |
| 4 | 空压机站 | 54.00 | 混凝土框架 | 1 | 6.45 | 戊类 | 二级 |

表 2-6主要建筑物防火间距

| 建筑物 | 防火间距要求 | 建筑物 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1#联合车间 | 1#成品仓库 | 变电站 | 空压机站 |
| 1#联合车间 | 设计要求 | — | 10 | 12 | 10 |
|  | 实际距离 | — | 12 | 47 | 15 |
| 1#成品仓库 | 设计要求 | 10 | — | 12 | 10 |
|  | 实际距离 | 12 | — | 97 | 75 |
| 110kV变电站 | 设计要求 | 12 | 12 | — | 12 |
|  | 实际距离 | 47 | 97 | — | 22 |
| 空压机站 | 设计要求 | 10 | 10 | 12 | — |
|  | 实际距离 | 15 | 75 | 22 | — |

注：“－”表示规范无要求。

本表设计要求距离，为设计所依据的《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）所要求距离。

主要建筑物防火分区及安全疏散设置

防火分区

本项目主要建筑防火分区见表2-7。

表 2-7主要建筑防火分区表

| 序号 | 建筑名称 | 建筑面积 | 结构 形式 | 层数 | 高度 | 火灾 类别 | 耐火 等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#联合车间 | 5868.61 | 钢结构 | 1 | 15.40 | 丁类 | 二级 |  |
| 2 | 1#成品仓库 | 3562.24 | 钢结构 | 1 | 11.10 | 戊类 | 二级 |  |
| 3 | 110kV变电站 | 1633.19 | 混凝土框架 | 2 | 12.25 | 丙类 | 二级 |  |
| 4 | 空压机站 | 54 | 混凝土框架 | 1 | 6.45 | 戊类 | 二级 |  |

安全疏散

本项目生产厂房（仓库）设有多个直通室外的安全出口，疏散门、疏散通道，110kV变电站按规范要求设置不少于2个安全出口。

物料供应及动力能源消耗

主要原辅料

表 2-8主要原辅料的贮存及使用情况一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 年用量 | 最大储存量 | 贮存位置 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 锆英沙 | 2吨/袋 | 69736.300t | 1800t | 室外 | 澳大利亚进口 |
|  | 石油焦 | 0.9吨/袋 | 600t | 180t | 1#联合车间 | 外购 |
|  | 氧气[压缩的] | 钢瓶装 | 60瓶 | 10瓶 | 气瓶储存区 | 外购 |
|  | 乙炔 | 钢瓶装 | 30瓶 | / | 现用现买，不储存 |  |
|  | 石墨电极 | 0.4吨/根 | 1000t | 120t | 1#联合车间 | 外购 |
|  | 盐酸 | 瓶装 | 10L | 5L | 化验室 | 外购 |

- 锆英砂：一种以锆的硅酸盐（ZrSiO4）为主要组成的无色透明晶体。晶体构造属四方晶系，呈四方锥柱形，比重4.6-4.71，折射率1.93-2.01，熔点随所含杂质的不同而不同。主要化学组成分为ZrO2、SiO2及少量Fe2O3、CaO、Al2O3等杂质。其中ZrO2+HfO2含量66.1%，Fe2O3含量0.09%，SiO2含量33.1%，Al2O3含量0.22%，TiO2含量0.14%。

- 石油焦成分：固定碳99.07%、水分（0.17%）、灰分（0.39%）、挥发分（0.37%）、硫分（0.10%）、其比重（2.08）、低温热值7800千卡/kg。

- 石墨电极成分：含碳量95%、灰分0.1%、硫分0.01%、挥发分10.1%、粉末电阻率5.1uΩm。

动力消耗

表 2-9动力消耗表

| 序号 | 名称 | 单位 | 动力消耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电 | 万㎾·h/年 | 4723 |  |
| 2 | 水 | 万吨/年 | 54.12 |  |

物料储存、使用情况

1#联合车间内布置场地和仓库，用于存放主要原辅材料、包装材料。本项目实验用危险化学品盐酸采用瓶装的方式存放于化验室的危险品专柜，储存量根据生产任务而定，最大储存量不超过5L。场（厂）内机动车辆叉车使用的柴油，现用现买。项目设备润滑油直接储存于各设备油箱内，定期外购补给。检修用氧气储存在气瓶储存区，乙炔气瓶现用现买，不储存。

本项目涉及的危险物料主要包括：盐酸、柴油、氧气、乙炔、石油焦。

| 序号 | 物料名称 | 储存场所 | 储存方式 | 包装规格 | 最大储存量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐酸 | 化验室 | 瓶装 | 500ml/瓶 | 5升 | 10升/年 |
| 2 | 柴油 | 1#联合车间 | 桶装 | 200L/桶 | 200升 | 现用现买 |
| 3 | 氧气 | 气瓶库 | 钢瓶装 | 8.6公斤/瓶 | 10瓶 | 60瓶/年 |
| 4 | 乙炔 | 气瓶库 | 钢瓶装 | 7公斤/瓶 | 现用现买，不储存 | 30瓶/年 |
| 5 | 石油焦 | 1#联合车间 | 袋装 | 0.9吨/袋 | 180吨 | 600t/年 |

物料运输

- 原辅材料进厂、产品出厂采用汽车运输，进厂后采用叉车运输。工业园区进厂道路与S222武新线直接相连，交通便利，满足物流、人流和消防需要。

- 工序间为起重机吊运和生产线自动输送相结合，人工辅助操作。

生产工艺

主要技术方案

本项目利用电弧炉电能产生热能进行熔炼，高压电源通过专用的电炉变压器，将电能输送到三相电板上，在电极和物料之间产生电弧，使物料熔化、变压器档位控制电流、电弧的功率由电极自动装置，进行调正控制。

物料在电炉内提炼进行中，温度为1540℃时，ZrSiO4被石油焦还原生成ZrO2+SiO2↑+CO2↑（主反应），在反应过程中，可能发生一系列的副反应，整个反应方程式如下：

ZrSiO4+C+O2→ZrO2+SiO2↑+CO2↑（主反应）

ZrSiO4→ZrO2+SiO2↑

SiO2+C→SiO+CO↑

SiO2+C→Si+CO2↑

ZrSiO4+3C→Zr+SiO↑+3CO↑

2CO+O2=CO2

ZrSiO4+Si→ZrO2+2SiO↑

反应生成的ZrO2熔体，通过空压机压缩空气吹球，电炉由0度倾斜至35度，使流出来的液体物料直接吹向集球室，待冷却后，进行筛选，形成泡沫ZrO2。电炉中产生的二氧化硅粉尘和有害气体，炉气由全封闭的水冷炉盖收集，通过管道被抽风机抽入旋风除尘器，在旋风除尘器里，由于高速旋转的气体，二氧化硅粗大颗粒及部分粉尘在离心力作用下甩向器壁，聚集后落入灰斗。携带细尘的含尘烟气向上进入布袋除尘器，粉尘被滤袋挡住和黏附在滤袋外，在脉冲吹风作用下落入灰斗，经过过滤的气体到达滤袋内并通过抽风机到袋口，经抽风机由排气筒排入大气。

单斜电熔氧化锆生产工艺简述

- 备料系统

将原料锆英砂和石油焦按一定比例投入混料机，进行均匀混合，原料混料完全后入料斗。由行车运至电弧炉进料口，按照规定分批次投加已混好的原料。

- 电弧炉熔炼

电弧炉熔炼包括脱硅、吹球冷却两个反应过程。

- 脱硅

项目选用△起弧法，三根电极位置均布，并由碳块连接起来，拍实，三相电极同步下降，一触碳块，便引起电极同时起弧，20min后，电流由低电流逐渐升高，升至7000A时，保持稳定，开始投料，投料过程不宜过快，防止出现小坩埚区，保持大功率熔化，待电极下达所需电流时，出现物料熔融时，此时温度1540℃，出现分解，投料开始，在1h内人工投入完一半混合标的物料（约4.4t）。另一半混合标的物料（约4.4t）通过固定的加料口由人工通过行车吊装的方式在脱硅、精炼阶段分步加入电弧炉进行冶炼。逐步更换挡位，220/240V，炉内温度开始升高，控制在1780℃～2000℃内，这个时间大约在2h左右，此时炉内状态：由于比重不同，ZrO2下沉，SiO2、CO还有部分C粉向上翻滚，形成黑色熔融物料，里部向外有三色火苗，CO在燃烧。炉内出现白色的SiO2，流向集料室。大约经过40min，此时，炉内逐渐出现了黄色、白色物料，并在电极周围，进行旋转，物料逐步变成熔融体，炉膛内CO在燃烧，大量的SiO生成SiO2，走向集料室（大炉罩），此时逐渐升温，选用200V档位，电流在9300A时，炉膛内烟气逐渐减少，肉眼通过镜片，清楚地看到热浪和白色的SiO2出现，高温SiO2遇到水冷壁时，形成白色棉絮状，条形SiO2，在系统引风机产生负压作用下，SiO2飞向集料室（大炉罩），这种状态大约需2h。

- 吹球冷却

开动空压机，使储气罐达到8kg/cm3，使空气和氧气的混合气体达到正常喷吹风速14m/s，电炉由0度倾斜至35度使流出来的液体物料直接吹向集球室，整个时间为10min左右，熔体的喷吹最远可达到12m，熔体从高温急冷形成ZrO2大约1s内完成整个冷却过程。待冷却后，进行筛选。电熔生成过程基本完成，整个时间为210min，这种产品也叫泡沫ZrO2。

电弧炉一个冶炼周期的完成需要210min（3.5h），不需要冷却，直接进入下一个周期，一天运转6个周期。

- 制粉

泡沫ZrO2化学性能稳定，2000℃时以下和任何物质不发生化学反应，属于多晶相转化的氧化物，颗粒状态，比重大，高温收缩，低温膨胀，ZrO2 空心球经筛选，进入磨粉机系统（主要结构：由主机、分析机、风机，成品旋风分离器、微粉旋风分离器及风管组成，其中主机由机架、进风蜗壳、铲刀、磨辊、磨环、罩壳组成）。在离心力的作用下，磨辊向外摆动压紧磨环，使铲上之磨料置于其间，因磨辊的滚碾以达到粉碎和研磨的作用，研磨后的粉末被鼓风机的气流吹到主机上方的分析机进行筛分。细度过粗者仍落入主机内重磨，细度符合规格者随风流进入大旋风收集器，收集后经出粉管排出即为成品。净化后的气流经旋风收集器上端的管道流入鼓风机。风路是闭路循环的，除鼓风机至研磨室为正压外，其余管道内气流均在负压下流动，厂房内卫生条件较好。由于物料所含水分在研磨时受热蒸发为气体，管路中各接合处、进料口等处泄入风管内的气体导致循环风路中的风量增加，由项增加之风量经鼓风机与主机中间的余风管导至小旋风收集器，随同风流带入之粉末经收集后由另一管道排出。气体仍含有一定浓度的粉尘，气体经小旋风收集器上端管道排入电弧炉的除尘装置进行处理净化达标排放。

- SiO2微粉回收

将炉体上部做一个封闭的水冷炉盖，将整个电炉做一个防尘大罩，使电炉形成一个密闭的窑器，确保厂房内没有扬尘点；将炉体内产生大量高温SiO2，通过热交换器降温，进入混合器，入口装一个自动控制的冷风阀门，通过调频将SiO2微粉控制在120℃左右，8台旋风除尘器，收集并排出粗径后，然后进入空气脉冲反吹箱式布袋除尘器。为保证布袋除尘器待料寿命，含SiO2微粉的烟气温度降至120℃左右进入气箱式脉冲布袋回收器，器内分室，各室交替集料、交替反吹落料。含有微粉的气体滤净后排空，SiO2微粉回收率可达99%以上。

- 产品检验、包装

SiO2微粉回收装置下料斗用料袋密封，下料斗的产品经过物理、化学等方面的检验合格后，用人工方式进行包装，进入成品库。检验主要用化学分析法检测ZrO2、Fe2O3、Al2O3、TiO2质量百分比，用激光粒度仪控制产品的粒度。如果客户要求，检测U+Th含量，另外出厂产品再做发色检测试验。

除铁工艺：车间的振筛机、粉磨机进出料口都设有永磁除铁装置，主要除去产品中的机械铁及磁性物等杂物。

本项目生产工艺流程如下图所示。

- 图 2-3 单斜电熔氧化锆生产工艺流程图

主要设备设施

主要设备

主要设备见下表：

表 2-10主要生产设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 总功率（kW） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配料系统 | / | 套 | 1 | 50 | 1#联合车间2台 |
| 2 | 三相工额外喷淋冷式特种电弧炉 | 5000kVA | 系统 | 2 | 10000 |  |
| 3 | SiO2微粉回收装置 | LCDM-2890 | 系统 | 2 | 1000 |  |
| 4 | 三层振动筛 | SZS525-4 | 系统 | 2 | 40 |  |
| 5 | 叉车 | 3.5T | 台 | 2 |  |  |
| 6 | 电炉空压机 | LU90-8G（工频）14m3/min | 台 | 2 | 150 | 1#联合车间各2台 |
| 7 | 空压机储气罐 | CL-50-0.8 50m3 | 个 | 2 |  |  |
| 8 | 气流磨空压机 | LU280W-8 60m3/min | 台 | 3 | 750 |  |
| 9 | 气流磨压缩空气储罐 | CL-15-0.8 15m3 | 套 | 2 |  |  |
| 10 | 电炉水泵 | YES3-280S-4 75kw | 台 | 3 | 225 | 2开1备 |
| 11 | 雷蒙磨 | 5R | 系统 | 1 | 200 |  |
| 12 | 气流磨 | QLM-5 | 台 | 1 | 150 |  |
| 13 | 气流磨空压机循环水泵 | YES3-160㎡-2 15kW | 台 | 2 | 30 |  |
| 14 | 电炉冷却塔循环水泵 | YES3-280S-4 75kw | 台 | 2 | 150 | 2开 |
| 15 | 单梁起重机 | 10T | 台 | 2 | 35 | 1#联合车间 |
| 16 | 单梁起重机 | 5T | 台 | 2 | 20 | 1#联合车间 |
| 17 | 单梁起重机 | 5T | 台 | 2 | 20 | 1#产品车间 |
| 18 | 引风机 | / | 台 | 2 | 70 | 气流磨、环球磨 |
| 19 | 切割机 | / | 台 | 1 |  | 机修车间 |
| 20 | 台钻 | / | 台 | 1 |  | 机修车间 |
| 21 | 自动缠膜机 | / | 台 | 1 |  | 机修车间 |
| 22 | 电焊机 | / | 台 | 4 |  | 机修车间 |

特种设备及强制检测设备设施

本项目涉及的特种设备主要为压力容器（储气罐）、场（厂）内专用机动车辆（叉车）、安全阀、单梁起重机。公司认真落实特种设备主体责任，任命了特种设备安全总监，按要求建立特种设备管理台账，按规范要求定期对特种设备及压力表等安全附件进行检验。为落实特种设备主体责任，公司任命程龙为特种设备安全总监。特种设备管理人员任命文件见附件25。公司对特种设备的管理做到定期检查。公司特种设备及强制检测设备设施检验情况见表2-11、2-12、2-13。

表 2-11项目特种设备登记检验情况一览表

| 序号 | 设备名称 | 使用场所 | 规格及型号 | 制造单位 | 出厂编号 | 登记证编号 | 检测单位 | 检验日期 | 下次检测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1#桥式起重机 | 联合车间 | LD10-22.5A4 | 河南卫华 | 2101111014 | 起17滇E00361（22） | 楚雄州检验检测认证院 | 2024/5/7 | 2026/5/6 |
|  | 2#桥式起重机 | 联合车间 | LD10-22.5A4 | 河南卫华 | 2101111015 | 起17滇E00360（22） | 楚雄州检验检测认证院 | 2024/5/7 | 2026/5/6 |
|  | 3#桥式起重机 | 联合车间 | LD10-22.5A4 | 河南卫华 | 210113792 | 起17滇E00363（22） | 楚雄州检验检测认证院 | 2024/5/7 | 2026/5/6 |
|  | 4#桥式起重机 | 联合车间 | LD10-22.5A4 | 河南卫华 | 210114614 | 起17滇E00362（22） | 楚雄州检验检测认证院 | 2024/5/7 | 2026/5/6 |
|  | 1#桥式起重机 | 成品仓库 | LD5-16.5A4 | 河南矿山 | 2211105068 | 起17滇E00024（24） | 楚雄州检验检测认证院 | 2023/9/6 | 2025/9/25 |
|  | 2#桥式起重机 | 成品仓库 | LD5-16.5A4 | 河南矿山 | 2211105067 | 起17滇E00022（24） | 楚雄州检验检测认证院 | 2023/9/6 | 2025/9/25 |
|  | 1#大储气罐 | 空压站 | 50/0.8 | 烟台兴隆 | R2021-10285 | 容17滇E00800（22） | 楚雄州检验检测认证院 | 2024/5/16 | 2025/5/15 |
|  | 2#大储气罐 | 空压站 | 50/0.8 | 烟台兴隆 | R2022-09524 | 容17滇E01054（22） | 楚雄州检验检测认证院 | 2024/5/16 | 2025/5/15 |
|  | 气流磨储气罐 | 气流磨 | 15/0.8 | 烟台兴隆 | R2021-09939 | 容17滇E00801（22） | 楚雄州检验检测认证院 | 2024/5/16 | 2025/5/15 |
|  | 环球磨储气罐 | 环球磨 | 20/0.8 | 四川艾帕博 | AP22-0783 | 容17滇E01053（22） | 楚雄州检验检测认证院 | 2024/5/16 | 2025/5/15 |
|  | 过滤器 | 联合车间 |  | 浙江固特 | S210709028 | 容17滇E00802（22） | 楚雄州检验检测认证院 | 2024/5/16 | 2025/5/15 |
|  | 过滤器 | 联合车间 |  | 浙江固特 | S210709029 | 容17滇E00803（22） | 楚雄州检验检测认证院 | 2024/5/16 | 2025/5/15 |
|  | 油气分离器 | 联合车间 | 480L | 爱康设备 | Y21-10452 | 容17滇E00797（22） | 楚雄州检验检测认证院 | 2024/5/16 | 2025/5/15 |
|  | 油气分离器 | 联合车间 | 480L | 爱康设备 | Y21-10453 | 容17滇E00798（22） | 楚雄州检验检测认证院 | 2024/5/16 | 2025/5/15 |
|  | 油气分离器 | 联合车间 | 480L | 爱康设备 | Y21-10456 | 容17滇E00799（22） | 楚雄州检验检测认证院 | 2024/5/16 | 2025/5/15 |
|  | 冷却分离器 | 联合车间 |  | 湖北迪峰 | C2104016401 | 容17滇E00804（22） | 楚雄州检验检测认证院 | 2024/5/16 | 2025/5/15 |
|  | 冷却分离器 | 联合车间 |  | 湖北迪峰 | C2108002202 | 容17滇E00805（22） | 楚雄州检验检测认证院 | 2024/5/16 | 2025/5/15 |
|  | 后冷器 | 联合车间 |  | 上海郎森 | 217031111202100231 | 容17滇E00806（22） | 楚雄州检验检测认证院 | 2024/5/16 | 2025/5/15 |
|  | 1#叉车 | 厂区 | CPC型3.5 | 合力叉车 | 020352Z7396 | 车11滇E009（24） | 楚雄州检验检测认证院 | 2024/5/7 | 2026/5/6 |
|  | 2#叉车 | 厂区 | CPC | 合力叉车 | 020303Y0505 | 车11滇E0068（24） | 楚雄州检验检测认证院 | 2024/5/7 | 2026/5/6 |

表 2-12压力表检验情况一览表

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 下次检定、校验时间 | 检定编号 | 校验单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 压力表 | （0~16）bar | 2024年11月11日 | P01-20240512007 | 山东博昌检测有限公司 |
|  | 压力表 | （0~16）bar | 2024年11月11日 | P01-20240512008 |  |
|  | 压力表 | （0~16）bar | 2024年11月11日 | P01-20240512009 |  |
|  | 压力表 | （0~1.6）MPa | 2024年10月26日 | P01-20240427099 |  |
|  | 压力表 | （0~1.6）MPa | 2024年10月26日 | P01-20240427100 |  |
|  | 压力表 | （0~1.6）MPa | 2024年10月26日 | P01-20240427101 |  |
|  | 压力表 | （0~1.6）MPa | 2024年10月26日 | P01-20240427102 |  |
|  | 压力表 | （0~1.6）MPa | 2024年10月26日 | P01-20240427103 |  |
|  | 压力表 | （0~1.6）MPa | 2024年10月26日 | P01-20240427104 |  |
|  | 压力表 | （0~1.6）MPa | 2024年10月26日 | P01-20240427105 |  |
|  | 压力表 | （0~1.6）MPa | 2024年10月26日 | P01-20240427105 |  |
|  | 压力表 | （0~1.6）MPa | 2024年10月26日 | P01-20240427106 |  |
|  | 压力表 | （0~1.6）MPa | 2024年10月26日 | P01-20240427107 |  |
|  | 压力表 | （0~1.6）MPa | 2024年10月26日 | P01-20240427108 |  |
|  | 压力表 | （0~1.6）MPa | 2024年10月26日 | P01-20240427109 |  |

表 2-13安全阀检验情况一览表

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 下次检定、校验时间 | 检定编号 | 校验单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 弹簧式安全阀 | A27W-10T/DN25 | 2025年04月27日 | 20240427001 | 安锋设备检测（云南）有限公司 |
|  | 弹簧式安全阀 | A228H-16/DN80 | 2025年05月12日 | 20240427002 |  |
|  | 弹簧式安全阀 | A228H-16/DN80 | 2025年05月12日 | 20240427003 |  |
|  | 弹簧式安全阀 | A27W-10T/DN25 | 2025年05月12日 | 20240427004 |  |

项目安全阀检验情况见附件18.安全阀校验记录。

公用工程和辅助设施

供配电系统

- 电源、电压

本项目采用双回电源线路供电。

本项目建有自用110kV变电站，经降压至35kV电压供单斜电熔氧化锆工艺生产使用。

由当地羊街村委会引入的10kV供电线路为厂区保安电源，经320kVA杆上变压器降压后，接至车间配电柜，通过架空电缆主干线和电缆桥架向生产车间控制柜供电。

生产区低压配电采用放射式供电方式，沿架空线路电缆桥架进行敷设，至设备段穿钢管埋地敷设。

- 用电负荷分级

本工程用电设备装机总容量29655kW。

本工程的用电负荷除电弧炉、生产循环水、消防、应急照明、报警系统、自控仪表消防为二级负荷外，其他生产和辅助设施的用电、照明等均为三级负荷。

- 照明系统

- 本项目照明包括一般照明和应急照明。

- 设计生产厂区主要工区照度250Lx，其它为100～200Lx，在主要生产设备及通道设应急照明。车间照明灯具选用LED节能灯，生活、办公等选用日光灯。

- 防雷接地系统

本项目属第三类防雷建筑物，防雷装置按《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）执行，设置了防直击雷和雷电波浸入的措施。

利用建筑物结构钢筋做防雷接地装置，利用柱子主钢筋做防雷引下线，屋面及女儿墙顶采用镀锌圆钢作避雷带，基础主钢筋作接地装置，柱子主钢筋与基础主钢筋焊接成电气通路。屋面采用热镀锌圆钢（Ф12）设置不大于20m×20m的避雷网，避雷网与作引下线的钢筋焊接连通。

10kV系统采用中性点不接地方式。

该项目采用TN-S配电接地保护系统。

防直击雷、防雷电波入侵、电气设备保护接地、弱电系统的接地等共用接地装置，接地电阻小于1Ω。

本项目由云南省气象灾害防御技术中心于2024年7月18日进行了成品仓库、生产车间、冷却水塔、除尘设施设备、高低压配电室、110kV变电站的防雷接地电阻检测，并出具了防雷检测报告。检测结果为合格。

给排水系统

- 用水量

本项目用量约为1804m³/d，给水系统采用生产、生活、消防合用的给水系统。

- 给水系统

- 给水水源

本项目用水由沙龙水库和张大庆水库及羊街村委会供水管网供应，采用生产、消防合一的给水系统，供水管网采用埋地环状铺设。

- 循环水

本项目设置循环水站，设有玻璃钢冷却塔（800m³/h）1座，循环水泵6台（Q=810m³/h ，H=33m ，N=90kW），4开2 备，用于生产过程中的电弧炉、浸没式冷却机、空压机等设备的冷却水。循环水站的输送泵通过变频调节和管道阀门的控制，分别向各生产装置提供循环水。

- 排水系统

本项目厂区采用雨、污分流制排水方式。

- 生产废水：厂区生产废水经循环水池冷却塔冷却后循环使用，不外排。

- 初期雨水：厂区设置1座785m³的初期雨水收集池，收集雨水后用于厂区绿化，不外排。

- 生活废水：生活污水经埋地玻璃钢化粪池（50m³）预处理后由管网引入园区污水处理厂处置。

消防系统

根据设计，本项目1#联合生产车间火灾危险等级为丁类，1#成品仓库和空压机站火灾危险等级为戊类，110kV变电站火灾危险等级为丙类。各建筑物的耐火等级均为二级。在厂区内各生产车间周围设置有环形消防通道，内部最小消防车道净宽6.0m，路面均进行硬化处理，建筑布置和间距满足相关规范要求。

- 消防给水系统

- 根据工厂基地面积约≤100 公顷，附有居住区人数≤1.5 万人，按照《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）第3.1.1条规定，全厂同时火灾次数为一次。

- 本项目一期工程建设有生产消防合用水池（288m3），集中控制室楼顶高位消防水箱（18m3）及增压稳压设备。本工程采用办公、消防共用的临时高压制供水系统。室外、室内消防用水由上述消防设施供给，供水压力为0.3Mpa，消防供水为厂区自建独立管网环状供水，为两路供水，消防供水管管径为DN200，保证了消防用水的安全性。设计消防用水量为35L/s，火灾延续时间为2h。

- 消火栓采用小箱体口径。每个消火栓内配SN65消火栓一个，长25m衬胶消防水带—条，DN19水枪一支。

- 室外消防给水管道在室外呈环状布置，采用生产、消防合用低压制供水系统，羊街村委会供水管网和厂内循环水池两路直接供水。

- 灭火器配置

按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）的规定，本项目的火灾种类有：A类火灾：固体火灾、E类火灾：电气火灾。各厂房均应按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）的要求设置手提式干粉灭火器。

- 依据《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)，本一期工程成品仓库、联合车间为轻危险级，单具灭火器最小配置灭火级别为1A，单位灭火级别最大保护面积为100㎡/A，最大保护距离不应大25m，火灾种类属A类火灾。配电室为轻危险级，单具灭火器最小配置灭火级别为1A，单位灭火级别最大保护面积为100㎡/A，最大保护距离不应大25m，火灾种类属E类火灾。

- 灭火器选用贮压式干粉灭火器，灭火剂为磷酸铵盐。灭火器设置在灭火箱内，底部离地面高度为0.2米，顶部离地面高度不应大于1.5m，灭火器箱不得上锁，灭火器摆放应稳固，其铭牌应朝外。

- 在方便取用的位置设置MF/ABC4的手提式干粉磷酸铵盐灭火器，每个设置点设置规格为：2MF/ABC4。

采暖通风系统

- 采暖

本项目所在地年平均气温16.1℃，不属于集中采暖地区。

- 通风

本项目生产厂房以机械通风为主。配电柜设置固定窗，以自然通风为主。

供气系统

本项目在1#联合车间内设有LU280W-8气流磨空压机（60m3/min）3台，空压机2用一备。在空压站设置LU90-8G电炉空压机（14m3/min）2台。由储气罐将压缩空气用管道输送至各用气点，压缩空气管道采用碳钢管道，阀门选用PN1.6级，除需要采用法兰连接外，均采用焊接，管道采用架空敷设方式，尾端配置自动排水装置。压缩空气主要用于电弧炉、气流磨、气动阀等设备。

除尘系统

本项目在各投料口、出料口或收尘口均设置风罩，将生产过程中产生的粉尘全部引入除尘机组进行有效除尘处理（除尘效率均大于99%）；同时，岗位操作人员佩戴防尘口罩和其他防护用品进行正常操作。通过控制污染源的粉尘扩散达到防尘效果。除尘后空气达到排放标准后排至室外。

信息网络及自动化控制

监控摄像系统

- 公司共设置高清红外监控摄像头30个，可对公司各区域（环球磨；气流磨；1#、2#电炉变压器室；1#、2#电炉高压室；1#、2#电炉液压站；1#、2#电炉控制室；1#、2#电炉加料平台；2#炉前；成品仓库；门岗处；食堂门口；机修车间；化验室；办公区；厂区内部道路等）进行24小时不间断监控。

- 监控视频设置在电炉控制室，各摄像头数据均接入电炉控制室监控主机，监控录像存储时间15天。

- 摄像头型号：海康威视枪机（300w像素、400w像素）。

自动控制系统

本项目配料系统、三相工额外喷淋冷式特种电弧炉、SiO2微粉回收装置、三层振动筛、气流磨、雷蒙磨、气流磨空压机循环水泵、电炉冷却塔循环水泵、引风机等主要生产设备多为自动化设备，其全自动PLC集中控制系统由设备厂家配套提供。各主要生产设备的控制系统通过网络连接共同组成本项目生产过程控制系统，接入电弧炉装置控制室集中控制和管理，另外还负责车间内电极升降和压放、引风机、除尘系统、烟气处理环保系统等设备的联锁、控制。通过 PLC 操作系统界面实现所有控制、指示、趋势和报警连锁功能。操作人员通过操作屏即可进行控制。控制室单独设置，其中包括一个控制室、一个机柜室。室内采用吊顶和静电地板。控制室内采用人工照明。

安全管理

管理组织机构

云南东锆新材料有限公司成立安全生产领导小组，明确公司主要负责人为安全管理的第一责任人，下设办公机构在安全环保部。任命程龙为专职安全员，全面、具体负责公司安全生产管理工作。

组  长：刘琦

副组长：程龙

组  员：秦龙文  赵康康  浮宗帅  徐程法

安全生产管理机构设置如下图2-4。

2-4公司安全生产管理机构图

劳动定员及工作制度

本项目劳动定员100人，其中技术人员13人，生产人员87人。生产车间按24小时组织生产，按白班（8h）和三班两倒制（12h/班）轮休配置，全年工作日为300天。

人员持证情况

本项目主要负责人和安全管理人员取得了安全生产知识和管理能力考核合格证。涉及的叉车、电工作业、焊接与热切割作业、高处作业人员经相关部门培训合格，持证上岗。相关人员证照见附件27.主要负责人和安全管理员证书和附件28.特种设备及特种作业人员证书。

安全管理人员持证情况

表 2-14 安全管理人员持证情况表

| 序号 | 姓名 | 证书号 | 有效期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刘琦 | 410803198704260034 | 2027-05-30 | 主要负责人 |
| 2 | 程龙 | 410811198902180131 | 2024-12-27 | 安全生产管理人员 |

特种设备作业人员持证情况

表2-15特种设备作业人员持证情况表

| 序号 | 证书性质 | 作业类别 | 持证人员 | 证号 | 有效期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 特种设备操作证 | 特种设备安全管理（A） | 程龙 | 410811198902180131 | 2024-06-2028-05 |  |
|  | 特种设备操作证 | 叉车司机（N1） | 李庆伟 | 532331197804062433 | 2023-08-2027-07 |  |
|  | 特种设备操作证 | 叉车司机（N1） | 孙权 | 53233119881105265X | 2024-05-2028-04 |  |
|  | 特种设备操作证 | 叉车司机（N1） | 刘兴龙 | 532331199605211415 | 2023-08-2027-07 |  |
|  | 特种设备操作证 | 叉车司机（N1） | 李文祥 | 532331198208282418 | 2022-11-2026-10 |  |
|  | 特种设备操作证 | 叉车司机（N1） | 卜金明 | 530425198502090712 | 2023-09-2027-08 |  |
|  | 特种设备操作证 | 叉车司机（N1） | 李宏 | 532329198202060919 | 2023-08-2027-07 |  |

特种作业人员持证情况

表2-16特种作业人员持证情况表

| 序号 | 证书性质 | 作业类别 | 持证人员 | 证号 | 有效期 | 复审日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 特种作业操作证 | 高处作业 | 李兴学 | T532322197611151134 | 2021-07-09-2027-07-08 | 2024-07-08 |
|  | 特种作业操作证 | 焊接与热切割 | 李兴学 | T532322197611151134 | 2021-07-09-2027-07-08 | 2024-07-08 |
|  | 特种作业操作证 | 电工作业（高压） | 罗明俭 | T532301197703030055 | 2022-04-25-2028-04-24 | 2025-04-24 |
|  | 特种作业操作证 | 焊接与热切割 | 韩俊成 | T532331199711132614 | 2022-08-02-2028-08-01 | 2025-08-01 |
|  | 特种作业操作证 | 焊接与热切割 | 李艳春 | T532331199402042412 | 2022-06-27-2028-06-26 | 2025-06-26 |
|  | 特种作业操作证 | 焊接与热切割 | 赵仕华 | T532331197510282617 | 2022-08-11-2028-08-10 | 2025-08-10 |
|  | 特种作业操作证 | 焊接与热切割 | 普海飞 | T532322197710091114 | 2021-01-13-2027-01-12 | 2024-01-12 |
|  | 特种作业操作证 | 电工作业（低压） | 李宏 | T532329198202060919 | 2022-05-31-2028-05-30 | 2025-05-30 |
|  | 特种作业操作证 | 电工作业（高压） | 李宏 | T532329198202060919 | 2022-05-31-2028-05-30 | 2025-05-30 |
|  | 特种作业操作证 | 电工作业（高压） | 陈彦飞 | T532527199506242618 | 2023-07-28-2029-07-27 | 2026-07-27 |
|  | 特种作业操作证 | 电工作业（低压） | 苏正雄 | T532331198509092618 | 2020-09-30-2026-09-29 | 2023-09-29 |
|  | 特种作业操作证 | 电工作业（低压） | 符洪章 | T43048119681091005X | 2021-11-2027-11 | / |

安全生产责任制

公司按要求落实安全生产责任制，全员均签订了职业健康、安全生产、消防目标管理责任书。

人员培训

公司制定了培训教育管理制度，根据培训需求制定培训教育计划，按计划组织从业人员开展相关培训。对全部入职员工均进行了三级安全培训教育，并定期对员工开展线上安全教育培训。公司按要求对外来人员进行入厂安全教育，对特种作业人员组织取证、换证培训，对主要负责人、安全管理人员组织安全生产知识和管理能力考核合格证取证、复审、换证培训等。企业按要求对作业岗位风险进行告知，并经培训后上岗。

安全生产管理制度

云南东锆新材料有限公司按照国家法律法规，结合自身实际，制定了全员安全生产责任制、安全管理制度、安全生产操作规程。

表2-17安全生产责任制、安全管理制度、安全生产操作规程

| 类目 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 安全生产责任制 | 基地总经理安全生产责任制、基地副总经理安全生产责任制、生产部经理安全生产责任制、生产统计员安全生产责任制、安全环保部经理安全生产责任制、安全员安全生产责任制、综合管理部经理安全生产责任制、综合部主管安全生产责任制、行政文员安全生产责任制、安保/门卫安全生产责任制、技术质量部经理安全生产责任制、试验员安全生产责任制、财务部经理安全生产责任制、仓库管理员安全生产责任制、采购部经理安全生产责任制、联合车间主任安全生产责任制、联合车间副主任安全生产责任制、电炉班班长安全生产责任制、电炉班副班长安全生产责任制、粉体班班长安全生产责任制、炉前工安全生产责任制、粉体工安全生产责任制、叉车司机安全生产责任制、机电车间安全生产责任制、机修班班长安全生产责任制、机修工安全生产责任制、电工班班长安全生产责任制、电工安全生产责任制。 |
| 安全管理制度 | 安全生产目标管理制度、建设（改造）项目“三同时”申报 审批管理制度、全员安全生产责任制管理制度、安全生产奖惩管理制度、安全生产会议管理制度、安全教育培训管理制度、安全生产法律法规、标准规范等 识别、获取、更新、使用管理制度、安全生产费用提取和使用管理制度、设备设施管理制度、变更管理制度、特种设备管理制度、特种作业人员管理制度、相关方管理制度、领导带班制度、班组安全管理制度、生产现场安全管理制度、安全风险分级管理制度、生产安全隐患排查治理制度、安全档案管理制度、“三违”行为管理规定、消防安全管理制度、交通安全管理制度、粉尘清扫制度、生产安全事故应急管理制度、生产安全事故管理制度、危险作业管理制度、检维修作业安全管理规定、劳保用品发放管理制度、检维修安全管理规定、劳保用品发放管理制度、安全生产检查管理制度、危险化学品安全管理制度、危险物品管理办法、安全帽佩戴管理制度、职业危害防治责任制度、职业危害劳动防护用品管理制度、职业病危害项目申报制度、职业危害防护设施维护检修制度、职业卫生监督检查制度、职业危害防护设施检维修管理制度、职业病危害警示与告知制度、职业卫生档案管理制度、建设（改造）项目职业卫生管理制度、职业健康宣传教育培训制度、职业病危害事故报告及处置管理规定。 |
| 安全生产操作规程 | 电弧炉配电安全操作规程、电弧炉炉前安全操作规程、水泵安全操作规程、空压机安全操作规程、起重设备安全操作规程、环球磨安全操作规程、混料机安全操作规程、气流磨安全操作规程、除尘系统安全操作规程、电磁振动给料机安全操作规程、叉车安全操作规程、切割机安全操作规程、电焊机安全操作规程、自动缠膜机安全操作规程、引风机安全操作规程。 |

应急管理

云南东锆新材料有限公司为保障公司及员工生命财产的安全，防止突发重大事故的发生，并能在事故发生后迅速有效控制处理，公司按《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）要求编制了《云南东锆新材料有限公司生产安全事故应急预案》。应急预案已于2024年3月17日在禄丰市应急管理局备案（备案号5323312024006）。见附件30.应急预案备案情况。公司按规范要求定期组织开展应急演练，见附件31.应急演练记录。

公司应急物资见下表：

表2-18应急物资清单

| 序号 | 物资装备 名称 | 数量 | 单位 | 完好 程度 | 存放地点 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 防尘口罩 | 70 | 个 | 有效 | 仓库 | 张翊盟 | 15716525387 |
|  | 便携式可燃气体浓度报警仪 | 2 | 个 | 有效 | 仓库 | 张翊盟 | 15716525387 |
|  | 安全帽 | 70 | 顶 | 有效 | 仓库 | 张翊盟 | 15716525387 |
|  | 防护眼镜 | 70 | 副 | 有效 | 仓库 | 张翊盟 | 15716525387 |
|  | 手提式干粉灭火器 | 140 | 个 | 有效 | 厂区 | 张翊盟 | 15716525387 |
|  | 棉纱 | 3 | 捆 | 有效 | 仓库 | 张翊盟 | 15716525387 |
|  | 编织袋 | 10 | 条 | 有效 | 仓库 | 张翊盟 | 15716525387 |
|  | 尼龙绳 | 30 | 米 | 有效 | 仓库 | 张翊盟 | 15716525387 |
|  | 五点式安全带 | 6 | 套 | 有效 | 仓库 | 张翊盟 | 15716525387 |
|  | 自锁器/速差自控器 | 6 | 套 | 有效 | 仓库 | 张翊盟 | 15716525387 |
|  | 急救药箱 | 1 | 个 | 有效 | 综合部 | 张翊盟 | 15716525387 |
|  | 急救药箱 | 2 | 个 | 有效 | 厂区 | 张翊盟 | 15716525387 |
|  | 梯子 | 2 | 把 | 有效 | 仓库 | 张翊盟 | 15716525387 |
|  | 电筒 | 5 | 只 | 有效 | 综合部 | 张翊盟 | 15716525387 |
|  | 担架 | 1 | 付 | 有效 | 仓库 | 张翊盟 | 15716525387 |
|  | 喇叭 | 1 | 个 | 有效 | 仓库 | 张翊盟 | 15716525387 |
|  | 反光背心 | 70 | 件 | 有效 | 仓库 | 张翊盟 | 15716525387 |
|  | 对讲机 | 4 | 个 | 有效 | 综合部 | 张翊盟 | 15716525387 |
|  | 绝缘手套 | 4 | 双 | 有效 | 配电室 | 张翊盟 | 15716525387 |
|  | 绝缘鞋 | 4 | 双 | 有效 | 配电室 | 张翊盟 | 15716525387 |
|  | 正压长管式呼吸器 | 2 | 套 | 有效 | 仓库 | 张翊盟 | 15716525387 |
|  | 防噪耳塞 | 100 | 付 | 有效 | 仓库 | 张翊盟 | 15716525387 |
|  | 消火栓 | 46 | 个 | 有效 | 厂区 | 张翊盟 | 15716525387 |
|  | 警示隔离带 | 2 | 条 | 有效 | 仓库 | 张翊盟 | 15716525387 |

工伤保险与劳动防护

该公司为从业人员购买了工伤保险（见附件32），并按要求为作业人员配置了安全帽、防尘口罩、防护眼镜、工作服、防护手套、防护鞋等劳动防护用品。劳动防护用品发放记录见附件33。

安全投入

云南东锆新材料有限公司年产3万吨电熔氧化锆陶瓷产业基地建设项目总投资69796.30万元，安全设施专项投资概算为1668.224万元。其中一期建设项目投资金额8268.87万元，安全设施投资1146.964万元，占投资额的13.87%。主要采用的安全设施如下表所示。

- 表2-19主要安全设施一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 投资（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 事故预防设施 |  |  | 617.88 |  |
|  | 防护罩 | 个 | 若干 | 161.4 |  |
|  | 防雷防静电设施（接地线等） | 套 | 15 | 182.4 |  |
|  | 安全警示标识 | / | 86 | 12.5 |  |
|  | 高、低压设备防护屏 | 具 | 26 | 36.8 |  |
|  | 电器过载保护设施 | 具 | 26 | 36.5 |  |
|  | 过压保护装置 | 具 | 26 | 36.5 |  |
|  | 机械通风（风机） | 台 | 12 | 82.4 |  |
|  | 盖板 | 套 | 若干 | 22.4 |  |
|  | 防护栏 | m | 60 | 32.4 |  |
|  | 安全阀 | 个 | 4 | 0.6 |  |
|  | 压力表 | 个 | 15 | 4.5 |  |
|  | 防护挡板 | 个 | 12 | 2.8 |  |
|  | CO报警仪 | 套 | 4 | 6.68 |  |
| 2 | 控制事故设施 |  |  | 300.9 |  |
|  | 紧急停车装置 | 个 | 96 | 145.5 |  |
|  | PLC控制系统 | 套 | 2 | 98.9 |  |
|  | 事故围堰、事故坑 | 个 | 2 | 56.5 |  |
| 3 | 减少与消除事故影响设施 |  |  | 228.184 |  |
|  | 手提式干粉灭火器 | 具 | 140 | 1.4 |  |
|  | 消防水泵 | 台 | 4 | 124.8 |  |
|  | 消火栓 | 个 | 46 | 14.6 |  |
|  | 应急照明灯 | 个 | 12 | 0.24 |  |
|  | 急救药箱 | 个 | 2 | 0.2 |  |
|  | 事故箱 | 个 | 2 | 0.4 |  |
|  | 担架 | 副 | 2 | 0.04 |  |
|  | 活动扳手 | 把 | 4 | 0.004 |  |
|  | 工作服 | 套 | 300 | 32 |  |
|  | 安全帽 | 顶 | 300 | 20 |  |
|  | 工作鞋 | 双 | 300 | 33 |  |
|  | 防尘口罩 | 套 | 300 | 1.5 |  |
| 4 | 合计 |  |  | 1,146.964 |  |

设计变更

本项目未发生设计变更。

施工、监理单位资质

- 表2-20施工单位资质

| 企业名称 | 河南敦厚建设有限公司 |
| --- | --- |
| 资质类别及等级 | 建筑工程施工总承包叁级 |
| 证书编号 | D441232443 |
| 发证机关 | 长垣市住房和城乡建设局 |

- 表2-21监理单位资质

| 企业名称 | 楚雄磊易项目管理有限公司 |
| --- | --- |
| 资质类别及等级 | 房屋建筑工程专业资质乙级 |
| 证书编号 | E253102243 |
| 发证机关 | 云南省住房和城乡建设部 |

项目试生产情况

试运行前准备

项目新建建筑物由施工单位、监理单位等出具了工程竣工验收报告（附件13）、监理报告（附件14）。试运行前各设备装置安装调试完毕。叉车、储气罐、起重机等特种设备及其安全附件通过了相应的检验。试生产前操作人员皆全部持证上岗。企业主要负责人、分管领导、车间主任、班组长及其他操作人员均接受过相应的安全生产知识培训，其中，企业主要负责人、安全管理员取得培训合格证书。公司作业人员上岗前都进行了严格的安全培训和教育（包括：入厂三级安全教育、岗前培训、操作规程等），公司为所有生产作业人员在上岗前都发放了相关的劳动防护用品。

试运行情况

公司试生产时间从2024年4月21日开始，到评价基准日止未发生过生产安全事故。

在试生产期间，公司严格执行各项安全管理制度和操作规程，与试生产相关的各辅助系统统筹兼顾、首尾衔接、同步试车；所有安全设施与主体生产装置同步试车；机械、电气、仪表等操作人员紧密配合、协调工作，及时做好信息沟通，并做好测定数据的记录。加强巡回检查，及时发现问题；在出现异常情况时，项目负责人能组织相关人员研究提出解决方案。在试生产的过程中各装置安全设施、消防和环保等设施进行了各种负荷下的磨合，在试生产过程中对建设项目的各设施进行了检查，各装置符合工艺流程要求，产能达到设计要求，设备结构和设备性能符合工艺技术要求。在试生产过程中，项目生产过程工艺、设备的安全度都经过了考验，达到了设计的要求。在试生产的过程中该公司不断地完善各岗位操作规程，健全了异常情况的应急措施；明确了岗位作业人员的劳动保护及安全注意事项；强化了工艺技术的管理；并建立了比较完善的管理制度；健全了安全管理体系，确保了工艺安全卫生达标环境过关等。

试运行中公用工程中的水、电及各种原辅材料供应正常，能满足生产使用的需要，道路、照明等满足试生产的需要，该公司产品质量符合产品质量技术标准要求，各项设施、设备、装置运行正常，未出现任何大的问题。

从试运转效果看，项目生产系统和辅助系统较完善，安全管理符合有关安全生产法律法规和行业标准，符合建设项目“三同时”相关规定，基本能有效地控制和预防项目存在的各种危险、危害因素。

试运行结论

根据系统试运行情况，本建设项目施工和安装质量符合有关“规范”和“规程”要求，通过试运行这一阶段的工作，该项目生产正常，各辅助系统正常，安全管理基本到位，安全技术措施基本落实到位，从试生产运行至评价基准日没有发生过生产安全事故，具备安全设施验收的基本条件。

危险有害因素辨识与分析

危险有害因素辨识与分析是安全评价的基础。

危险因素是指系统（人、机械、材料、设施、工艺、环境）中存在的，能对人造成伤亡，对物造成突发性损害的因素。

有害因素是指影响人的身体健康，导致疾病，或对人体造成慢性损害的因素。

主要危险有害因素的识别，就是找出生产、经营过程中最有可能引发重大事故，导致不良后果的人、机、物、工艺、环境和组织等，识别可能发生的事故、后果和条件，以便采取预防和控制措施。

危险有害因素分类依据

本报告对危险有害因素的辨识依据，是根据本项目在生产过程中使用和产生的物料、物质的物理化学性质、危险特性，以及生产工艺、设备及储存等方面进行分析，以辨识本项目在生产过程中潜在的主要危险有害因素。

按照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986），综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，将事故分类分为20类，分别为物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息及其他伤害等。

根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022）的规定，将危险因素分为四类：

一、人的因素

1.心理、生理性危险和有害因素；

2.行为性危险和有害因素。

二、物的因素

1.物理性危险和有害因素；

2.化学性危险和有害因素；

3.生物性危险和有害因素。

三、环境因素

1.室内作业场所环境不良；

2.室外作业场地环境不良；

3.地下（含水下）作业环境不良；

4.其他作业环境不良。

四、管理因素。

1.职业安全卫生组织机构设置和人员配备不健全；

2.职业安全卫生责任制不完善或未落实；

3.职业安全卫生管理规章制度不完善或未落实；

4.职业安全卫生投入不足；

5.应急管理缺陷；

6.其他管理因素缺陷。

主要物料危险有害因素辨识与分析

主要危险、有害物质辨识

对建设项目工艺流程、原料、辅助材料、产品进行分析后，得出其在生产过程中主要存在以下危险、有害物质：

- 生产使用的原辅料石油焦、石墨电极；

- 生产副产物SiO2；

- 生产过程中还会产生高温熔体、高温烟气、少量CO和CO2；

- 供气系统生产或储存的压缩空气；

- 检维修过程使用到的氧气、乙炔等；

- 设备维护保养时使用到的液压油、润滑油等；

- 场内专用机动车辆（叉车）使用的柴油；

- 化验室使用的少量盐酸试剂。

危险物料的主要危害特性及控制指标见表3-1。

表 3-1 主要物料的危害特性及控制指标

| 序号 | 物料名称 | 危险货物编号 | 危害特性 | 火险 分类 | 毒性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 石油焦 | / | 可燃，遇明火有发生火灾的危险 | 丙 | / |
|  | 石墨电极 | / | 不易燃烧，具有导电性 | 戊 | / |
|  | 氧[压缩的或液化的] | 22001 | 是易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本要素之一，能氧化大多数活性物质。与易燃物（如乙炔、甲烷等）形成爆炸性的混合物。 | 乙 | 无毒 |
|  | 乙炔 | 21024 | 与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。能与铜、银、汞等的化合物生成爆炸性物质。具有弱麻醉作用。 | 甲 | 有毒 |
|  | 压缩空气 | / | 受热后瓶内压力增大，有爆炸危险；遇硫、磷会引起爆炸；能使油脂剧烈氧化，甚至燃烧爆炸；助燃 | / | / |
|  | 设备润滑油、液压油 | / | 急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接 触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。 蒸气与空气混合成为爆炸性混合物；遇热、火花、明火，有引起燃烧爆炸的危险；遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险；可蓄积静电，引起电火花；分解和燃烧产物为一氧化碳、二氧化碳和硫氧化物等。 | 丙 | / |
|  | 柴油 | / | 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮；吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状、头昏及头痛。遇明火、高热或与氧化剂接触有可能引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 | 乙 | / |
|  | 盐酸 | 81013 | 不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 | 无资料 | / |
|  | 高温烟气 | / | 高温 | / | / |
|  | CO | 21005 | 在血中与血红蛋白结合而造成组织缺氧，中度中毒者可致患者昏迷，重度中毒者可致患者死亡。长期反复吸入一定量的一氧化碳可致神经和心血管系统损害。 与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。若遇高温容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 | 甲 | 有毒 |
|  | CO2 | 22019 | 窒息性气体，容器泄漏时，该液体能迅速蒸发造成空气中二氧化碳过饱和，在密闭容器中可将人窒息死亡；无毒，但空气中浓度超过3%以上，能出现呼吸困难、头痛、眩晕、呕吐等；10%以上时，出现视力障碍、痉挛、呼吸加快、血压升高、意识丧失；35%以上时，则出现中枢神经的抑制、昏睡、痉挛、窒息致死；长期反复接触该物质可能对承受力有影响，引起情绪波动和烦躁不安；液态二氧化碳在常压下迅速气化，造成局部低温，可引起皮肤或眼睛严重的低温灼伤。 | 戊 | 无毒 |
|  | SiO2 | / | 固态粉尘 | / | / |

危险化学品辨识

根据《危险化学品目录》（2022年调整版），本项目在生产运行过程中涉及的氧气、乙炔、柴油、盐酸、一氧化碳、二氧化碳为危险化学品。危险化学品理化特性及危险特性见表3-2～表3-7 。

表 3-2  危险化学品理化特性及危险特性（氧气）

| 标识 | 英文名：oxygen |  |  |  |  |  |  | 分子式：O2 |  | 分子量：32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 危规号：22001 |  |  |  |  |  |  | UN编号：1072 |  | CAS号：7782-44-7 |
|  | 危险性类别：氧化性气体，类别1 加压气体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 理化 性质 | 外观与性状 |  |  |  |  |  |  | 无色无臭气体 |  |  |
|  | 熔点：-218.8 |  |  |  |  |  |  | 相对密度（水=1）：1.14(-183℃) 相对密度（空气=1）：1.43 |  | 饱和蒸汽压（kPa）：506.62(-164℃) |
|  | 沸点：-183.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 临界压力（MPa）：5.08 |
|  | 临界温度：-118.4 |  |  |  |  |  |  | 溶解性：溶于水及乙醇 |  |  |
| 毒性及健康危害 | 车间卫生标准 |  |  |  |  | 中国MAC未制定标准 |  |  |  | 美国TLV-TWA（mg/m3）： 未制定标准 |
|  |  |  |  |  |  | 前苏联MAC未制定标准 |  |  |  | 美国TLV-STEL（mg/m3）： 未制定标准 |
|  | 侵入途径 |  |  | 吸入 |  |  |  |  |  |  |
|  | 健 康 危 害 | 常压下，当氧的浓度超过40％时，有可能发生氧中毒。吸入40％～60％的氧时，出现胸骨后不适感、轻咳，进而胸闷、胸骨后烧灼感和呼吸困难，咳嗽加剧；严重时可发生肺水肿，甚至出现呼吸窘迫综合征。吸入氧浓度在80％以上时，出现面部肌肉抽动、面色苍白、眩晕、心动过速、虚脱，继而全身强直性抽搐、昏迷、呼吸衰竭而死亡。长期处于氧分压为60～100kPa（相当于吸入氧浓度40％左右）的条件下可发生眼损害，严重者可失明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧 、爆炸危险性 | 燃烧性：本品助燃 |  |  |  |  |  | 闪点： 无意义 |  | 爆炸极限： |  |
|  | 稳定性： 稳定 |  |  |  |  |  | 引燃温度（℃）：260 |  | 聚合危险：不能出现 |  |
|  | 禁忌物 |  | 易燃或可燃物、活性金属粉末、乙炔。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险特性 |  | 是易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本要素之一， 能氧化大多数活性物质。与易燃物（如乙炔、甲烷等）形成有爆炸性的混合物。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 |  | 用水保持容器冷却，以防受热爆炸，急剧助长火势。迅速切断气源，用水喷淋保护切断气源的人员，然后根据着火原因选择适当灭火剂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救 措施 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护 措施 | 工程控制 |  |  |  | 密闭操作。提供良好的自然通风条件。 |  |  |  |  |  |
|  | 呼吸系统防护 |  |  |  | 一般不需特殊防护 |  |  |  |  |  |
|  | 其 它 |  |  |  | 一般不需特殊防护 |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。避免与可燃物或易燃物接触。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储运注意事项 | 氧气钢瓶不得沾污油脂。采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物、活性金属粉末等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光暴晒。铁路运输时要禁止溜放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境 资料 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废弃处理 | 处置前应参阅国家和地方有关法规。废气直接排入大气。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 3-3  危险化学品理化特性及危险特性（乙炔）

| 标识 | 中文名： 乙炔 |  |  |  |  |  | 英文名：Carbon monoxide |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C2H2 |  |  | 分子量：26.04 |  |  |  | CAS号：74-86-2 |  |
|  | 危险性类别：易燃气体，类别1，化学不稳定性气体，类别A ，加压气体 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 理化 性质 | 外观与性状：无色无臭气体，工业品有使人不愉快的大蒜气味。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：-81.8(119kPa) |  |  |  |  | 沸点（℃）：-83.8 |  |  |  |
|  | 临界温度（℃）：35.2 |  |  |  |  | 临界压力（MPa）：6.14 |  |  |  |
|  | 饱和蒸汽压（KPa）：4053(16.8℃) |  |  |  |  | 燃烧热 （KJ／mol）：1298.4 |  |  |  |
|  | 相对密度（水＝1）：0.62 （空气＝1）：0.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性： 微溶于水、乙醇，溶于丙酮、氯仿、苯。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：本品易燃，具窒息性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃）： 305 |  |  |  |  | 闪点（℃）： 无意义 |  |  |  |
|  | 爆炸下限（%）： 2.1 |  |  |  |  | 爆炸上限（%）： 80.0 |  |  |  |
|  | 最小点火能（mj）：无意义 |  |  |  |  | 最大爆炸压力（MPa）：无意义 |  |  |  |
|  | 危险 特性 | 极易燃烧爆炸。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。能与铜、银、汞等的化合物生成爆炸性物质。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 禁配物 | 强氧化剂、强酸、卤素。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防 措施 | 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性 | 急性 毒性 | LD50 ：无资料 LC50 ：无资料 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | 无资料 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 最高容 许浓度 | 中国MAC（mg/m3）： 未制定标准 前苏联MAC（mg/m3）：未制定标准 美国TVL-TWA 未制定标准 美国TVL-STEL 未制定标准 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康 危害 | 具有弱麻醉作用。高浓度吸入可引起单纯窒息。 急性中毒：暴露于20％浓度时，出现明显缺氧症状；吸入高浓度，初期兴奋、多语、哭笑不安，后出现眩晕、头痛、恶心、呕吐、共济失调、嗜睡；严重者昏迷、发绀、瞳孔对光反应消失、脉弱而不齐。当混有磷化氢、硫化氢时，毒性增大，应予以注意。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救 措施 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 贮运条件 | 危规号：21024 |  | UN编号：1001 |  | 包装标志： |  |  |  | 包装类别：O52 |
|  | 乙炔的包装法通常是溶解在溶剂及多孔物中， 装入钢瓶内。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、酸类、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 3-4  危险化学品理化特性及危险特性（柴油）

| 标识 | 中文名：柴油 |  |  | 英文名：Diesel oil； Diesel fuel |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式： |  | 分子量： |  |  | CAS号：68334-30-5 |
|  | 危规号： |  |  |  |  |  |
| 理化性质 | 性状：稍有黏性的棕色液体。 |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性：与水混溶，可混溶于乙醇。 |  |  |  |  |  |
|  | 凝点（℃）：不高于0 | 沸点（℃）：282－338 |  |  | 密度（20℃）810-850（kg/m3） |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）： |  |  | 相对密度（空气＝1）：3.38 |  |
|  | 燃烧热（kJ/mol）： | 最小点火能（mJ）： |  |  | 饱和蒸汽压（KPa）：0.67（25℃，纯品） |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：可燃 |  | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |
|  | 闪点（℃）：不低于60 |  | 聚合危害：不聚合 |  |  |  |
|  | 爆炸下限（％）：约0.6 |  | 稳定性：稳定 |  |  |  |
|  | 爆炸上限（％）：约7.5 |  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃）：257 |  | 禁忌物： 强氧化剂、卤素。 |  |  |  |
|  | 危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员必须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |  |  |
| 对人体危害 | 侵入途径：吸入、食入、经皮肤吸收。 皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 |  |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：尽快彻底洗胃。就医。 |  |  |  |  |  |
| 防护 | 工程防护：密闭操作，注意通风。 个人防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，必须佩戴空气呼吸器。戴化学安全防护眼镜。穿一般作业防护服。戴橡胶耐油手套。工作现场禁止吸烟。避免长期反复接触。 |  |  |  |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其他惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |
| 贮运 | 储运条件：储存于阴凉、通风的库房内。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备工具和合适的收容材料。 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆配备相应的品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽车应有接地链，槽内可设隔板以减少振荡产生静电。严禁与氧化剂、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防暴晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其他物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。 |  |  |  |  |  |

表 3-5  危险化学品理化特性及危险特性（一氧化碳）

| 标识 | 中文名： 一氧化碳 |  |  |  |  |  | 英文名：Carbon monoxide |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：CO |  |  | 分子量：28.0101 |  |  |  | CAS号：630-08-0 |  |
|  | 危险性类别：第2.1类 易燃气体 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 理化 性质 | 外观与性状：无色无味气体。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：-205(101.325kPa) |  |  |  |  | 沸点（℃）：-191.5 |  |  |  |
|  | 临界温度（℃）：-140.2 |  |  |  |  | 临界压力（MPa）：3.499 |  |  |  |
|  | 饱和蒸汽压（KPa）：无资料 |  |  |  |  | 燃烧热 （KJ／mol）：无资料 |  |  |  |
|  | 相对密度（水＝1）：0.79 （空气＝1）：0.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性： 难溶于水，溶于乙醇、苯等多数有机溶剂。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：易燃 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃）： 610 |  |  |  |  | 闪点（℃）：低于-50℃ |  |  |  |
|  | 爆炸下限（%）： 12.5 |  |  |  |  | 爆炸上限（%）： 74.2 |  |  |  |
|  | 最小点火能（mj）： |  |  |  |  | 最大爆炸压力（MPa）：0.72 |  |  |  |
|  | 危险 特性 | 与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。若遇高温容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 禁配物 | 强氧化剂、碱类。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防 措施 | 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。可以采用的灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性 | 急性 毒性 | LD50 ：无资料 LC50 ：1807ppm4小时（大鼠吸入） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康 危害 | 在短时间内吸入过量的高浓度一氧化碳会造成急性一氧化碳中毒，使人出现中毒症状，引起脑、心、肝、肾、肺及其他组织的继发性营养不良性损伤。中毒者常很快进入昏迷，呼吸困难和呼吸肌麻痹而迅速死亡，甚至电击样死亡。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救 措施 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 贮运条件 | 危规号：21005 |  | UN编号：1016 |  | 包装标志： |  |  |  | 包装类别： |
|  | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即隔离150m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以用管路导至炉中、凹地焚之。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 3-6  危险化学品理化特性及危险特性（二氧化碳）

| 标识 | 中文名：二氧化碳 [压缩的]；碳（酸）酐 |  |  |  |  |  | 危险货物编号：22019 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：Carbon dioxide，compressed |  |  |  |  |  | UN编号：1013 |  |  |  |
|  | 分子式：CO2 |  | 分子量：44 |  |  |  | CAS号：124-38-9 |  |  |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 无色无臭气体。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | -56.6 |  |  | 相对密度(空气=1) |  |  |  | 1.53 |  |
|  | 临界温度（℃） | 31.0 |  |  | 临界压力（MPa） |  |  |  | 7.38 |  |
|  | 沸点（℃） | -78.5 |  |  | 蒸气压（kPa） |  |  |  | 1013.25/-39℃ |  |
|  | 溶解性 | 溶于水、烃类等多数有机溶剂。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 侵入途径 | 吸入。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 窒息性气体，容器泄漏时，该液体能迅速蒸发造成空气中二氧化碳过饱和，在密闭容器中可将人窒息死亡；无毒，但空气中浓度超过3%以上，能出现呼吸困难、头痛、眩晕、呕吐等；10%以上时，出现视力障碍、痉挛、呼吸加快、血压升高、意识丧失；35%以上时，则出现中枢神经的抑制、昏睡、痉挛、窒息致死；长期反复接触该物质可能对承受力有影响，引起情绪波动和烦躁不安；液态二氧化碳在常压下迅速气化，造成局部低温，可引起皮肤或眼睛严重的低温灼伤。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | 吸入时，迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧，如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医；皮肤、眼睛与液体接触发生冻伤时，用大量水冲洗，就医治疗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 不燃 |  |  | 燃烧（分解）产物 |  |  |  | / |  |
|  | 闪点（℃） | / |  |  | 爆炸上限（v%） |  |  |  | / |  |
|  | 引燃温度（℃） | / |  |  | 爆炸下限（v%） |  |  |  | / |  |
|  | 危险特性 | 不燃，但在日光暴晒下，或搬运时猛烈摔甩，或者遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建规火险分级 | 戊 |  | 稳定性 |  | 稳定 |  | 聚合危害 |  | 不聚合 |
|  | 禁忌物 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 储运条件 与泄漏处理 | 储运条件：①储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源；防止阳光直射。库温不宜超过30℃。应与易（可）燃物分开存放，切忌混储。验收时要注意品名，注意验瓶日期；搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。储区应备有泄漏应急处理设备。②运输注意事项：采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光暴晒。铁路运输时要禁止溜放。泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入；切断火源；建议应急处理人员戴上自给正压式呼吸器，穿戴全身防护服；尽可能切断泄漏源；合理通风，加速扩散；漏气容器要妥善处理，修复、检查后再用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 本品不燃。切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 3-7   危险化学品理化特性及危险特性（盐酸）

| CAS |  | 7647-01-0 |  | RTECS |  | MW4025000 |  | UN | 1789/2924 |  | 危编号 | 81013 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中文名称 |  | 盐酸 |  | 英文名称 |  | Hydrochloric acid |  |  |  |  | 分子式 | HCl |  |
| 理 化 性 质 | 外观及性状 |  | 无色或微黄色发烟液体、有刺鼻的酸味。 |  |  |  |  |  |  | 相对 密度 | 空气 | 1.26 |  |
|  | 溶解性 |  | 与水混溶，溶于碱液。 |  |  |  |  |  |  |  | 水 | 1.2 |  |
|  | 饱和蒸汽压KPa |  | ℃ |  |  |  | 熔点（℃） |  |  | -114.8（纯） | 沸点（℃） |  | 108.6 (20%) |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 闪点（℃） |  | 11 |  | 自燃温度（℃） |  | 无资料 |  |  | 爆炸极限（V%） |  | 无资料 |  |
|  | 火灾危险性分类 |  | 无资料 |  | 燃烧性 |  | 不燃，具强腐蚀性、强刺 激性，可致人体灼伤。 |  |  | 燃烧热（kj/mol） |  | 无资料 |  |
|  | 危险特性：能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。 与碱发生中合反应，并放出大量的热。具有较强的腐蚀性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃烧（分解）产物：氯化氢。 |  |  |  |  |  | 禁忌物：碱类、胺类、碱金属、易燃或可燃物。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员必须佩戴氧气呼吸器、穿全身防护服 灭火剂：用碱性物质如碳酸氢钠、碳酸钠、消石灰等中和。也可用大量水扑救。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性与健康危害 | 毒性资料：无资料 |  |  |  |  |  | 职业接触限值：中国MAC：2mg/m3 苏联MAC：1mg/m3 美国TWA：ACGIH 1mg／m3 美国STEL：ACGIH 3mg／m3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 侵入途径：吸入 食入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害：接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔黏膜有烧灼感， 鼻衄，齿龈出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。慢性影响：长期接触，引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急 救 措 施 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停 止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防 护 措 施 | 呼吸系统防护：可能接触其烟雾时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或空气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器。 |  |  |  |  |  | 眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 手防护：戴橡胶耐酸碱手套。 |  |  |  |  |  | 身体防护：穿橡胶耐酸碱服。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服洗后备用。保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储运与包装 | 危险性类别：第8.1类 酸性腐蚀品 |  |  |  |  |  | 包装标志： 20 |  |  |  | 包装类别：Ⅱ类 |  |  |
|  | 储存：储存于阴凉、通风的地方，保持容器密闭，储存温度：15℃到 25℃；应与碱类、胺类、碱金属、易（可）燃物分开存放，切忌混储；一般储存需注意：勿使用金属容器。储区应备有泄漏应急处理设备。 运输：本品铁路运输时限使用有橡胶衬里钢制罐车或特制塑料企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与碱类、胺类、碱金属、易燃物或可燃物、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泵转移至槽车或专用收集器内。回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

重点监管的危险化学品辨识

根据《重点监管的危险化学品名录（2013年完整版）》（安监总管三〔2013〕12号）的内容，本项目乙炔、一氧化碳属于重点监管的危险化学品。

制毒化学品辨识

根据《易制毒化学品管理条例》国务院令[2018年修订]第445号的规定，本项目涉及易制毒化学品为盐酸。

剧毒化学品辨识

根据《危险化学品名录》（2022调整版）应急管理部等十部委公告〔2022〕第8号的规定，本项目不涉及剧毒化学品。

易制爆化学品辨识

根据《易制爆危险化学品名录》（2017年版），本项目未涉及易制爆危险化学品。

监控化学品辨识

根据《中华人民共和国监控化学品管理条例》（国务院令588号）进行辨识，本项目不涉及监控化学品。

危险化学品重大危险源辨识

辨识方法

危险化学品重大危险源是指长期地或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

危险化学品重大危险源可分为生产单元危险化学品重大危险源和储存单元危险化学品重大危险源，生产单元是指危险化学品生产、加工及使用等的装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立单元；储存单元是指用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以及罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分为独立的单元。

危险化学品重大危险源的辨识依据是危险化学品的危险特性及数量，危险化学品储罐以及其他容器、设备或仓储区的危险化学品的实际存在量按设计最大量确定。

生产单元、储存单元内存在危险化学品的数量等于或超过表1、表2（见《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中表1、表2）规定的临界量，即被定为重大危险源。单元内存在的危险化学品的数量根据危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

- 生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种时，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

- 生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，则按下式计算，若满足下面公式，则定为重大危险源：

S=……＋≥1

式中：S—辨识指标；

q1，q2……qn—每种危险化学品实际存在量，t。

Q1，Q2……Qn—与每种危险化学品相对应的临界量，t。

辨识过程

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中规定：“单元”是指涉及危险化学品的生产、储存装置、设施或场所，分为生产单元和储存单元。

- 本项目不生产危险化学品，无生产单元。

- 储存单元：

- 本项目叉车使用柴油，现买现用，最大使用量为168kg（200L）。

- 本项目检修维护使用氧气最大储存量10瓶，其最大存在量计算如下：

- 氧气10×0.0086=0.086t

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），储存单元危险化学品辨识如下表：

- 表 3-6危险化学品重大危险源辨识表

| 序号 | 物质名称 | 临界量Q（t） | 最大存储量q（t） | q/Q | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油 | 5000 | 0.168 | 0.0000336 | - |
| 2 | 氧气 | 200 | 0.086 | 0.00043 | - |

根据重大危险源计算公式可知：

0.168/5000+0.086/200=0.0004636<1

公司储存单元不构成危险化学品重大危险源。

辨识结果

综上所述，本项目涉及的危险化学品不构成危险化学品重大危险源。

项目固有危险有害因素辨识与分析

本公司主要从事氧化锆的生产及销售，经过对公司单斜电熔氧化锆生产工艺、生产装置及使用的原料、辅助材料、产品、生产过程中产生的废弃物的调查分析，依据《企业职工伤亡事故分类标准》（GB 6441-1986）、《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T 13861-2022）分析，公司在生产过程中可能存在的主要危险、有害因素类型有：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息，以及噪声、振动、粉尘、电磁辐射等其他危害。

物体打击

物体打击，是指物体在重力或其他外力的作用下产生运动，打击人体造成人身伤亡事故。本公司导致物体打击的原因主要有：

- 在生产车间内的各平台及其他高空平台、通道上堆物或者高空装置零件破损，可能会造成物料或装置部件坠落，对下层作业人员造成物体打击；

- 高处临边未设置踢脚线；

- 高空抛物，未划定警戒线，无人监护；

- 建（构）筑物倒塌和拆除时违章作业；

- 物件设备摆放不稳，倾覆；易滚动物件堆放无防滚动措施；

- 物料堆码过高，堆码不规范等，物料坍塌造成物体打击伤害。

- 未按要求穿戴劳动防护用品。

车辆伤害

本公司原材料进入、产品销售出厂需要使用运输车辆，装卸、搬运、堆码等作业需要使用叉车。在这些过程中，由于公司内部道路原因、现场指挥不当、装卸操作失误、车辆故障、驾驶员违法驾驶、作业人员乱窜等原因，可能发生车辆伤害事故。主要表现在以下方面：

- 碰撞和碾轧的危险：车辆造成碾轧、撞伤事故，倒车时或大型设备存在视野死角特别容易发生此类事故，包括对作业人员、过路行人或作业场地其他人员的撞轧。由于人员与作业的机械设备距离过近，不管是运动的或静止的都可能造成刮碰或撞击；两车辆之间在厂内错车或通过交叉路口时的撞车或刮碰。

- 失稳倾翻的危险：行驶中的车辆由于转弯过急、速度过快导致侧翻，叉车起重装卸货物超载、举升过高、臂架变幅或旋转过快，使车辆丧失稳定性发生倾覆。

- 物料打击的危险：装载货物的车辆由于撞击、倾翻，或撞击设备、设施、堆垛等导致物料倾倒打击伤人；装卸货物人员组织、安排不周，导致卸货物料打击。

- 其他危险：夜间照明设施损坏或不明。因建筑物或自然环境影响造成视线不良等；车间内安全通道设置不合理，安全标识，警示标志不醒目；相关限速、限高、警示等标志不完善。

机械伤害

生产区域内使用较多的传（转）动机械设备，如配料系统带式输送机、振动筛、雷蒙磨、气流磨、空压机，检修用的切割机、台钻、自动缠膜机等，如果没有可靠的安全防护装置，或设备有缺陷，违章作业等，易发生作业人员被切、绞、轧、挤、压、撞击等事故。导致发生机械伤害事故的主要因素有：

- 违章作业或操作不当；

- 机械设备或切割工具安全防护装置缺乏或损坏或被拆除等；

- 操作人员疏忽大意，身体误入机械危险部位；

- 不停机检修设备；

- 在不安全的机械上停留、休息；

- 不按规定穿戴劳动保护用品；

- 检修时机械电器未断电挂牌锁定。在检修和正常工作时，机器突然被别人随意启动，导致事故发生；

- 无意或为排除故障而接近危险部位：如在无防护罩的两个相对运动零部件之间清理卡住物时，可能造成挤伤、夹断、切断、压碎或人的肢体被卷进的伤害。

起重伤害

本项目在生产过程中使用到起重机械，主要是桥式起重机等，因此在使用过程中存在起重伤害的危险。起重机机械事故的发生原因主要包括人的因素、设备因素和环境因素等几个方面，其中人的因素主要是由于管理者或使用者心存侥幸、省事和逆反等心理原因从而产生非理智行为；物的因素主要是由于设备未按要求进行设计、制造、安装、维修和保养，特别是未按要求进行检验，带“病”运行，从而埋下安全隐患。

对发生起重伤害的主要原因分析如下：

- 脱钩

起重工在吊运物体时，因现场无人指挥，吊物下降过快造成脱钩；有时在吊运中因起吊物体不稳，使吊钩在空中悠荡，在悠荡过程中，钩头由于离心惯性力甩出而引起脱钩事故。行车因操作不稳，紧急启动、制动都有可能引起钩头惯性飞出。具有主、副钩头的行车吊运重物时，当另一部用钩头挂在吊索的小圈上时，因钩头粗不容易插牢在圈环内，在操作和振动、摆动时，由于离心惯性力的作用，而引起钩头脱出吊物坠落伤人。

- 钢丝绳折断

钢丝绳发生折断的原因很多，其主要和常见的原因是：操作前司索工没有对钢丝绳进行安全技术检验或认真检查，对已断丝的钢丝绳没有按钢丝绳报废标准处理或降低负荷使用，吊运时严重超负荷等。

- 安全防护装置缺乏或失灵

起重机械的安全装置（制动器、缓冲器、行程限位器、起重量限制器、防护罩等）是各类起重机所不可缺少的。因安全装置缺乏或失灵又未检修时，这种装置便起不到安全防护作用。因操作不慎和超负荷等原因，将发生翻车、碰撞、钢丝绳折断等事故。

- 吊物坠落

起重机吊运物体时，由于某种原因，物体突然坠落，造成地面人员伤亡，这种事故一般是惨痛的，因为坠落的重物一般都是击中人的头部（立姿）或腰部（蹲姿）。在有行车的厂房，由于生产噪声的掩盖，地面人员往往听不到指挥信号或思想麻痹站位不当，不能迅速避让，因而导致物体坠落伤人。

- 碰撞致伤

物体在吊运中，因碰撞或刹车等原因，使吊件在空中游荡，吊件撞倒设备或积物而引起事故，撞击力大，故后果比较严重。

- 指挥信号不明或乱指挥

现场起吊时，指挥者乱指挥或指挥信号不明时，易使现场起重人员产生错误判断或错误操作，往往会产生严重后果。

- 吊物上面站人

在物体吊起后失去平衡，将重物放下重新起吊时，起重工违章站在重物上以求平衡，当起重机一旦发生紧急制动剧烈振动时，站在起吊物上的人随之跌下或被物体碰倒以及被压人。

- 物件紧固不牢

当起吊散装金属物体或工件时，若没有捆扎牢固，吊运或搬运过程中零星小件会脱落坠下，可能砸伤自己或别人。

- 光线阴暗看不清物体

如在晚间或者照明设施不全的情况下进行作业时，可能因能见度差，光线太暗等原因，导致操作人员看不清物体和周围障碍物，而导致误操作等造成起重伤害事故。

- 起重设备带病运转

设备带病运转，不仅缩短了起重设备的使用寿命或修理周期，更为严重的是设备在带病运转过程中，可以导致发生许多设备和人身事故。

- 开车前未发开车信号

起重机在开车前应预先发出开车信号，信号可由起重机司机直接发出，或由地面指挥者发出；在进行起重作业时，可能因开车信号不明或信号的警示效果无效等原因，致使相关人员得不到指令、警示灯，而导致起重伤害事故的发生。

- 人为事故因素

起重机械操作员在操作时违规操作或驾驶起重机械的人员未经专业技术培训持证上岗，不具备安全操作的能力。

- 未定期进行检测检验

起重设备设施属于特种设备，若未定期进行检测检验，日常的维护保养不到位，超期使用，可能因相关设备设施的隐患而导致起重伤害等恶性事故的发生。

触电

触电事故的发生经常是由于违章作业或线路老化；高压用电设备绝缘失效；电气线路、设备设计上的不合理、选型不合理、安装上存在缺陷、超负荷使用；未装设漏电保护装置或漏电保护装置失效；电气设备保护接地不良等，电气设备漏电造成人体与带电体直接接触或人体接近高压带电体，使人体流过超过承受阈值的电流而造成的伤害。

配电室和生产车间发生触电伤害的概率较高，这是由于其作业性质决定的。引起触电事故的主要原因，除了设计缺陷、设计不周等技术因素外，大部分是由于违章作业、违章操作引起的。造成事故的主要因素有：

- 无证操作、违章作业；

- 电缆敷设不规范，电路接头裸露等；电气线路、设备设计上的不合理、选型不合理、安装上存在缺陷、超负荷使用；

- 电气设备质量缺陷或未按规定接零；

- 线路磨损、压破绝缘层使外壳带电，设备缺少漏电保护等防护装置；

- 检修作业不填写操作票或不执行监护制度，线路或电气设备工作完毕，未办理工作票终结手续，就对停电设备恢复送电；

- 使用未经校验或校验不合格的绝缘手套、绝缘鞋、接地线、验电器等电力工器具和手持电动工器具；

- 在带电设备附近进行作业，不符合安全距离或无隔离防护措施；

- 跨越安全围栏或超越安全警戒线，误碰带电设备，以及在带电设备附近使用钢卷尺等进行测量或携带金属超高物体在带电设备下行走；

- 作业现场缺少安全警示标志或标志不明显；

- 防雷电设施或接地损坏、失效；

- 避雷设施没有各自独立的接地装置，没有定期检测接地电阻值，接地电阻不符合要求；

- 室外敷设的电气线路部分暴露在大气中，容易受到气候环境条件的影响，可能造成电气线路发生断线、混线、接地等故障。此外，电缆受到外力破坏、化学腐蚀、水淹、虫咬，电缆终端接头和中间接头受到污染或进水；

- 电气作业的安全管理工作存在漏洞等。

另外，作业人员在进入电弧炉、除尘器、循环水池、高位水池、冷却池等有限空间内进行检修、清理和从事其他工作时，会与电气设备接触频繁，如果照明灯具、移动式电动工具漏电、未使用安全电压的电气设备等，有可能导致人员触电事故。

淹溺

淹溺主要是由于人跌入水中，水进入人体呼吸气管后，由于窒息缺氧而产生昏迷，救治不及时会造成人员死亡。

本项目设有冷却池、循环水池、高位水池、化粪池等各类水池，若防护栏或盖板质量缺陷、存在夜间作业的水池区域照明不足、各类水池未设置安全警示标识或在水池附近作业未采取相应安全措施，作业人员可能跌入水池，发生淹溺事故。

灼烫

指强酸、强碱溅到身体引起的灼伤，或因火焰引起的烧伤，高温物体引起的烫伤等事故。适用于烧伤、烫伤、化学灼伤等伤害。不包括电烧伤以及火灾事故引起的烧伤。

公司发生灼烫伤害事故的原因分析如下：

- 高温灼烫

- 电弧炉等高温设备未按要求采取保温隔热措施，或表面隔热层防护不完善、保温材料不符合要求。

- 电弧炉熔炼过程不可避免地会向周围环境散发热量，若通风不良、近距离操作、未穿着隔热服等长期作业均可能造成高温辐射，夏季高温天气可能导致中暑。

- 进行可能接触高温部位、介质的作业时，操作不当或未正确穿戴防护用品，可能发生灼烫。

- 焊接过程中也存在高温物件，其次是各种高速运转设备的高温部件、长期运转致使温度升高的机械部件，作业人员在检修巡查或操作过程中均有造成意外灼伤的可能。

- 化学灼伤

若化验室操作人员对盐酸试剂等化学腐蚀品的危险性认识不足，违规作业、操作不当或未正确穿戴防护用品，很可能引起化学灼伤。

火灾

公司原辅料中的石油焦、叉车使用的柴油、原辅材料的包装材料为可燃物，若不严格执行消防安全管理制度，加强火源管理，严格动火作业，包装材料、石油焦、柴油遇火源会发生燃烧。

生产过程中还可能发生电气火灾，电气设备或电气线路发生短路、接触不良、严重过载、散热失效、接地及漏电、机械故障、电压波动太大的情况下可能使温度升高，发生电气火灾，另外，正常工作或正常操作过程中以及事故状态下产生的电火花可能使可燃物发生燃烧，引起火灾。

易燃可燃物火灾危险性分析

公司存放的石油焦、柴油、包装材料、润滑油、液压油等可燃物，如接触明火，可能发生火灾事故。

- 柴油

本项目叉车会使用到柴油，柴油属可燃液体，遇明火会燃烧引起火灾事故，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸；与氧化剂能发生强烈反应。柴油在储存、输送、使用时可能因安全设施不完善、违规操作、违章作业、管理不善，消防器材缺失等而引发火灾。

- 石油焦

在生产中石油焦作为还原剂，堆放场所若被明火引燃，或因堆放不当，可能会自燃，而导致火灾事故的发生。

- 润滑油、液压油

润滑油等油品为可燃液体，遇明火易引发燃烧；油品蒸气与空气混合成为爆炸性混合物；遇热、火花、明火，有引起燃烧爆炸的危险。

- 包装材料

各类包装物为可燃物质，如存放场所管理不当，违章用火等，可能导致火灾事故的危险。

乙炔、氧气火灾危险性分析

- 在进行焊接作业时，使用的乙炔是易燃易爆气体，使用的氧气具有强烈的助燃性，如果控制不好，很容易发生燃烧或引起爆炸。

- 电、气焊（割）作业过程中高温焊渣或熔融的金属火星飞溅到可燃物质上，会引起火灾。

- 不按规范要求使用乙炔气瓶，如胶管老化不及时更换导致泄漏、气瓶减压阀泄漏、回火均可能会发生火灾、爆炸事故。

电气设备引起的火灾危险性分析

本项目区域内布置有相当数量的电气设备，生产过程中漏电、短路、电火花、雷击等，均有可能造成火灾事故。

- 变压器火灾危险性分析

变压器发生火灾时危险性特别大，如果发生爆炸会使火灾险情进一步扩大，因电力变压器若爆炸起火因其内部装有变压器油，并有许多易燃的零件，如线圈的绝缘材料、绝缘浸渍的漆、木件、楔子和其他可燃物质将引起火灾。尤其是燃烧的油大量向外流淌，使火势极易迅速蔓延扩大。如果主变压器布置距离过近，相互之间又没有设置防火隔墙，以及在变压器下面未设置事故贮油坑或封闭沟；电缆沟、管和穿墙的孔洞未予封闭时，一旦发生火灾，则火势必然会随着燃烧流淌的油及电缆蔓延扩大到其他部位，导致严重后果。

变压器起火的原因如下：

- 变压器制造质量欠佳，内部发生故障所引起。通常，线圈部分损坏，约占整个故障的70%；其次，绝缘套管损坏，绝缘油劣化也占有一定比例；再有导体连接处接触不良、铁芯故障、系统故障、雷击、小动物接近引起短路，或外界火源造成的影响。

- 变压器发生突然短路故障，在变压器绕组内流过很大的短路电流时，可能使变压器损坏；当变压器、互感器进入空气或水后，将使变压器等设备绝缘性能变劣，耐电强度降低，从而导致绝缘击穿事故发生。

- 电缆系统火灾危险性分析

- 电缆的相间距离小，主要靠绝缘材料绝缘。由于机械操作或酸碱、盐、水及其他腐蚀性气体或液体都可使其绝缘强度降低，绝缘层击穿产生电弧，将绝缘层和填料燃烧起火；

- 电缆终端头和中间接头是电缆绝缘的薄弱环节。电缆接头盒密封不良，水、潮气进入或灌注的绝缘剂不符合要求，内部留有气孔，均可使绝缘强度降低，导致绝缘击穿短路，产生电弧，引起电缆爆炸。此类约占电缆事故总数的70%左右；

- 电缆芯正常工作温度为50℃～80℃，在事故情况下，缆芯温度可达115℃～250℃。中间接头温度更高，在这样的温度下，绝缘老化，很容易发生击穿事故。接头容易氧化而发热，甚至闪弧引燃电缆；

- 电缆本身存在故障引燃起火，如电缆制造时存在隐患、电缆运行过负荷、过热等原因使电缆老化，绝缘强度降低等原因引起电缆相间或对地击穿短路；过电压使电缆击穿短路起火，安装不当，电缆敷设时曲率半径过小，致使绝缘损坏；

- 电缆遇外来火源、热源容易燃烧起火。

- 其他电气设备火灾危险性分析

其他电气设备包括断路器、照明灯具、插座等，也都是火灾危险性较大的电气设备。这些电气设备在发生故障时，可能会引燃非阻燃绝缘材料或其他可燃物质，引发火灾事故。

高处坠落

凡在距离基准面垂直距离为2m以上，有可能坠落的高处作业均称为高处作业。公司电弧炉生产系统、配料系统、SiO2微粉回收装置、除尘设施等作业平台，如果在作业过程及设备检修过程中作业不慎或者缺少安全防护，则有可能造成高处坠落伤害。

可能造成高处坠落事故的主要原因如下：

- 无安全防护栏、坑（沟）盖板、安装孔洞盖板等防护设施。

- 安全防护设施安装高度、承载力等不符合要求。

- 起重设备检修平台防坠措施不足。

- 安全防护设施因长期未进行防腐修护，导致强度下降或损坏。

- 高处作业时没有按要求佩戴安全带（绳）、安全帽或采取其他有效的安全保护措施。

- 高处作业时不按规定使用安全保护装置或安全防护装置有缺陷。

- 高处作业立足处不是平面或只有很小的平面，致使作业者无法维持正常姿势。

- 自然光线不足，能见度差。

- 违章作业。

- 疏忽大意，疲劳过度或酒后作业。

- 高处作业安全管理不到位，如未严格进行审批、未配备监护人员等。

- 在雷暴雨、浓雾、六级以上大风等恶劣天气进行室外高处作业。

- 其他可能导致事故的原因。

坍塌

- 厂内的各物料堆场、仓库等处的物料若堆放不稳，发生物料坍塌，对设备及人员造成伤害；

- 检维修过程需搭设脚手架时，若搭设人员不按规范要求搭设、使用和拆除，脚手架材质不符合要求，使用前未进行必要的检查等，有可能造成脚手架坍塌；

- 高空作业平台防护栏未定期进行防腐保养；

- 各物料卸车、装车场所，如未设安全警示标识、停车限位器，未对厂区车辆进行限速标识，车辆过快可能撞击建筑物造成建筑物坍塌的事故；

- 建构筑物如使用到一定年限未进行安全性检测，年久失修，可能造成建构筑物坍塌。

容器爆炸

容器爆炸是压力容器破裂引起的气体爆炸，即物理性爆炸，包括容器内盛装的可燃性液化气在容器破裂后，立即蒸发，与周围的空气混合形成爆炸性气体混合物，遇到火源时产生的化学爆炸，也称容器的二次爆炸。压力容器在使用过程中，若超温、超压、安全装置失灵等可能发生容器爆炸事故。

公司空压机储气罐、气流磨压缩空气储罐为压力容器，输送压缩空气的管道为压力管道，检维修气焊（割）用的溶解乙炔气瓶、氧气瓶属移动式压力容器。发生容器爆炸事故的主要原因有：

- 压力容器、压力管道未设置安全阀、压力表等安全附件，或安全阀、压力表出现故障，压力升高时，不能及时反映异常情况和及时泄压，压力过大造成压力容器破裂或爆炸。

- 若储气罐设计结构不合理，用材不当，制造质量差，局部存在壁厚不均匀，存在气孔、裂纹、严重锈蚀等缺陷，即使储气罐仍在额定压力下工作，因其局部强度不够仍然会发生爆炸。

- 压力容器、压力管道超压运行引起爆炸事故。压力容器、压力管道在使用中超压，导致受压部件发生破坏，设备中介质蓄积的能量迅速释放，内压瞬间降至外界大气压力以及压力管道泄漏而引发爆炸事故。

- 检修用的氧气瓶、乙炔瓶长时间在太阳下暴晒或长时间在高温热源附近可能会发生爆炸。

- 氧气瓶、乙炔瓶在使用、装卸过程中无防倾倒装置时气瓶可能倾倒碰撞发生爆炸事故。

其他爆炸

- 电弧炉爆炸危险性分析

- 电弧炉的冷却系统若出现故障，如冷却水管破裂、冷却水流量不足或循环不畅，会导致炉体过热；当发生炉盖大量漏水，冷却水遇到炉内高温熔融氧化锆，或者冷却水在炉内受高温形成蒸汽，造成炉内压力升高，严重时将造成炉体的爆炸。

- 电极是电弧炉的关键部件，若电极管理不善，如电极松动、接触不良或磨损严重，会导致电弧不稳定，增加火灾爆炸的风险。

- 操作人员在熔炼过程中若未按照操作规程进行，如加料过快、温度控制不当、炉体倾斜角度过大等，都可能引发火灾爆炸事故。

- 跑炉时，高温氧化锆熔体大量流出，遇潮湿或水也有发生爆炸的危险。

- 电炉料锆英砂水分超标，透气性差，粉料、水分和焦粒混合，造成炉膛预热区炉料不完全烧结形成锅盖，在出炉过程中，电极随着电流下降而下插，不完全烧结突然下塌，导致预热区含水分粉料落入高温区而产生爆炸；炉料水分过大，入炉瞬时产生大量蒸汽，发生爆炸。

- 电弧炉氧化锆熔炼时产生的有害气体若未能及时排出，会在炉内积聚，增加火灾爆炸的风险。

- 乙炔爆炸危险性分析

在进行焊接作业时，使用的乙炔是易燃易爆气体，如不按规范要求使用乙炔气瓶，如胶管老化不及时更换导致泄漏、气瓶减压阀泄漏、回火均可能会火灾、爆炸事故。

中毒和窒息

中毒和窒息是指机体过量、大量接触化学毒物，引发组织结构和功能损害、代谢障碍而发生疾病、死亡或因外界氧气不足或其他气体过多或者呼吸系统发生障碍而呼吸困难甚至停止呼吸。

本项目电弧炉、除尘器、混料仓、冷却塔、循环水池等设备设施内部属有限空间，检修过程经常需要进入上述有限空间进行作业，若进入有限空间未对作业危险性进行充分分析，未严格落实有限空间作业审批手续，未严格遵守“先通风，后检测、再作业”原则，作业环境通风不良，有限空间作业内有毒、有害气体浓度超标，易发生中毒和窒息事故。

- 装置检修过程中设备、管道、阀门内等有毒物料未彻底清洗干净，如置换、通风不良、安全防范措施不完善、监护人员不到位，没有进行分析或分析不合格，作业人员接触有毒物料或限制性空间内氧含量不足，存在发生中毒和窒息的危险。

- 混料仓内的细碎散料堆放，若未采取安全措施，作业人员在散料库进行作业时，滑落或陷入散料内被散料覆盖而导致作业人员窒息。

- 若电炉引风机故障，生产车间内通风不良，可能发生一氧化碳、二氧化碳溢出，造成周边人员或电炉控制室操控人员发生中毒和窒息事故。

- 有限空间作业时，若未严格执行有限空间作业安全规程，可能导致检修人员窒息。

其他伤害

噪声

在生产过程中使用到的电弧炉、空压机、除尘器、气流磨、水泵等设备和气动阀门，以及场（厂）内专用机动车辆在运行过程中都会产生噪声。噪声会对现场操作人员带来健康危害，长时期在高强度噪声环境中作业会对人的听觉系统造成损伤，如损伤耳膜、听力下降，严重时引起耳聋。甚至导致不可逆性噪声耳聋。此外，噪声对人的心血管系统、消化系统等均有一定的负面影响。

振动

振动伤害可分为全身振动和局部振动两类：全身振动可导致工效降低，辨别能力和短时记忆能力减低，视力恶化和视野改变，对血压升高，脊柱病变，女性生殖功能有一定影响；局部振动可导致外周循环机能障碍，表现为振动性白指病，还能引起中枢神经、外周神经、自主神经功能紊乱。本项目电弧炉等机械设备在运行过程中会产生振动，若作业人员长期在振动的工作条件下工作，会对人体造成慢性伤害。

粉尘

粉尘的种类和性质不同，对人体的危害也不同；一般引起的危害与疾病有尘肺、中毒、呼吸道慢性炎症、皮肤病、眼疾患、变态反应及致癌等。本项目涉及的粉尘主要是SiO2微粉和氧化锆粉尘。

电磁辐射

电弧炉在工作时，石墨电极与炉料之间产生电弧放电，这一过程中会伴随着电磁场的产生和变化，从而产生电磁辐射。由于电弧炉供电的二次短网系统是大电流设备，电弧炉在运行过程中对外会产生很强的工频电磁辐射，其次在电弧炉熔炼的熔化期，经常会由于塌料引起电弧炉短网系统上的电流波动，在强工频电磁辐射之中会夹杂着很多高频电磁辐射分量，致使电弧炉生产车间的电磁环境变得十分复杂。

电磁辐射可以造成广泛的生物损伤效应，主要表现在对心理和行为健康的危害、心血管系统的危害、视觉系统的危害、生殖系统的危害以及癌症发生率等五大方面的影响。

电弧炉电磁辐射对人体的危害是指人体长时间在电弧炉周边高强度的电磁环境下工作，电磁波会对人体的生物组织产生生物效应，导致人体的病变。电弧炉磁辐射对人体的作用，表现为热效应和非热效应两大方面。热效应会引起中枢神经和植物精神系统的功能障碍，主要表现为头晕、失眠、健忘等亚健康表现。非热效应会出现头晕、疲乏无力、记忆力衰退、食欲减退等。

在电弧炉生产环境下，电弧炉短网系统的电流特别大，在周围空间有很强的电场与磁场。空间里的强电磁辐射容易在自动控制设备的信号线上感应出电流，导致控制信号发生畸变，对自动控制设备产生严重的电磁干扰，严重时甚至可能造成设备模块的损毁。

生产工艺系统、设备设施危险有害因素辨识与分析

本项目单斜电熔氧化锆生产工艺主要包括备料和电弧炉熔炼的脱硅、吹球冷却、制粉、SiO2微粉回收、产品检验、包装等工序。各工序生产过程中的主要危险有害因素有：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息和其他伤害等。

备料工序危险性分析

备料主要是将原料锆英砂和石油焦按比例投入混料机，进行均匀混合后入料斗，由起重机运至电弧炉进料口分批投料的过程。主要设备为自动配料系统、单梁起重机、混料机等。本工序主要存在物体打击、机械伤害、起重伤害、触电、噪声等危险，其主要引发原因分析如下：

- 物体打击：原辅料混料配料及转运过程中，如操作人员操作不慎，未规范佩戴安全帽，可能由于物料掉落打击造成伤害。

- 机械伤害：在混料配料工序过程中使用了混料机等机械设备，如果没有可靠的安全防护装置、安全联锁装置及急停装置，或设备有缺陷，违章作业等，易发生作业人员被切、绞、轧、挤、压、撞击等事故；

- 起重伤害：混料配料中吊运物料需要使用行车作业，在吊运过程中钢绳突然断裂坠落、物料断裂坠落、设备缺陷、违章操作、作业人员未经培训取证、起重设备未按规定定期进行检验、作业现场没有指定专人统一指挥等。

起重机未设置报警式过载限制器、防撞装置、轨道极限安全保护装置等安全装置而导致起重伤害事故。

- 触电：项目生产过程中所使用的电气设备，在操作设备，启闭开关过程均有发生触电的危险；

- 噪声：在生产过程中设备会产生噪声，人员如未佩戴耳塞等劳动保护用品，则可能受噪声伤害。

电弧炉熔炼危险性分析

在电弧炉熔炼生产过程中存在的危险源主要有：熔体和熔渣喷溅与爆炸；炉体、炉底烧穿、冷却水泄漏等危害；出料场积水危害；触电危害、粉尘危害，有毒、有害气体，机械伤害，高温辐射灼烫；高处作业危险及起重伤害。导致事故发生的主要原因包括：技术与工艺缺陷；地质灾害，设备设施设计不合理，设备与设施缺陷，安全防护装置缺陷，违规作业等。具体分析如下：

- 开停炉作业，未严格按照开停炉程序操作，渣、炉口未堵好，渣、炉口有渣流、高温熔体渗漏、泄漏，可能发生火灾、灼烫、其他爆炸等事故。

- 炉前作业未正确穿戴齐全劳动保护品，没有对人体起到相应的保护，造成物理机械伤害、引发尘肺病。

- 长时间处于高温环境，对人体体温调节、水盐代谢等生理功能产生影响的同时，还可导致中暑。

- 给料作业正对加料口查看炉内情况，处理加料口内壁粘渣，站位不当，用力过猛，钢钎或圆钢未对准凝结渣块，直接打在加料口壁上，会造成物体打击和灼烫伤害。

- ZrO2熔体倾动出炉作业，水冷件（炉盖）漏水会引发容器爆炸。与熔体接触的容器和工具有积水或潮湿，会发生其他爆炸事故。

- 炉眼堵不紧或炉眼闭锁装置失效等因素致使炉眼漏液，高温熔液流到地面，与水汽接触发生爆炸或与其他易燃物质接触起火。会导致人员伤残、设备损坏。

- 从变压器输送的低电压高电流，经短网传到电极，如人员碰到短网或电极等带电设备，将导致伤亡。

- 电通过电极导入炉内，而电极是易耗物，消耗到一定程度后需要接上新电极。接新电极时若未停电操作，或操作平台未加绝缘垫板，或未采用绝缘吊钩等，均可能造成人员触电伤亡。

- 项目厂房为钢屋架厂房，其上安装的电气设备若未与钢屋架实行绝缘设置，也可能发生漏电触电事故。

- 更换布袋或检修旋风除尘器内仓作业，未执行有限空间作业“先通风、后检测、再作业”规定和检维修前未进行毒害介质有效隔离、吹扫、置换，未实行停电、挂牌，会造成人员中毒和窒息或伤亡事故。

- 压缩空气储罐等压力容器超压使用或安全装置缺失失效，会发生容器爆炸。

- 起重机吊运和更换石墨电极时，指挥作业人员站位不当，可能会发生起重伤害事故。

- 电弧炉熔炼过程会产生大量有毒有害气体，如一氧化碳和二氧化碳等，如果未进行密闭熔炼，或出渣口吸气罩失效，可能导致有毒有害气体逸散造成职业病和中毒。

- 设备运行和生产工艺本身会产生较高的噪声，如空压机、引风机和收尘器等产生的噪声，对听力有损害。

脱硅工序危险性分析

脱硅工序主要是炉内发生主反应，生成的SiO2在系统引风机产生负压的作用下流向集料室的过程。主要涉及的设备为主烟道、旋风除尘器、脉冲袋式除尘器、主风机、气动系统、电气控制柜等。本工序主要存在机械伤害、触电、高处坠落、噪声、粉尘等危险，其主要引发原因分析如下：

- 主风机、旋风除尘器等转动设备传动处若无防护罩或防护设施缺失可能导致作业人员衣角等卷入导致机械伤害。

- 除尘设备设置于高处，作业人员巡查或检修时可能发生高处坠落风险。

- 岗位使用的各种电气设备若安装不当、绝缘不良、线头裸露、无保护接地等，可能造成人员触电事故。

- 引风机、气动系统等噪声较大，若操作人员长期无防护在噪声环境中作业，会导致人耳鸣、耳背、头痛头晕、易疲劳、心慌乱、记忆力减退、失眠多梦、神经衰弱、并可引起暂性听闻位移，永久性听闻位移直至噪声性耳聋等症状。

- 在脱硅过程中，会产生大量的硅微粉和其他粉尘。这些粉尘如果长时间暴露或被吸入，可能对操作人员的呼吸系统造成损害。

吹球冷却工序危险性分析

吹球冷却工序主要是将熔炼结束的电弧炉倾动，采用压缩空气将熔炼出的ZrO2熔体直接吹向集球室，熔体从高温急冷形成ZrO2的过程。主要设备为空压机和储气罐。本工序主要存在机械伤害、触电、容器爆炸、噪声等危险，其主要引发原因分析如下：

- 如果空压机没有可靠的安全防护装置、安全联锁装置及急 停装置，或设备有缺陷，违章作业等，易发生机械伤害事故。

- 项目生产过程中所使用的电气设备，在操作设备，启闭开关过程有发生触电的危险。

- 压缩空气储罐等压力容器超压使用或安全装置缺失失效，会发生容器爆炸。

- 在生产过程中设备空压机会产生噪声，人员如未佩戴耳塞等劳动保护用品，则可能受噪声伤害。

制粉工序危险性分析

制粉工序主要是冷却后的ZrO2空心球经筛选，进入磨粉机系统在离心力的作用下，经反复粉碎和研磨，使粒度符合规格的过程。主要设备为三层振动筛、气流磨、雷蒙磨、空压机等。本工序主要存在物体打击、机械伤害、起重伤害、触电、噪声、振动、粉尘等危险，其主要引发原因分析如下：

- 操作人员操作不慎，作业时未规范佩戴安全帽或防护鞋可能因物料掉落打击造成伤害。

- 振动筛、气流磨、雷蒙磨、空压机等机械设备运行过程中，没有可靠的安全防护装置、安全联锁装置及急停装置，或设备有缺陷，违章作业等，易发生机械伤害事故。

- 磨粉、制粉中使用起重机作业，在吊运过程中钢绳突然断裂坠落、物料断裂坠落、设备缺陷、违章操作、作业人员未经培训取证、起重设备未按规定定期进行检验等。起重机未设置报警式过载限制器、防撞装置、轨道极限安全保护装置等安全装置而导致的起重伤害事故；在吊运重物时，可能出现吊物坠落或倾翻等意外情况，而导致起重事故。

- 项目生产过程中所使用的电气设备，在操作设备，启闭开关过程有发生触电的危险。

- 在生产过程中设备会产生噪声，人员如未佩戴耳塞等劳动保护用品，则可能引起噪声伤害。

- 冷却后的氧化锆由磨粉机等设备进行粉碎和研磨，会产生粉尘，操作人员若不正确穿戴个人劳动防护用品，长期与含尘空气接触会造成职业性尘肺病。

- 磨粉机、振动筛、电机等设备工作时可能产生振动危害。

SiO2微粉回收工序危险性分析

本工序主要是将炉体内产生的大量高温SiO2，通过热交换器降温，进入混合器，通过调频将SiO2微粉的烟气温度降至120℃左右进入气箱式脉冲布袋回收器，器内分室，各室交替集料、交替反吹落料的过程。主要设备为旋风除尘器。主要存在机械伤害、触电、噪声、振动、粉尘等危险，其主要引发原因分析如下：

- 机械设备运行过程中，没有可靠的安全防护装置、安全联锁装置及急停装置，或设备有缺陷，违章作业等，易发生机械伤害事故。

- 项目生产过程中所使用的电气设备，在操作设备，启闭开关过程有发生触电的危险。

- 除尘设备运行时会产生噪声，人员如未佩戴耳塞等劳动保护用品，则可能引起噪声伤害。

- 操作人员若不正确穿戴个人劳动防护用品，长期与含尘空气接触会造成职业性尘肺病。

- 除尘器工作时可能产生振动危害。

产品检验、包装工序危险性分析

本工序主要是将回收的SiO2微粉利用回收装置下料斗用料袋密封，经过物理、化学等方面的检验合格后，用人工方式进行包装，进入成品库的过程。主要设备为SiO2微粉回收装置和叉车。主要存在车辆伤害和粉尘危害，其主要引发原因分析如下：

- 叉车在转运SiO2微粉料带过程中若超载、举升过高、运行速度过快、作业人员操作不当，有可能导致叉车失稳倾翻，从而致使人员伤亡、财产损失。

- SiO2微粉下料和包装岗位操作人员若不正确穿戴个人劳动防护用品，长期与含尘空气接触会造成职业性尘肺病。

其他危险性分析

车间布置不合理最易导致事故发生，如设备间距离、安放位置，设备附件、成品、半成品及原材料的堆放，工序间运输方式，车间内各种通道尺寸与畅通情况等选择不当，均可能引发事故。

项目产品各类包装物及产品储存区和使用场所违章使用明火或产生电气火花等点火源，周转或下料过程中操作不规范，未采取相关的防火措施，或遇明火或电气火花等点火源，可能引发火灾事故。

仓储过程中，物料与墙距、柱距、垛距安全距离不够，可能会发生坍塌事故。

石墨电极堆放不稳，不符合要求，可能会发生坍塌事故。

自然条件及环境危险、有害因素分析

地质灾害危险、有害因素分析

建设项目位于云南省禄丰市勤丰镇羊街村。据《建筑抗震设计标准（2024年版）》（GB50011-2010），禄丰市抗震设防烈度为7度第三组；根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）附录C，禄丰市勤丰镇基本地震动峰值加速度为 0.15g，地震动加速度反应谱特征周期为0.45s。场地土卓越周期 Ts=0.2681～0.2867 (s)。

- 当地震发生时，可能使建筑物倒塌，设备被破坏，严重时造成人员伤亡。本项目在地震中可能造成的最大危险是建（构）筑物倒塌、电气火灾和人员伤亡事故。

- 未核实建设场地的工程地质条件，没有按照地质勘察报告的数据进行建构筑物基础设计，没有按照当地抗震设防等级进行抗震设计等，会对装置安全产生重大影响。

气象条件危险、有害因素分析

根据建设项目地区的气象资料，气象条件对建设项目的影响主要表现在大风、高温、暴雨、雷电等方面。

- 高温

高温天气对人体健康的主要影响是产生中暑以及诱发心、脑血管疾病导致死亡。本项目在运行过程中，作业人员如长时间暴露在夏季高温天气下或电弧炉等高温设备周围，有发生中暑的危险。

- 大风

建设项目所在地常年盛行西南风，平均风速为1.6m/s，大风可能导致高处堆放的零散物件坠落，对地面的人员造成物体打击伤害；还可能导致扬尘，造成现场灰尘弥漫，视线不清，从而引发车辆伤害等事故的发生。

- 降雨

建设项目所在地多年平均降水量896.8mm，降雨多时会影响地基和用电设备，造成地基下沉、电气短路事故。

- 雷击

禄丰市年平均雷暴日数达67天，属雷电灾害多发区。若厂区未设置有效的避雷装置，避雷装置安装设计不合理，或检测维修不及时，在雷雨季节，厂房、设备等均有遭受雷击的可能。雷雨天气进行生产也易遭受雷电危害。当可燃物被雷击产生的雷电火花引燃可发生火灾等严重事故。当建筑物被直击雷击中时，强大的冲击电压和雷电流会毁坏各种电气设备；强烈的机械振动会造成建筑物和设备、设施损坏；热效应会引起火灾或爆炸，雷电感应、球形雷和雷电侵入波都可能导致电气设备损坏，可导致大规模停电事故，并可能造成生产环节的二次事故。本项目有关的生产及公用工程装置中设备、建筑物有相当的高度，容易遭受雷电袭击。雷击危害可能导致火灾、爆炸、设备损坏、人员触电伤害事故。

周边环境危险有害因素分析

建设项目位于云南省禄丰市勤丰镇羊街村，厂界北面约616m处为泽润里村；南面为预留场地；西面141m处为S18武易高速；东面紧邻山地，东面约180m处为S222武新线；东北面528m为泽润里小学；东南面501m为羊街村。本项目建设地点500m范围内，无自然保护区、名胜古迹、军事禁区等。建设项目与周边建构筑物的防火距离符合规范要求，厂区周边道路交通便利，周边环境对厂区影响较小。反之如不发生较大火灾，厂区对周边环境影响也较小。

总平面布置危险有害因素分析

在总平面布置方面，由于功能区划分、防火间距和安全距离、危险危害物质设施、厂内道路等方面设计不合理，也可能对项目带来不利影响。由于本项目生产系统为物料连续生产加工和运输过程，为缩短输送距离，就必须尽可能靠近，做到集中紧凑，加之各设备、辅机数量众多，工艺流程较长等诸多原因，决定了本项目生产系统总平面布置可能存在以下危险因素：

- 若各生产系统的安全通道预留不足，可导致设备检修、卸货、巡检不便，发生机械伤害、车辆伤害、灼烫、触电、火灾等类型事故；

- 若各生产区之间防火间距预留不足，不符合相关标准规范的要求，如发生火灾、爆炸等事故，可能导致事故范围和等级扩大；

- 项目区车道宽度、消防车道预留不足，回车场地设计不合理等，可能导致车辆伤害事故，甚至影响应急疏散，导致事故等级扩大；

- 办公区等人员密集场所如未设置在生产区上风侧，或距离产生烟尘、高温、噪声、振动的设备、设施过近，可导致人员受到粉尘、噪声等伤害。

建构筑物危险性分析

- 若新建的建（构）筑物不符合生产火灾危险性分类所要求的耐火等级、结构、层数、占地面积、防火间距、安全疏散等方面的要求，将会增大生产区域内的火灾危险性。建筑物若材料不合格，或施工过程错用材料、偷工减料，导致工程总体质量不合格，可能由于质量原因，导致建筑物垮塌，引发事故。

- 在发生事故时，若建构筑物的安全疏散门被堵塞或人员拥挤损坏通道等设施，人员不便及时疏散，将会造成更大的人员伤亡。

- 若生产区域内的安全疏散标志不清或被损坏的标志未及时修复，发生事故时，不能起到有效的疏散指示作用，会导致事故扩大。

- 该项目拟建场地所有建（构）筑物、设备安装基础如未按地震抗震要求设防，或建筑物的地基不牢，大设备的局部压力过大，地层不能承受时，均可造成地块下陷、开裂，引起建筑物、设备倾斜，甚至下陷倒塌、设备损坏等事故。

- 若建构筑物未按要求采取防雷措施，或防雷设施设置不符合要求，未定期进行防雷防静电检测或检测不合格，在雷雨天气易引发雷击事故，造成建筑破坏，甚至引发火灾及人员伤亡事故。

公用和辅助设备设施危险有害因素辨识与分析

供配电系统

触电危险性分析

- 供配电设备、设施在运行中由于产品质量不佳，绝缘性能不好；现场环境恶劣（高温、潮湿、腐蚀、振动）、运行不当、机械损伤、安装质量不符合规范要求、维修不善导致绝缘老化破损，可能造成人员触电。

- 设计不合理、安装不规范、各种电气安全净距离不足；安全措施和安全技术措施不完备、违章操作、保护失灵等原因，若人体不慎触及带电体或过分靠近带电部分，都有可能发生电击、电灼伤的触电危险。

电气火灾爆炸危险分析

- 各种高、低压配电装置、电气设备、电器、照明设施、电缆、电气线路等，如果安装不当、外部火源移近、运行中正常的闭合与分断、不正常运行的过负荷、短路、过电压、接地故障、接触不良等，均可产生电气火花、电弧或者过热，若防护不当，可能发生电气火灾或引燃周围的可燃物质，造成火灾事故。

- 在有过载电流流过时，还可能使导线（含母线、开关）过热，金属迅速气化而引起爆炸。

- 电气设备的安全装置或保护措施（熔断器、断路器、漏电保护器、屏护、绝缘、保护接地与接零等）不可靠，可能发生触电、火灾甚至爆炸等事故。

- 爆炸危险区域内的电气设备未按防爆要求设计、安装或选用的电气设备不能满足爆炸危险区域相应的防爆等级，可能发生火灾、爆炸事故。

- 变配电室的消防设备设施配备不足、布置不合理、失效等原因致使不能有效控制火势蔓延，将造成事故扩大。

由电气设备设施引起的其他危险有害因素分析

- 配电室内发生火灾，会产生大量的毒烟（电缆、电线的塑料外壳燃烧），操作人员在抢救时若不佩戴防护用具或防护用具使用不当，可能造成中毒、窒息事故。

- 电气设备未按规程规定进行周期性的有效的绝缘预防性试验，未认真编写主要设备的绝缘试验报告、缺陷和处理意见档案等情况，影响电气设备的计划检修、维护和保养。

- 若未按时对电气设备各类保护装置的完整性、可靠性（包括继电保护的校验、整定记录、避雷针、避雷器的保护范围，技术参数，接地装置是否符合规程要求，各类保护接地、接零是否安全正确可靠等）进行检查、校验和检测，将不能保证电气设备的安全运行。

- 若配电室通风、防火、防爆、防雨和防小动物进入等措施不符合安全要求时，易发生漏电、起火、损坏电气线路和设备等事故。

- 若电气设备的仪表本身存在故障，可能导致压力、温度等指示迟缓或错误，影响运行控制的及时性和准确性，可能因此而导致事故发生。

- 因电缆安装时没有按设计要求进行电缆防火措施处理，若在运行过程中，一处电缆失火，会造成大面积电缆火灾。

电气设施的雷击危险性分析

配电室、配电装置、配线（缆）、构架都有遭受雷击的可能。若防雷设计不合理、施工不规范、接地电阻值不符合规范要求，则雷电过电压在雷电波及范围内会严重破坏建筑物及设备设施，并可能危及人身安全甚至有致命的危险，巨大的雷电流入地下，会在雷击点及其连接的金属部分产生极高的对地电压，可能导致接触电压或跨步电压的触电事故；雷电流的热效应还能引起电气火灾及爆炸。

给排水系统

项目给排水系统承担生产用水、消防用水和废水治理等功能，其事故的发生对整个企业的影响不可忽视，尤其是突发的给排水事故有时会对生产带来严重的后果，或导致灾难性后果。项目给排水处理工程主要危险有害因素有以下几类：

供水质量事故

供水质量直接影响产品质量及生产系统安全，供水质量事故主要有：供水质量不合格、供水压力较小以及断水事故等。供水质量事故对产品质量及生产系统安全的影响主要表现在：

（1）电弧炉冷却系统供水工作不正常，短时间内可烧坏设备，造成停炉事故。

（2）消防水供给不足：如果在消防用水时出现供水压力较小以及断水事故等，会导致事故无法控制甚至事故扩大。

机械伤害

给排水处理工程中使用的机械设备主要为水输送泵，其转运部件由于防护罩缺失或装置不合要求时，人员触及运动部件时有发生易发生机械缠绕等伤害的可能。

触电

触电事故主要发生在泵等电气设备操作、检修等方面。形成事故的原因主要有：非电工操作、违章操作、不使用或使用不合格电工工具、设备接地设施损坏或失灵等。

消防系统

消防系统直接影响火灾事故状态下的应急救援，若消防系统不能满足消防要求，最直接的影响便是影响救援进度，不能及时扑救火灾，造成事故扩大。可能造成事故扩大的原因主要包括以下几点：

- 消火栓、灭火器等消防设施配备不足或布置不合理；

- 消防设施、火灾报警系统、消火栓系统日常检查、维护不当，在发生事故时不能及时启动；

- 在各生产作业场所配备的消防设施与该场所可能发生的火灾事故类别不相符；

- 发生火灾事故时，区域内的消防通道堵塞或不能形成环形通道；

- 若消防供水量、供水强度不能满足事故状态下的需求量；

- 防排烟系统不符合要求，发生火灾事故时，烟雾降低建筑物内的能见度，同时可能导致人员中毒窒息，导致事故扩大。

供气系统

本项目设有压缩空气系统，供应项目所需的压缩空气。空气压缩机、储气罐、压缩空气管道有发生物理爆炸的危险。发生物理爆炸的主要原因有：

- 操作失当造成设备超压；

- 安全装置不齐、不灵或装设不当，各种连锁保护装置单独或同时失灵；

- 内外介质腐蚀使设备壁厚减薄，强度降低，承受不了额定压力；

- 在接管、焊缝、形状变化部位等结构薄弱处产生裂纹；

- 储罐内因可燃性杂质超标、泄漏或阀门操作失当，导致器内或器外燃爆；

- 设备本身未按规定期限进行检验检修，安全装置未按期校验；管理失当或违章操作；

- 违反压力容器设计、制造、安装、检验等有关规定，选材不当或材料存在内部缺陷；人孔、开孔补强、焊接结构不合理；储气罐等压力容器存在严重的焊接缺陷。

- 压缩空气管道为压力管道，若存在以下情况，可能导致管道爆炸：

- 设计问题：设计单位没有相应的资质。

- 焊缝缺陷：无证焊接；焊接不开坡口，焊缝未焊透，焊缝严重错边或其他超标缺陷造成焊缝强度低下；焊接后未进行检验和无损检测。

- 材料缺陷：材料选择错误；材料质量差等缺陷。

- 阀门和法兰缺陷：阀门失效、磨损，阀体、法兰材质不符合要求，阀门、法兰的公称压力和使用范围不对。

- 腐蚀：未进行防腐或防腐失效，受到腐蚀而导致管壁变薄。

- 超期使用：压力管道超出使用期限，未进行检验或者更换，继续使用。

自控系统

- 若自控系统及联锁失效，现场仪表发生故障或无法正常显示监测数值，发生泄漏或紧急状态下无法切断，可能会引发CO泄漏中毒和窒息、火灾、爆炸等危险等事故。

- 该项目生产过程控制系统设备故障，运行不正常、失灵，温度、压力、计量等数据不准确，或未定期进行维护、检修等导致上传给控制系统的信号与实际数值出现偏差，可能导致设备及其管线发生事故。

- 涉及的压力容器或压力管道上安装的压力表维护不当或未定期检定或损坏，可能出现错误指示（特别是在实际压力过高未正确指示），遇安全阀不能开启卸压，会造成压力容器及压力管道爆炸事故。

- 各装置区未设可燃气体或有毒气体检测装置，或检测报警装置失灵或未定期进行检测、检验，或在检验期间现场无备用的检测报警装置，而不能及时报警，一旦装置及其管道内易燃、易爆物料泄漏不能及时发现，可能发生中毒、窒息、火灾、爆炸等重大事故。

- 如发生停电或通信系统故障，未设置UPS应急电源等，将导致控制系统瘫痪，造成设备失控，造成人员伤亡或设备损坏。

物料储运过程危险性分析

危险化学品储存、装卸、搬运作业过程的危险性

- 盐酸具有腐蚀性。若作业人员不了解和掌握危险物品的理化特性和安全操作规程，在储存、装卸、搬运过程中未采用正确方法，没有轻装轻卸，或由于操作不当而损坏容器，最终引起泄漏危险。造成灼烫伤害。发生事故时，若不能制定正确的应急救援措施，不能使发生的事故得到正确有效地处理及控制，可能造成进一步的伤害。

- 性质相互抵触的危险化学品混合储存。由于管理人员缺乏专业的知识，导致将性质相抵触的危险化学品混合储存引起的火灾、爆炸危险。

- 若危险物品储存场所与其他建构筑物防火间距不足，可能因两建筑物相互影响造成事故或在发生事故时事故后果扩大化。

一般物料储存过程的危险性

- 若包装材料储存时不加强火源管理，随意吸烟或动火，可能导致火灾事故，若堆码过高，未采取固定措施，可能发生倒塌，发生物体打击事故。

- 包装材料、石油焦等可燃物料储存区域若灭火器材配备不足、失效、放置地点不显眼，在发生事故时将造成不能及时应急，致使事故后果扩大化。

- 若物料储存时堆码过高，未采取固定措施，物料转运过程中，不按照从上到下依次取料，装载货物的车辆由于撞击、倾翻，或撞击设备、设施、堆垛等导致物料倾倒打击伤人，严重时料堆坍塌造成对人员的掩埋。

物料装卸、转运作业过程的危险性

本项目厂区内部运输主要采用叉车和起重机。厂内运输存在以下危险因素：

- 起重伤害

公司原辅料配料混料转运、更换石墨电极、成品装车和设备检修需要频繁使用起重设备吊运，作业过程中可能造成起重伤害事故。

- 车辆伤害

微硅粉料袋转运、成品转运和堆垛需要频繁使用叉车，在使用过程中若超载、举升过高、运行速度过快、作业人员操作不当，有可能导致叉车失稳倾翻，从而致使人员伤亡、财产损失。

检修过程危险性分析

设备设施检修危险性分析

- 设备设施检修时，生产方和检修方若未严格执行交接手续，不能确保检修安全，容易发生事故。

- 检修前若未制定安全检修方案或未按检修方案执行，可能发生检修事故。

- 设备检修时，必须停机检修，设备的活动部件应固定牢固，否则，可能发生机械伤害、物体打击或其他事故。

- 检修过程中，若未在适当位置放置适当消防器材，发生事故时不能及时扑救。

- 在高处进行检修时，若无可靠的立足点，未采取安全防护措施，容易发生高空坠落。

- 检修完毕后，若未对检修场所进行清扫，容易发生检修工具遗留在现场或设备内，可能造成事故。

电气设施检修危险性分析

- 电气工作人员若未取得特种作业人员操作证，容易发生供电操作和触电事故，甚至发生错送错停电事故，而引起设备损坏，及电气火灾。

- 电气工作人员若未严格执行电气安全操作规程，容易发生电器设备损坏和触电事故。

- 电气工作人员检修时，未设置警告牌，或取下、移开和遮盖，未采取临时接地措施，容易发生触电事故。

- 在进行电气操作时，若未按要求做到两人进行（一人工作一人监护），容易发生触电事故。

- 用绝缘棒拉合各种开关，若未戴绝缘手套，容易发生触电事故。

安全管理影响辨识与分析

安全管理是为保证及时、有效地实现既定的安全目标，是在预测、分析的基础上进行的计划、组织、协调、检查等工作，是预防故障和人员失误发生的有效手段，因此，管理缺陷是影响运行失控发生的重要因素。由于安全管理缺陷，现场监管不到位，可能导致安全事故发生。管理缺陷主要体现在以下几方面：

- 安全管理组织缺陷，如安全管理组织机构的结构、人员组成不适应生产系统；未按要求配备足额的管理人员，造成安全管理工作中存在衔接不当、管理空白、专业不全等；人员职权交叉，造成管理混乱；在解决重大问题上由最高领导一人凭借经验作决策，没有征求大多数人的意见；

- 安全规章管理制度存在缺陷，如未根据自身特点制定、完善安全生产责任制、安全生产管理制度，造成工作中无章可循，生产秩序混乱；安全生产责任制未落实到每个环节、每个岗位、每个人，各自职责不明确或职能部门；不同的安全规章管理制度之间缺少相互配合和促进机制；安全规章管理制度流于形式，内容不完善、不全面；安全规章管理制度要求与实际工作脱节等；

- 对从业人员的安全教育培训不足，如安全管理人员和基层操作人员未经过培训考核或培训学时不足，不具备相应的安全生产知识和上岗能力；员工素质低下，知识陈旧，观念落后，致使人员安全意识差、不安全行为数量增多；忽视对外协用工、外来参观、学习人员的安全教育培训等；

- 应急救援失效，如对突发事故无预见性，事故发生后无法及时组织救援；事故应急救援不迅速；事故判断不准确，导致采取的应急救援行动和战术决策不准确；事故救援缺乏有效性；应急响应过程中公众恐慌心理增加救援难度等；

- 管理人员监督检查力度不足，有禁不止，有令不行，滋生违章行为等；

- 安全管理基础工作差，底子弱，安全管理体系未形成“PDCA”的良性循环模式；

- 企业新建项目未按要求办理安全设施“三同时”审批手续，造成安全生产条件的先天不足；

- 安全资金投入不足，安全教育培训不够、个人防护不到位、安全设施配备不足、未提供事故隐患排查治理所需的资金等导致事故的发生；

- 为节约成本，不提供符合要求的安全防护设施和个人使用的劳动防护用品；

- 隐患排查不彻底，治理措施不得当；

- 未建立安全生产记录档案，不利于及时、全面系统地掌握企业安全生产情况，及时反映安全生产动态；不利于分析安全生产中的危险因素和作出安全管理决策；

- 对事故管理不当，使事故恶化，如迟报、漏报、谎报或瞒报事故，事故原因没有调查清楚，群众没有受到教育等。

其他危险有害因素危险性分析

空气质量、温度、湿度

作业环境如温度、湿度、通风、照明、噪声、采光等因素的变化均可能导致人的情绪异常而引发误操作，从而引发事故。本项目电弧炉现场操作属于高温作业，高温作业时人体可出现一系列生理功能改变，主要为体温调节、水盐代谢、循环系统、消化系统、神经系统、泌尿系统等方面的适应性变化。在高温环境下，由于热平衡或水盐代谢紊乱等可引起以中枢神经系统或心血管系统障碍为主要表现的急性热致疾病－中暑。中暑按发病机理可分为三种类型：热射病、热痉挛、热衰竭；按其临床症状的轻重可分为轻症和重症。生产性中暑不同于一般性中暑，生产性中暑体温较高，为代谢性酸中毒，横纹肌溶解多见，弥散性血管内凝血显著，急性肾功能衰竭常见，高尿酸血症显著，酶水平显著增高等。

采光、照明

光照的亮度和照度不足对操作的影响劳动组织和劳动过程不合理、劳动强度过大、过度精神或心理紧张、劳动时个别器官或系统过度紧张、长时间不良体位、劳动工具不合理等。连续12h单调作业工作制，容易造成工人精神疲劳、视觉疲劳和强制体位，导致生产能力下降、工伤事故增多。

危险、危害因素辨识结果

经以上分析可知，本项目生产过程中存在的主要风险有：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害等。

表3.3-1 危险有害因素分析汇总表

| 序号 | 事故类型 | 存在部位/场所 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 物体打击 | 高处的物体坠落、物料的转运过程中落下击中人员；设备安装、调试、检修时造成的物体打击 |
| - 2 | 车辆伤害 | 汽车装卸场地、叉车转运物料 |
| - 3 | 机械伤害 | 生产车间作业场所的机械设备 |
| - 4 | 起重伤害 | 起重机械 |
| - 5 | 触电 | 各用电场所的电气设备、变电站、配电室、雷击引起的触电 |
| - 6 | 淹溺 | 循环水池、冷却池 |
| - 7 | 灼烫 | 化验室、电弧炉 |
| - 8 | 火灾 | 包装材料等物料的储存场所；电气火灾；动火作业场所；配电室；变电站 |
| - 9 | 高处坠落 | 在2m以上高度（含2m）作业过程 |
| - 10 | 坍塌 | 原料、成品堆放场所，建构筑物 |
| - 11 | 容器爆炸 | 压缩空气储罐 |
| - 12 | 中毒和窒息 | 有限空间、电弧炉控制室、电弧炉周边有CO溢出的区域 |
| - 13 | 其他爆炸 | 电弧炉、气瓶 |
| - 14 | 其它伤害 | ①噪声、振动、粉尘：各生产设备、空压机、除尘器等设备 ②电磁辐射：电弧炉、配电室 |

事故案例

惠东县华业铸造厂“2·18”电弧炉爆炸较大事故

2022年2月18日10时23分许，位于惠东县多祝镇三角长鸡洪自然村的惠东县华业铸造厂炼钢车间2号电弧炉发生爆炸，造成3人死亡、2人重伤、13人轻微伤，直接经济损失890.67万元。

- 事故发生经过

- 2022年1月7日至2月12日惠东县华业铸造厂（以下简称“华业铸造厂”）处于春节停产状态，2022年2月13日复工复产。

- 2月18日上午7时30分交班后，7时32分至8时26分，炼钢车间2号电弧炉冶炼完第一炉钢。9时08分，2号电弧炉冶炼完第二炉钢。出钢水时，当班炉长杨大磊在炉门口观察发现异常，怀疑炉中有漏水，遂立即将情况报告车间主任熊海军。熊海军接到报告后，赶到炉门口查看，发现2号炉壁纯氧枪枪头有不明显漏水情况，随即通知当班调度刘绍顺停用2号炉壁纯氧枪，并决定在冶炼第三炉钢后更换炉壁纯氧枪。期间，刘绍顺派人关闭了2号炉壁纯氧枪冷却水与氧气阀门，并通知电钳工班长黄沙做好氧枪更换准备工作，黄沙通知钳工蓝福才去仓库领取备用炉壁纯氧枪。

- 9时28分，开始2号电弧炉第三炉钢冶炼。

- 9时30分许，蓝福才从仓库领取3支炉壁纯氧枪（炉壁纯氧枪型号：∅114mm；1支更换，2支备用），并送至电弧炉区域。

- 10时00分，第三炉钢测温为1594摄氏度，倾动炉体出钢水。

- 10时02分，第三炉出钢后，炉中余留钢水约49.4吨，电钳工班开始更换2号炉壁纯氧枪。黄沙与钳工朱世龙拆下损坏的炉壁纯氧枪（炉壁纯氧枪因冷却水关闭被烧坏变短，拆卸耗时较短）。10时04分许，黄沙与朱世龙将新炉壁纯氧枪焊接固定后，连接原冷却水金属软管时发现其已损坏无法使用，于是朱世龙去仓库领取新冷却水金属软管。期间，新炉壁纯氧枪在无冷却水循环降温情况下置于炉中高温钢水上方烘烤。10时08分许，朱世龙在仓库领出新的冷却水金属软管。10时13分许，朱世龙将新的冷却水金属软管送到现场并开始安装。

- 10时23分许，新炉壁纯氧枪冷却水金属软管连接完成（此时新安装的炉壁纯氧枪一直被炉内约49.4吨1500余摄氏度的高温钢水烘烤约19分钟，炉壁纯氧枪铜质喷头与钢管连接部分的强度性能下降）。朱世龙随即打开2号炉壁纯氧枪进、回冷却水阀门，冷却水在枪身高温状态下快速汽化形成蒸汽压力，并与原冷却水压力（0.6兆帕）相互叠加形成合力，炉壁纯氧枪无缝钢管10靠近铜质喷头处在压力作用下发生爆裂（裂缝尺寸为40mm×4mm），同时铜质喷头脱离枪身并与冷却水先后高速喷射进入高温钢水内部，与高温钢水相遇，冷却水急剧汽化膨胀引起电弧炉中初始爆炸，炉体相关水冷件被爆炸损坏，导致大量冷却水进入炉内引发二次爆炸。

- 事故应急处置情况

2月18日10时23分许，华业铸造厂炼钢车间电弧炉爆炸。华业铸造厂总经理金敬良带领公司有关负责人先后到达事故现场组织救援。行政部负责人组织厂内人员、车辆将涉事伤员陆续送往惠东县第三人民医院救治，炼钢车间负责人同时排查车间隐患，采取断水、断电、断气等措施，全厂逐步停止生产，疏散员工，拉警戒线，保护现场，以防范次生、衍生事故。

市、县医疗系统紧急调度医疗救护力量实施救援。刘绍顺、朱世龙、杨大磊分别于当日11时25分、11时35分和11时39分经抢救无效，被宣告临床死亡。

- 事故信息报送核查情况

- 事故信息处置情况

华业铸造厂获悉事故造成3人死亡情况后，仍向惠东县应急管理局报告仅有2人受伤，不如实报告事故伤亡情况，存在谎报行为。

- 删除事故现场监控视频的情况

事故发生后，事故现场监控视频被破坏，经调查，2月18日10时58分许，华业铸造厂总经理助理陈斌电话通知网络监控员饶日波回到厂内，要求把储存监控视频的硬盘格式化，然后将硬盘拆除。2月21日6时许，惠东县公安机关侦查人员在佛山找到并控制饶日波等人。

事故直接损失情况根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）等规定，经事故发生企业统计、惠东县人民政府确认，调查组核定事故直接经济损失为890.67万元。

- 事故直接原因

- 直接原因

事故调查组通过深入调查和专家论证，认定事故的直接原因是：2号炉壁纯氧枪被电弧炉内49.4吨1500余摄氏度的高温钢水烘烤约19分钟，氧枪铜质喷头与钢管连接部分的强度性能下降。当作业人员打开氧枪冷却水阀门通水之后，冷却水在枪身高温状态下快速汽化，在蒸汽压力与冷却水压力（0.6兆帕）相互叠加作用下，铜质喷头脱离枪身、并与冷却水先后高速喷射进入高温钢水内部，与高温钢水相遇，冷却水急剧汽化膨胀引起炉中初始爆炸；炉体相关水冷件被爆炸损坏，导致大量冷却水进入炉内引发二次爆炸。

- 直接原因判定分析

- 爆炸原因分析。

通过现场勘查和监控视频确定输料小车在后退终止位置，爆炸前输料小车未开启，排除电弧炉爆炸是由加料中的密闭容器、爆炸物等造成的可能；经过问询现场相关作业人员并查看现场遗留的相关证据，推断爆炸是打开2号炉壁纯氧枪冷却水阀门后随即发生。

- 爆炸过程分析。

通过现场勘察，炉体倾角仪电脑记录显示2月18日10时09分倾动电弧炉炉体至水平位置后，至爆炸发生前（10时23分）未再倾动炉体；现场查看炉体前后支撑均在水平位置，排除爆炸前炉体倾动的可能。现场查看输料小车在后退终止位置，确认爆炸前输料小车处于停止工作状态，排除电弧炉爆炸是由加料搅动钢水造成的可能。综上，此次电弧炉爆炸发生在停炉维修作业过程中，造成水与高温钢水直接接触的原因为：炉体相关水冷件漏水后，在外力作用下，使冷却水穿过表面高温钢渣与下层高温液态钢水相遇。

- 漏水物件判定。

爆炸发生在出钢水完成后，此时炉前氧枪已移至电弧炉外，排除炉前氧枪漏水的可能。现场勘查发现，爆炸后现场遗留的1号炉壁纯氧枪枪身与铜质喷头完好，排除1号炉壁纯氧枪漏水的可能。现场遗留的2号炉壁纯氧枪长度为1030mm，铜质喷头已缺失，且枪身钢管与铜质喷头焊接处十分光滑；测量同型号炉壁纯氧枪长度为1100mm，铜质喷头与焊缝长度为70mm，两个长度相减，刚好等于现场遗留炉壁纯氧枪长度。综上，判定2号炉壁纯氧枪为漏水物件。

- 外力要素判定。

通过现场勘察和查阅相关资料，确认氧枪铜质喷头焊接方式为先氩弧焊打底，再使用铜焊接；铜质材料熔点为1083摄氏度。通过问询相关作业人员、查阅相关材料和监控视频确认，2号炉壁纯氧枪在没有冷却水的情况下，被电弧炉内约49.4吨1500余摄氏度的高温钢水烘烤约19分钟。据此判定，在高温钢水烘烤下，炉壁纯氧枪铜质喷头与钢管连接部分的强度性能下降。通过现场勘察，2号炉壁纯氧枪靠近铜质喷头处的外层水冷管壁向外鼓起爆裂（裂缝尺寸为40mm×4mm），且枪身钢管与铜质喷头焊接处十分光滑，据此可排除2号氧枪铜质喷头缺失系由爆炸外力引起；同时，可判定冷却水通入2号炉壁纯氧枪后，在枪身高温状态下快速汽化形成蒸汽压力，并与冷却水压力（0.6兆帕）相互叠加形成合力，炉壁纯氧枪无缝钢管在压力作用下发生爆裂，同时铜质喷头脱离枪身并与冷却水先后高速喷射进入高温钢水内部。同时，电弧炉虽设置了炉体冷却水进回水流量差报警及联锁（60m3/h报警且联锁电极高压电跳闸），但氧枪未单独设置冷却水进回水流量报警及联锁，增加了事故风险。

- 事故发生企业存在的问题

- 安全风险辨识管控不到位。

违反《安全生产法》第四十一条《开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划的通知》有关规定，对更换炉壁纯氧枪的风险辨识不清，期间在炉前区域同步安排其他检维修作业。在更换水管过程中，未将炉壁纯氧枪拆除，致使炉壁纯氧枪长时间被炉中高温钢水烘烤，氧枪铜质喷头与枪身钢管连接部位强度性能下降。更换作业完成后启用前未按要求测试其安全性能。危险因素辨识和排查不彻底不规范，未将氧枪漏水的危险因素辨识管控编制在《危险源辨识风险评价风险控制表》，未发现冷却水管接头损坏并提前做好应对措施。

- 重大事故隐患排查整改不到位。

违反《安全生产法》第四十六条规定，新增的炉壁纯氧枪未单独设置冷却水进回水流量差检测、报警和安全联锁装置，违反本单位操作规程进行更换炉壁纯氧枪作业，存在重大事故隐患。在处理华业铸造厂电炉设备监控系统的故障报警后，未确认复位形成闭环，作业人员日常安全检查对报警提示视而不见，安全检查流于形式。

- 动火作业审批不到位。

违反《安全生产法》第四十三条规定，作业人员在拆卸安装炉壁纯氧枪时，未经动火审批作业，违反炼钢安全规程，且未安排专门人员进行现场安全管理。

- 安全教育培训流于形式。

违反《安全生产法》第四条第一款规定，安排未取得资质的工人从事特种作业，聘请的注册安全工程师仅作为安全顾问提供咨询。未按要求组织安全生产教育培训考核、如实规范填写培训记录。法定代表人长期缺岗，未参与企业日常管理，未履行本单位安全生产第一责任人职责。2022年春节后复工复产安全生产“六个一”工作流于形式。

- 主体责任不落实。

违反《炼钢工程设计规范》有关规定，事故发生前2号电弧炉内留有钢水49.4吨，超过设计最大留钢量。违反《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第十二条规定，技改建设项目安全设施设计完成后，未按规定向监管部门提出审查申请。

- 不如实报告事故伤亡人数。

违反《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条、第十三条规定，2月18日11时40分获悉3人死亡情况后，未如实报告，存在谎报行为。

- 未依法执行劳动工时制度。

违反《中华人民共和国劳动法》第三十六条规定30，安排炉前工人每日连续12小时作业，未合理安排工人休息时间，每周平均工作时长超过80小时。

- 对事故有关单位及责任人的处理建议

- 免予追究责任人员（3人）

1．朱世龙，华业铸造厂维修部电钳工班组钳工，负责电炉、连铸等机械设备维修工作。在更换氧枪作业中，违反操作规程，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，免予追究责任。

2．刘绍顺，华业铸造厂炼钢车间调度班组总调度，负责操控室的管理和操控系统操作，协调处理炼钢车间生产进度问题和其他异常情况。2月18日事故发生时，协调安排电钳工班组更换氧枪设备，未及时发现并制止违规操作的安全隐患，对事故的发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，免予追究责任。

3．杨大磊，华业铸造厂炼钢车间电弧炉班组炉长，负责操控台的电炉系统操作及当班现场各岗位生产人员的生产操作、安全、产品质量、劳动纪律、考勤等事项的统一指挥管理。未及时发现并制止作业过程中违反安全操作规程的行为，对事故的发生负有责任。鉴于其在事故中死亡，免予追究责任。

- 司法机关已采取措施人员（5人）

公安机关已采取强制措施共4人，另建议移送司法机关依法追究刑事责任1人。具体如下：

- 金敬良，华业铸造厂总经理，作为公司的主要负责人和实际控制人，对事故发生负有主要责任，对事故单位谎报行为负有主要责任。因涉嫌重大责任事故罪，于2022年2月21日被公安机关立案侦查，现已移送检察机关。

- 林纯设，作为华业铸造厂法定代表人，华业铸造厂安全生产第一责任人，对事故发生负有责任。因涉嫌重大责任事故罪，于2022年2月21日被公安机关立案侦查。

- 王清玲，华业铸造厂副总经理，负责炼钢车间和轧钢车间生产工作，对事故发生负有责任。因涉嫌重大责任事故罪，于2022年2月21日被公安机关立案侦查，现已移送检察机关。

- 陈斌，华业铸造厂总经理助理，负责企业安全生产和环保工作，对事故发生负有责任，指使工作人员销毁事故相关数据、信息。因涉嫌重大责任事故罪，于2022年2月21日被公安机关立案侦查，现已移送检察机关。

- 黄沙，华业铸造厂维修部电钳工班组班长，负责炼钢车间电炉设备维修工作，对事故发生负有直接责任。事故中重伤在院治疗，建议在身体条件允许后进行调查，由司法机关依法追究刑事责任。

- 建议给予行政处罚单位惠东县华业铸造厂

新增氧枪未单独设置进出水流量差检测、报警和安全联锁装置；维修后氧枪启动前未检查管件紧密性。安全生产主体责任落实不到位，法定代表人长期缺岗，隐患排查治理制度未完全落实，安全生产教育和培训、应急救援演练流于形式，不如实报告事故伤亡人数，对事故发生和事故谎报负有责任，建议由市应急管理局依据《安全生产法》第一百一十四条第一款第（二）项和《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一款第（一）项的规定进行行政处罚，纳入联合惩戒对象，纳入安全生产不良记录“黑名单”管理，并由市应急管理局根据《对安全生产领域失信行为开展联合惩戒的实施办法》第二条第（一）项的规定将其纳入安全生产领域失信行为联合惩戒对象。

- 建议给予行政处罚的人员（1人）

金敬良，华业铸造厂总经理，公司的主要负责人和实际控制人，履行主要负责人安全生产管理责任不到位，对事故发生和谎报负有主要责任。建议市应急管理局依照《安全生产法》第九十四条、第九十五条和《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第十三条第（二）项的规定，对其进行行政处罚。

- 建议企业内部给予处理的人员（3人）

1．程礼望，华业铸造厂维修部主任，作为电钳工班组的管理人员，对事故发生负有责任。建议华业铸造厂依据有关规定进行内部处理。

2．熊海军，华业铸造厂炼钢车间主任，负责车间调度班组、电炉班组、精炼班组的管理，对事故发生负有责任。建议华业铸造厂依据有关规定进行内部处理。

3．李伟华，华业铸造厂炼钢车间电炉设备厂长，对事故发生负有责任。建议华业铸造厂依据有关规定进行内部处理。

- 七、事故的主要教训

- （一）安全发展的理念缺失、安全风险辨识不到位

华业铸造厂出于提高生产效率的需要，在电弧炉自行新增2根炉壁纯氧枪，提高了冶炼效率，但是未按要求进行技术改造投资项目备案；新增的炉壁纯氧枪未单独设置进出水流量差检测、报警和安全联锁装置，为了效益牺牲了安全；辨识氧枪更换危险因素不到位，未制定氧枪更换的安全操作规程，增加了设备安全风险。

- （二）违规野蛮作业，安全防范水平低

华业铸造厂在事故发生时电弧炉内实际留钢量约49.4吨，超过炼钢电弧炉设计最大留钢量技术参数规定要求；节后复工复产“六个一”制度执行不严格，落实《中华人民共和国劳动法》有关规定不到位，片面追求多生产、高效益，为事故发生埋下隐患。

- （三）安全教育培训不到位，安全管理能力低下

华业铸造厂法定代表人林纯设长期缺岗，未参与企业日常管理工作，未按规定履行安全生产工作职责；主要负责人金敬良文化水平低，无冶金、炼钢专业背景，安全知识匮乏，重效益、轻安全；未针对具体岗位开展危险因素、岗位安全操作规程、操作技能等安全培训，职工对本岗位和相关作业活动的潜在安全风险和控制措施掌握不足，炉长、副炉长、炉前工等重点操作岗位缺乏危险作业安全生产基本常识和基本操作技能；未按照规定组织应急演练并进行评估，缺少电弧炉漏水事故现场处置演练预案，未能有效处置生产异常情况，不能满足冶金生产安全基本需要。

- （四）漠视法律，谎报事故伤亡情况

华业铸造厂在获悉事故造成3人死亡的情况后，无视生产安全事故报告及安全生产相关法律规定，心存侥幸，事故发生后向县应急管理局报告仅有2人受伤，后在质询中才承认事故造成3人死亡；同时在事故发生后胆大妄为、删除事故发生现场视频监控，存在干预事故调查的事实。

- 八、事故防范措施建议

（一）牢固树立安全发展理念，坚决防范化解重大安全风险

（二）强化企业安全风险防范措施落实，常态化推动问题隐患整改

（三）狠抓安全生产主体责任落实

（四）强化源头管控，深化建设项目安全设施“三同时”执法检查

（五）加强和改进突发事件信息处置工作，提高信息报送时效

（六）以案促改，加强警示教育，提高安全意识

评价单元划分及评价方法选择

评价单元划分

评价单元划分原则

评价单元划分是在对危险有害因素辨析的基础上，根据评价目的和评价方法的需要，将系统分成若干子单元的需要评价的单元，以提高评价的客观性和准确性。

评价单元的划分，一般将生产工艺、工艺装置、物料的特性及危险有害因素类别、分布状况综合考虑后，进行划分。

评价单元划分过程与结果

常用的评价单元划分方法有：

- 以危险有害因素的类别为主划分评价单元

- 对工艺方案、总体布置及自然条件、环境对系统影响等综合方面的危险有害因素的分析和评价，可将整个系统作为一个评价单元；

- 将具有共性危险因素、有害因素的场所和装置划为一个单元。

- 以装置和物质特征划分评价单元

- 按装置工艺功能划分；

- 按布置的相对独立性划分；

- 按工艺条件划分评价单元；

- 按贮存、处理危险物品的潜在化学能、毒性和危险物品的数量划分评价单元；

- 根据以往事故资料，将发生事故能导致停产、波及范围大、造成巨大损失和伤害的关键设备作为一个单元；

- 将危险性大且资金密度大的区域作为一个评价单元；

- 将危险性特别大的区域、装置作为一个评价单元；

- 将具有类似危险性潜能的单元合并为一个大单元。

根据上述安全评价单元的划分原则和方法，以及本项目生产过程中危险有害因素的性质和分布情况等，将本项目分为以下分析单元进行安全验收。评价单元划分如下：

- 法律法规符合性；

- 选址、总平面布置及建构筑物单元评价

- 物料、产品安全性评价单元

- 生产工艺系统、装置、设施、设备单元

- 公用和辅助设备设施单元

- 特种设备设施及强制检验设备设施单元

- 周边环境适宜性评价

- 安全管理及应急救援单元

- 其他安全设施单元

- 工贸行业重大事故隐患判定单元

- 安全设施设计中安全对策措施建设运行说明单元

评价方法简介

评价方法是对系统的危险因素、有害因素及其危险、危害程度进行分析、评价的方法。目前，已开发出数十种不同特点、不同适用范围和应用条件的评价方法。按其特性可分为定性安全评价和定量安全评价。

由于该企业已做过安全预评价、安全设施设计，故我们选择评价方法时，主要采用安全检查表法。在安全系统工程中，安全检查表法是安全管理中最基础、最初步的一种方法。对于给定系统来说，安全检查表不仅是实施安全检查和诊断的一种有效的工具，也是发现潜在危险，旨在预防的有效手段，同时还是查找事故原因的一种方法。

安全检查表是一份进行安全检查或出了事故进行诊断的项目明细表，通常检查人员是根据现场工艺特点、生产装置情况、安全标准规范以及事故教训等进行周密考虑，将系统中需要查明的问题或需要检查的项目一一列在表上，以备安全检查和事故分析查询时使用。使用时按项目可用“是”或“否”，用“√”或“×”，或用简单参数进行回答。

安全检查表的优缺点：

1.优点

（1）避免传统的安全检查中易发生的疏忽、遗漏等弊端，可全面地查出危险有害因素（包括各类隐患）和工作漏项。

（2）应用预先编制的系统检查表并依据有关法规、标准在检查表中列出了检查要求，使检查工作标准化、规范化。

（3）对不同的检查对象、检查目的有不同的检查表，应用范围广。

（4）安全检查表简明易懂、使用方便、易于掌握，能弥补有关人员知识、经验不足的缺陷，减少盲目性。

（5）检查人员依据安全检查表进行检查，检查结果即为履行职责的凭证。

2.缺点

针对不同的需要，须事先编制大量的检查表，工作量大，且安全检查表的质量受编制人员的知识水平和经验影响。

评价方法的选择

安全评价方法是对系统的各种危险、危害因素进行分析、评价的工具。目前已开发出数十种，每一种评价方法的原理、目标、应用条件、适用对象不尽相同，各有其特点和优缺点。

根据有关规定对评价方法的具体要求为：①安全生产条件的安全评价，以安全检查表的方法为主，其他方法为辅。②其他方面的安全评价，根据生产的实际情况，可选择国际、国内通行的安全评价方法。

据此，本次评价采用安全检查表法对项目存在的危险有害因素进行定性、定量分析。本项目各单元选择的评价方法见下页表4-1。

表4-1评价方法选择一览表

| 序号 | 评价单元划分 |  | 评价方法选择 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 法律法规符合性 |  | 安全检查表法 |
|  | 选址、总平面布置及建构筑物单元 |  | 安全检查表法 |
|  | 物料、产品安全性评价单元 |  | 安全检查表法 |
|  | 生产工艺系统、装置、设施、设备单元 |  | 安全检查表法 |
|  | 公用和辅助设备设施单元 | 供配电系统 | 安全检查表法 |
|  |  | 给排水系统 | 安全检查表法 |
|  |  | 消防系统 | 安全检查表法 |
|  |  | 采暖通风 | 安全检查表法 |
|  |  | 供气系统 | 安全检查表法 |
|  |  | 自动控制及通信设施 | 安全检查表法 |
|  | 特种设备设施及强制检验设备设施单元 |  | 安全检查表法 |
|  | 周边环境适宜性评价 |  | 分析评价法 |
|  | 安全管理及应急救援单元 |  | 安全检查表法 |
|  | 其他安全设施单元 |  | 安全检查表法 |
|  | 工贸行业重大事故隐患判定单元 |  | 安全检查表法 |
|  | 安全设施设计中安全对策措施建设运行说明单元 |  | 安全检查表法 |

定性定量分析

法律法规符合性

法律法规符合性检查

根据《产业结构调整指导目录（2024年版）》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第36号，77号令修订）对本项目法律法规符合性进行评价，检查结果见下表。

表5-1法律法规符合性检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据标准 | 检查情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目建设符合是否符合国家产业政策 | 《产业结构调整指导目录（2024年版）》 | 项目不在《产业结构调整指导目录（2024年本）》的限制类、淘汰类目录中，符合国家产业政策。 | 符合 |
|  | 生产经营单位是建设项目安全设施建设的责任主体。建设项目安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用（以下简称“三同时”）。安全设施投资应当纳入建设项目概算。 | 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第36号，77号令修订）第四条 | 云南东锆新材料有限公司为本项目安全设施建设的责任主体，本项目安全设施投资在建设前已纳入建设项目概算。 | 符合 |
|  | 本办法第七条规定以外的其他建设项目，生产经营单位应当对其安全生产条件和设施进行综合分析，形成书面报告备查。 | 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第36号，77号令修订）第九条 | 云南东锆新材料有限公司编制了《云南东锆新材料有限公司年产3万吨电熔氧化锆陶瓷产业基地建设项目安全预评价报告》。 | 符合 |
|  | 生产经营单位在建设项目初步设计时，应当委托有相应资质的初步设计单位对建设项目安全设施同时进行设计，编制安全设施设计。 | 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第36号，77号令修订）第十条 | 智诚建科设计有限公司于2024年4月编制。设计单位《工程设计资质证书》证书编号：A352007614，资质等级：工程设计建材行业乙级。 | 符合 |
|  | 第十六条 本办法第七条第（一）项、第（二）项、第（三）项和第（四）项规定以外的建设项目安全设施设计，由生产经营单位组织审查，形成书面报告备查。 | 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第36号，77号令修订）第十六条 | 项目安全设施设计按要求于2024年4月20日组织了专家审查。 |  |
|  | 建设项目安全设施的施工应当由取得相应资质的施工单位进行，并与建设项目主体工程同时施工。 | 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第36号，77号令修订）第十七条 | 本项目安全设施与主体工程同时施工。由河南敦厚建设有限公司施工。施工单位资质：建筑工程施工总承包叁级；资质证书编号：D441232443 | 符合 |
|  | 工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。 | 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第36号，77号令修订）第十九条 | 本项目工程监理单位楚雄磊易项目管理有限公司。 房屋建筑工程专业资质乙级 E253102243 | 符合 |

通过以上安全检查表检查结果可知，本项目符合国家产业结构政策，项目在建设和运行期间按照国家相关“三同时”法律法规及政策，进行了安全生产条件和设施综合分析、安全设施设计，并按照安全设施设计进行施工。

法律法规符合性评价结果

本项目在设计、施工、验收等过程中，按照国家相关的安全生产法律法规的要求履行了建设程序，安全费用使用符合安全设施设计的要求，符合《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第36号，77号令修订）的要求。

选址、总平面布置及建构筑物单元评价

选址、总平面布置及建构筑物单元符合性检查

根据《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）、《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）等标准规范的规定，对本项目选址采用安全检查表法进行分析评价。检查结果见下表。

表5-2选址安全检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 检查依据 | 检查记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 厂址应有便利和经济的交通运输条件，与厂外铁路、公路的 连接应便捷、工程量小。 | 《工业企业总平面设计规范》 （GB 50187-2012） 3.0.5 | 厂址与园区规划道路连接 | 符合要求 |
|  | 厂址应具有满足生产、生活及发展所必需的水源和电源。水源和电源与厂址之间的管线连接应短捷，且用水、用电量大的工业企业宜靠近水源及电源地。 | 《工业企业总平面设计规范》 （GB 50187-2012） 3.0.6 | 厂址水源和电源由市政供水管网、南方电网供给。 | 符合要求 |
|  | 厂址应具有满足建设工程需要的工程地质条件和水文地质条件。 | 《工业企业总平面设计规范》 （GB 50187-2012） 3.0.7 | 建设工程使用园区规划土地，工程地质条件和水文地质条件满足要求。 | 符合要求 |
|  | 厂址应位于不受洪水、潮水或内涝威胁的地带，并应符合下列规定： 1 当厂址不可避免地位于受洪水、潮水或内涝威胁的地带 时，必须采取防洪、排涝的防护措施。 | 《工业企业总平面设计规范》 （GB 50187-2012） 3.0.12 | 厂址位于不受洪水，潮水或内涝威胁的地带。 | 符合要求 |
|  | 下列地段和地区不得选为厂址： - 发震断层和抗震设防烈度为9度及高于9度的地震区。 - 有泥石流、流沙、严重滑坡、溶洞等直接危害的地段。 - 采矿塌落（错动）区地表界限内。 - 爆破危险区界限内。 - 坝或堤决溃后可能淹没的地区。 - 有严重放射性物质污染的影响区。 - 生活居住区、文教区、水源保护区、名胜古迹、风景游览区、温泉、疗养区、自然保护区和其他需要特别保护的区域。 - 对飞机起落、机场通信、电视转播、雷达导航和重要的天文、气象、地震观察，以及军事设施等规定有影响的范围内。 - 很严重的自重湿陷性黄土地段，厚度大的新近堆积黄土地 段和高压缩性的饱和黄土地段等地质条件恶劣地段。 - 具有开采价值的矿藏区。 - 受海啸或湖涌危害的地区。 | 《工业企业总平面设计规范》 （GB 50187-2012） 3.0.14 | 厂址不在该地段和地区。 | 符合要求 |
|  | 厂外的污水处理设施宜位于厂区和居住区全年最小频率风向的上风侧，并与厂区和居住区保持必要的卫生防护距离，沿江河布置的污水处理设施尚应位于厂区和居住区的下游。 | 《工业企业总平面设计规范》 （GB 50187-2012） 4.4.3 | 园区污水处理厂远离本项目厂区。 | 符合要求 |
|  | 总平面布置应节约集约用地，提高土地利用率。布置时，应符合下列规定： - 在符合生产流程、操作要求和使用功能的前提下，建筑物、 - 构筑物等设施应采用集中、联合、多层布置。 - 应按企业规模和功能分区合理地确定通道宽度。 - 厂区功能分区及建筑物、构筑物的外形宜规整。 - 功能分区内各项设施的布置应紧凑、合理。 | 《工业企业总平面设计规范》 （GB 50187-2012） 5.1.2 | 总平面布置合理，通道宽度合理，厂区、功能分区及建构筑物外形规整，功能分区布置紧凑、合理 | 符合要求 |
|  | 厂区的通道宽度，应根据下列因素确定： - 应符合通道两侧建筑物、构筑物及露天设施对防火、安全 与卫生间距的要求。 - 应符合铁路、道路与带式输送机通廊等工业运输线路的布置要求。 - 应符合各种工程管线的布置要求。 - 应符合绿化布置的要求。 - 应符合施工、安装与检修的要求。 - 应符合竖向设计的要求。 - 应符合预留发展用地的要求。 | 《工业企业总平面设计规范》 （GB 50187-2012） 5.1.4 | 现场检查厂区通道宽度满足要求。 | 符合要求 |
|  | 总平面布置应合理地组织货流和人流，并应符合下列规定： - 运输线路的布置应保证物流顺畅、径路短捷、不折返。 - 避免运输繁忙的铁路与道路平面交叉。 - 应使人、货分流，应避免运输繁忙的货流与人流交叉。 - 应避免进出厂的主要货流与企业外部交通干线的平面交叉。 | 《工业企业总平面设计规范》 （GB 50187-2012） 5.1.8 | 人流、货流组织合理，运输线路顺畅 | 符合要求 |
|  | 压缩空气站的布置应符合下列规定： - 应位于空气洁净的地段，避免靠近散发爆炸性、腐蚀性和有害气体及粉尘等的场所，并应位于散发爆炸性、腐蚀性和有害气 体及粉尘等场所的全年最小频率风向的下风侧。 - 压缩空气站的朝向应结合地形、气象条件，使站内有良好 的通风和采光。贮气罐宜布置在站房的北侧。 - 压缩空气站的布置尚应符合本规范第5.2.4条和第5.2.5 条的规定。 | 《工业企业总平面设计规范》 （GB 50187-2012） 5.3.4 | 压缩空气站的布置符合要求。 | 符合要求 |
|  | 厂区出入口的位置和数量应根据企业的生产规模、总体规划、厂区用地面积及总平面布置等因素综合确定，并应符合下列规定： - 出入口的数量不宜少于2个 。 - 主要人流出入口宜与主要货流出入口分开设置，并应位于厂区主干道通往居住区或城镇的一侧；主要货流出入口应位于主要货流方向，应靠近运输繁忙的仓库、堆场，并应与外部运输线路 连接方便。 | 《工业企业总平面设计规范》 （GB 50187-2012） 5.7.4 | 厂区出入口数量不少于2个，人流出入口与主要货流出入口分开设置，主要货流出入口位于主要货流方向。 | 符合要求 |
|  | 厂区围墙的结构形式和高度，应根据企业性质、规模确定。围墙至建筑物、道路、铁路和排水明沟的最小间距，应符合表5.7.5的规定。 | 《工业企业总平面设计规范》 （GB 50187-2012） 5.7.5 | 厂房距离围墙大于5m。 | 符合要求 |
|  | 企业内道路的布置应符合下列规定： - 应满足生产、运输、安装、检修、消防安全和施工的要求。 - 应有利于功能分区和街区的划分，并应与总平面布置相协调。 - 道路的走向宜与区内主要建筑物、构筑物轴线平行或垂直，并应呈环形布置。 - 应与竖向设计相协调，应有利于场地及道路的雨水排除。 - 与厂外道路应连接方便、短捷。 - 洁净厂房周围宜设置环形消防车道，环形消防车道可利用交通道路设置，有困难时，可沿厂房的两个长边设置消防车道。 - 液化烃、可燃液体、可燃气体的罐区内，任何储罐中心与消防车道的距离应符合现行国家标准《石油化工企业设计防火规范》 GB 50160的有关规定。 - 施工道路应与永久性道路相结合。 | 《工业企业总平面设计规范》 （GB 50187-2012） 6.4.1 | 企业内道路的布置道路符合规范。 | 符合要求 |
|  | 消防车道的布置，应符合下列要求： - 道路宜呈环形布置。 - 车道宽度不应小于4.0m。 - 应避免与铁路平交。必须平交时，应设备用车道，且两车道之间的距离不应小于进入厂内最长列车的长度。 | 《工业企业总平面设计规范》 （GB 50187-2012） 6.4.11 | 园区和厂区道路作为消防车道，宽度不小于4.0m符合要求。 | 符合要求 |
|  | 除本规范另有规定外，厂房层数和每个防火分区的最大允许建筑面积应符合表3.3.1的规定。 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）3.3.1 | 厂房的耐火等级、层数和防火分区划分符合规范要求 | 符合要求 |
|  | 员工宿舍严禁设置在厂房内。 办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内，确需贴邻本厂房时，其耐火等级不应低于二级，并应采用耐火极限不低于 3.00h的防爆墙与厂房分隔，且应设置独立的安全出口。 办公室、休息室设置在丙类厂房内时，应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.OOh的楼板与其他部位分隔，并应至少设置1个独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时，应采用乙级防火门。 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）3.3.5 | 厂房内无员工宿舍。生产厂房为丁类，办公室、休息室设置符合规范要求。 | 符合要求 |
|  | 员工宿舍严禁设置在仓库内。 办公室、休息室等严禁设置在甲、乙类仓库内，也不应贴邻。 办公室、休息室设置在丙、丁类仓库内时，应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.OOh的楼板与其他部位分隔，并应设置独立的安全出口。隔墙上需开设相互连通的门时，应采用乙级防火门。 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）3.3.9 | 仓库内未设置办公室、休息室、员工宿舍。 | 符合要求 |
|  | 除本规范另有规定外，厂房之间及乙、丙、丁、戊类仓库、民用建筑等的防火间距不应小于表3.4.1的规定。 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）3.4.1 | 厂房之间及其与仓库的距离符合要求。 | 符合要求 |
|  | 厂区围墙与厂内建筑之间的间距不宜小于5.0m，且围墙两侧的建筑之间还应满足相应的防火间距要求。 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）3.4.12 | 厂内建筑物与围墙距离均大于5m。 | 符合要求 |
|  | 厂房、仓库的安全出口应分散布置。每个防火分区、一个防火分区的每个楼层，其相邻的2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m。 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）3.7.1 | 安全出口分散布置，相邻出口水平距离大于5m | 符合要求 |

通过检查，该项目选址、总平面布置及建构筑物等相关内容均符合规范要求。

选址、总平面布置及建构筑物单元符合性评价结果

根据检查，该项目选址、总平面布置及建构筑物等相关内容总体符合《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB 50016-2014）、《工业企业总平面设计规范》（GB 50187-2012）等相关标准、规范的要求。

物料、产品安全性评价单元

物料、产品安全性评价单元符合性检查

本节采用安全检查表评价方法，依据《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）等规范标准对本项目物料、产品在生产、输送、储存、使用、废弃等环节的防范措施是否符合相关规范进行符合性评价。

表5-3物料、产品安全性符合性安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据标准 | 检查情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 应优先选用无毒和低毒的生产物料。若使用给人员带来危险和有害作用的生产物料时，则应采取相应的防护措施，并制定使用、处理、储存和运输的安全、卫生标准。 | 《生产过程安全卫生要求总则》 （GB/T12801-2008） 第5.5.1条 | 本项目所使用的生产物料按要求选用无毒和低毒的物料。并在使用给人员带来危险和有害作用的生产物料时，采取相应的防护措施，并制定使用、处理、储存和运输的安全、卫生标准。 | 符合 |
|  | 对不易搬运的物料，应设置或采用便于吊装及搬运的装置或设施。 | 《生产过程安全卫生要求总则》 （GB/T12801-2008） 第5.5.2条 | 项目使用起重机和叉车进行物料转运、装卸。 | 符合 |
|  | 生产过程中废弃物的处置应符合有关安全卫生规定。 | 《生产过程安全卫生要求总则》 （GB/T12801-2008） 第5.5.3条 | 项目设置有专门的废弃物处置间，回收的废弃物按相关要求进行处置。 | 符合 |
|  | 要求 - 应保证储存物品的平稳、安全。应标明物品名称、牌号、存入日期和其他注意事项； - 危险化学品应储存在专门的仓库中，并应有符合规定的包装，包装上应附有危险化学品安全标签； - 储存物品的地点、仓库、场院应严禁烟火，并配置符合规定的照明和消防器材； - 存放物品的货架、容器等，应具有相应的强度、刚度、耐腐蚀性能； - 应根据危险化学品的性质，采取隔离、隔开、分离的储存方式； - 储存化学物品，应按其特性要求存放，并设置相应的支架或箱柜，配备必要的器皿、工具和工作人员的防护用品； - 各类危险化学品不得与禁忌物料混合储存； - 成垛堆放生产物料、产品和剩余物料时，垛高、垛距应符合规定，垛的基础要牢固，不得产生下沉、歪斜或倾塌，垛之间的距离应便于机械化装卸和作业； - 储存易燃易爆物品的场所，应备有相应的消防器材和通讯报警装置； - 储存危险、剧毒和放射性物品，应严格执行有关规定； - 储存可燃性液体、可燃及助燃气体、液化烃的储罐，应有足够的安全距离，设置必要的消防设施、防护堤（防火堤）、防雷装置、监控仪表等防护设施。 | 《生产过程安全卫生要求总则》 （GB/T12801-2008） 第5.8.1.2条 | 项目叉车使用的柴油现用现买，检修用气瓶设有专用气瓶库储存，危险化学品盐酸储存在化验室专用的储柜中。项目的物资堆码垛高、垛距符合规定。项目储存物品的地点、仓库、原料堆场严禁烟火，并配置符合规定的照明和消防器材项目的生产物料、产品、剩余物料的储存符合要求。 | 符合 |
|  | - 生产使用的危险和有害的液态、气态和粉状物料，应尽量采用不受该物料侵蚀的管道输送。采用容器输送时，应符合有关规定，确保安全； - 运送重量较大的生产物料、产品和剩余物料时，应采用机械吊装输送，并掌握车辆，道路环境等情况，以确保输送安全； - 输送危险化学品时，应符合配装规定，专车专用，并有明显标志； - 对输送管线、设备和工具应定期进行维护、保养和检修； - 装卸、运输方法应符合GB4387和有关标准要求，或根据作业特点和环境条件，编写专门的装卸、运输作业安全规程。 | 《生产过程安全卫生要求总则》 （GB/T12801-2008） 第5.8.2.2条 | 厂内物料输送、装卸、运输按规范要求进行。 | 符合 |

通过以上安全检查表分析，本项目物料、产品在生产、输送、储存、使用、废弃等环节的防范措施符合规范要求。

物料、产品安全性评价单元符合性评价结果

该项目物料、产品在生产、输送、储存、使用、废弃等环节的防范措施符合《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）等规范标准要求。

生产工艺系统、装置、设施、设备单元

生产工艺系统、装置、设施、设备单元符合性检查

本节采用安全检查表评价方法，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）、《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）、《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）等规范标准对本项目生产工艺系统进行安全检查。检查结果见下表。

表5-4生产工艺系统安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据标准 | 检查情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产经营单位不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第三十八条 | 无国家明令禁止使用或淘汰的工艺及设备 | 符合 |
|  | 生产设备及其零部件，必须有足够的强度刚度、稳定性和可靠性。在按规定条件制造、运输、贮存、安装和使用时，不得对人员造成危险。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999） 第4.1条 | 本项目所使用的设备及其零部件均向合格供应商采购，厂家设计、制造、安装，能满足使用要求。 | 符合 |
|  | 在规定使用期限内，生产设备应满足使用环境要求，特别是满足防腐蚀、耐磨损、抗疲劳、抗老化和抵御失效的要求。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999） 第5.1条 | 生产设备满足要求。 | 符合 |
|  | 生产设备不应在振动、风载或其他可预见的外载荷作用下倾覆或产生允许范围外的运动。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999） 第5.3.1条 | 本项目的生产设备均进行了良好的固定，能保证振动情况下的稳定性。 | 符合 |
|  | 信号和显示器应在安全、清晰、迅速的原则下，根据工艺流程、重要程度和使用频繁程度、配置在人员易看到和易听到的范围内。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999） 第5.5.2条 | 本项目控制系统符合要求。 | 符合 |
|  | 自动或半自动控制系统应设有必要的保护装置，以防止控制指令紊乱。同时，在每台设备上还应辅以能单独操纵的手动控制装置。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999） 第5.6.1.2条 | 本项目各设备集中控制系统可对设备进行联锁停车保护，设备现场控制柜也设“紧急停机”按钮，可以手动停车。 | 符合 |
|  | 生产设备上易发生故障或危险性较大的区域，应配置声、光或声、光组合的报警装置。事故信号，宜能显示故障的位置和种类。危险信号，应具有足够强度并与其他信号有明显区别，其强度应明显高于生产设备使用现场其他声、光信号的强度。 | 《生产设备安全卫生设计总则》 GB5083-1999 5.5.2 | 生产设备上易发生故障或危险性较大的区域，配置有声、光或声、光组合的报警装置。 | 符合 |
|  | 对于在调整、检查、维修时需要察看危险区域或人体局部（手或臂）需要伸进危险区域的生产设备，设计上必须采取防止意外起动措施。 | 《生产设备安全卫生设计总则》 (GB5083-1999) 5.6.3.1 | 项目生产设备设置有防止意外起动措施 | 符合 |
|  | 生产设备因意外启动可能危及人身安全时，必须配置起强制作用的安全防护装置。必要时，应配置两种以上互为联锁的安全装置，以防止意外启动。 | 《生产设备安全卫生设计总则》 (GB5083-1999) 5.6.3.2 | 生产设备配置起强制作用的安全防护装置。 | 符合 |
|  | 当动力源因故偶然切断后又重新自动接通时，控制设备应能避免生产设备产生危险运转。 | 《生产设备安全卫生设计总则》 (GB5083-1999) 5.6.3.3 | 项目设置生产设备控制设备能避免停电后生产设备产生危险运转。 | 符合 |
|  | 生产设备上供人员作业的工作位置应安全可靠。其工作空间应保证操作人员的头、臂、手、腿、足在正常作业中有充分的活动余地。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999） 第5.7条 | 本项目内生产设备人员工作的操作位置，有供作业人员工作的位置，安全可靠，危险作业点有退避空间 | 符合 |
|  | 生产设备上的操作位置，宜能保证操作者交替采用坐姿和立姿。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999） 第5.7.1条 | 本项目根据实际的操作情况，设置操作位置，能满足操作者正常的操作姿势。 | 符合 |
|  | 操纵室必须保证人员操作的安全、方便和舒适。同时宜保证操作者在座位上能直接控制全部操作部位及操作件并使其具有良好的视野。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999） 第5.7.3.1条 | 本项目生产车间各操作间能保证人员操作的安全、方便及舒适。 | 符合 |
|  | 若操作人员进行操作、维护、调节的工作位置在坠落基准面2m以上时，则必须在生产设备上配置供站立的平台和防坠落的护栏、护板或安全圈等。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999） 第5.7.4条 | 高处平台周边已设置防护栏。 | 符合 |
|  | 生产设备必须保证操作点和操作区域有足够的照度，但要避免各种频闪效应和眩光现象。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999） 第5.8.1条 | 本项目各作业场所均设置了照明设施，能保证操作所需照度。 | 符合 |
|  | 设计生产设备，必须考虑检查和维修的安全性、方便性。必要时，应随设备配备专用检查、维修工具或装置。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999） 第5.10.1条 | 本项目设备的设计及安装均考虑了检查和维修的安全性、方便性，配备了专用的检查、维修工具。 | 符合 |
|  | 人员易触及的可动零部件，应尽可能封闭或隔离。 | 《生产设备安全卫生设计总则》 (GB5083-1999) 6.1.1 | 项目生产设备人员易触及的可动零部件，有封闭或隔离措施。 | 符合 |
|  | 对操作人员在设备运行时可能触及的可动零部件，必须配置必要的安全防护装置。 | 《生产设备安全卫生设计总则》 (GB5083-1999) 6.1.2 | 设置有相应安全防护装置 | 符合 |
|  | 若可动零部件（含其载荷）所具有的动能或势能可能引起危险时，则必须配置限速、防坠落或防逆转装置。 | 《生产设备安全卫生设计总则》 (GB5083-1999) 6.1.4 | 相应设置配置有限速、防坠落或防逆转装置。 | 符合 |
|  | 设计安全装置，应满足下列要求： - 使操作者触及不到运转中的可动部件，其防护距离应符合GB12265的要求； - 在操作者接近可动零部件并有可能发生危险的紧急情况下，设备应不能启动或能立即自动停机、制动； - 避免在安全装置和可动零部件之间产生接触危险； - 安全防护装置应便于调节、检查和维修，并不得成为危险源。 - 安全防护装置应符合产品标准规定的可靠性指标要求。 | 《生产设备安全卫生设计总则》 (GB5083-1999) 6.1.5 | 项目生产设备配备有相应安全装置 | 符合 |
|  | 以操作人员的操作位置所在平面为基准，凡高度在2m之内的所有传动带、转轴、传动链、联轴节、带轮、齿轮、飞轮、链轮、电锯等外露危险零部件及危险部位，都必须设置安全防护装置。 | 《生产设备安全卫生设计总则》 (GB5083-1999) 6.1.6 | 高度2m之内的传动带、转轴、传动链、联轴节、带轮、齿轮、飞轮、链轮、电锯等外露危险零部件及危险部位，设置有安全防护装置。 | 符合 |
|  | 能产生噪声和振动的各类生产设备，都必须在产品标准中明确规定噪声、振动指标的限值。并在设计中采取有效防治措施。对固有强噪声、强振动设备，宜设置隔离或遥控装置。生产设备噪声、振动的限值指标应符合相关规定。 | 《生产设备安全卫生设计总则》 (GB5083-1999) 6.6 | 项目选用低噪声设备，采取减震降噪的措施。生产设备噪声、振动的限值指标符合相关规定。 | 符合 |
|  | 设计、组织和实施的原则： - 应防止工作人员直接接触具有或能产生危险和有害因素的设备、设施、生产物料、产品和剩余物料； - 应优先采用没有危害或危害较小的新工艺、新技术、新设备、新材料； - 对具有危险和有害因素的生产过程应合理地采用机械化、自动化和计算机技术，实现遥控或隔离操作； - 对产生危险和有害因素的过程，应配置监控检测仪器、仪表，必要时配置自动联锁、自动报警装置； - 及时排除或处理具有危险和有害因素的剩余物料； - 对产生尘毒危害较大的工艺、作业和施工过程，应采取密闭、负压等综合措施； - 排放的有害废气、废液和废渣，应符合国家标准和有关规定； | 《生产过程安全卫生要求总则》 （GB/T12801-2008） 第5.3.1条 | 本项目选用先进的工艺技术设备，并配备了相应的劳动防护用品。 | 符合 |
|  | 产生噪声的车间与非噪声作业车间、高噪声车间与低噪声车间应分开布置。 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） 6.3.1.2 | 产生噪声的车间与非噪声作业车间、高噪声车间与低噪声车间分开布置。 | 符合 |
|  | 产生噪声的车间，应在控制噪声发生源的基础上，对厂房的建筑设计采取减轻噪声影响的措施，注意增加隔声、吸声措施。 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） 6.3.1.6 | 采取了降噪措施。 | 符合 |

由检查结果得知，本项目生产工艺系统、装置、设施、设备单元符合相关规范的要求。

生产工艺系统、装置、设施、设备单元符合性检查结果

本项目生产工艺系统、装置、设施、设备单元符合依据《中华人民共和国安全生产法》《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）、《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）、《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）等规范标准要求。

公用和辅助设备设施单元

公用和辅助设备设施单元符合性检查

供配电系统

依据《低压配电设计规范》（GB50054-2011）、《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》（GB 50168-2018）、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB 50169-2016）、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）、《生产设备安全卫生设计总则》《防止静电事故通用导则》（GB12158-2006）等标准规范的规定，对本项目供配电系统采用安全检查表法进行分析评价。检查结果见表5-5。

表5-5供配电安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据标准 | 检查情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 配电室的门、窗关闭应密合；与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入网罩，其防护等级不宜低于现行国家标准《外壳防护等级（IP代码）》GB4208B4208规定的IP3X级。直接与室外露天相通的通风孔尚应采取防止雨、雪飘入的措施。 | 《低压配电设计规范》（GB50054-2011）第4.3.7条 | 配电室的门、窗关闭密合。与室外相通的洞、通风孔设置了防止鼠、蛇类等小动物进入网罩。 | 符合 |
|  | 配电室长度超过7m时，应设2个出口，并宜布置在配电室两端。当配电室双层布置时，楼上配电室的出口应至少设一个通向该层走廊或室外的安全出口。配电室的门均应向外开启，但通向高压配电室的门应为双向开启门。 | 《低压配电设计规范》 （GB50054-2011）第4.3.2条 | 配电室长度超过7m时，设置了2个出口，并布置在配电室两端。 | 符合 |
|  | 配电室内的电缆沟，应采取防水和排水措施。配电室的地面宜高出本层地面50mm或设置防水门槛。 | 《低压配电设计规范》 （GB50054-2011） 第4.3.4条 | 配电室内的电缆沟无积水。 | 符合 |
|  | 配电线路应装设短路保护和过负荷保护。 | 《低压配电设计规范》 （GB50054-2011） 第6.1.1条 | 配电线路装设了短路保护和过负荷保护。 | 符合 |
|  | 电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上所造成损失或影响的程度进行分级，并应符合下列规定： 3）符合下列情况之一时，应视为二级负荷： - 中断供电将在经济上造成较大损失时； - 中断供电将影响较重要用电单位的正常工作； 4）不属于一级和二级负荷者应为三级负荷。 | 《供配电系统设计规范》 （GB 50052-2009） 3.0.1 | 本工程除电弧炉、生产循环水、消防、应急照明、报警系统、自控仪表消防为二级负荷外，其他生产和辅助设施的用电、照明等均为三级负荷。 | 符合 |
|  | 由建筑外引入的配电线路，应在室内分界点便于操作维修的地方设置隔离电器。 | 《供配电系统设计规范》 （GB 50052-2009） 7.0.10 | 室内电柜中设置有隔离电器。 | 符合 |
|  | 电缆的防火阻燃应在下列孔洞处采用防火封堵材料密实封堵： - 在电缆贯穿墙壁、楼板的孔洞处； - 在电缆进入盘、柜、箱、盒的孔洞处； - 在电缆进出电缆竖井的出入口处； - 在电缆桥架穿过墙壁、楼板的孔洞处； - 在电缆导管进入电缆桥架、电缆竖井、电缆沟和电缆隧道的端口处。 | 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》 （GB 50168-2018） 8.0.2 | 电缆在孔洞处采用防火封堵材料密实封堵。 | 符合 |
|  | 电气装置的下列金属部分，均必须接地： - 电气设备的金属底座、框架及外壳和传动装置。 - 携带式或移动式用电器具的金属底座和外壳。 - 箱式变电站的金属箱体。 - 互感器的二次绕组。 - 配电、控制、保护用的屏｛柜、箱）及操作台的金属框架和底座。 - 电力电缆的金属护层、接头盒、终端头和金属保护管及二次电缆的屏蔽层。 - 电缆桥架、支架和井架。 - 变电站（换流站）机构、支架。 - 装有架空地结或电气设备的电力线路杆塔。 - 配电装置的金属遮栏。 - 电热设备的金属外壳。 | 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 （GB 50169-2016） 3.0.4 | 项目电气装置的金属部分，按要求接地。 | 符合 |
|  | 各类防雷建筑物应设防直击雷的外部防雷装置并应采取防闪电电涌侵入的措施。 第一类防雷建筑物和本规范第3.0.3条5、6、7款所规定的第二类防雷建筑物尚应采取防雷电感应的措施。 | 《建筑物防雷设计规范》 （GB50057-2010） 第4.1.1条 | 本项目厂区建构筑物防雷类别为三类，采取了相应的防雷措施。 | 符合 |
|  | 在使用过程中有可能遭受雷击的生产设备，必须采取适当的防护措施，以使雷击时产生的电荷被安全、迅速导入大地。 | 《生产设备安全卫生设计总则》 （GB5083-1999） 第6.10条 | 本项目由云南省气象灾害防御技术中心于2024年7月18日进行了防雷接地电阻检测，并出具了防雷检测报告。检测结果为合格。 | 符合 |
|  | 在静电危险场所，所有属于静电导体的物体必须接地。对金属物体必须采用金属导体与大地做导通性连接，对金属以外的静电导体及亚导体则应间接接地。 | 《防止静电事故通用导则》 （GB12158-2006） 第6.1.2条 | 本项目由云南省气象灾害防御技术中心于2024年7月18日进行了防雷接地电阻检测，并出具了防雷检测报告。检测结果为合格。 | 符合 |

由上述检查表得知：本项目供电系统满足《低压配电设计规范》（GB50054-2011）、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》（GB 50168-2018）、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB 50169-2016）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）、《生产设备安全卫生设计总则》《防止静电事故通用导则》（GB12158-2006）等标准规范的要求。

给排水系统

根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）、《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）等相关法律法规、标准规范的要求，对本项目生产系统给、排水设施进行检查。检查结果见下表。

表5-6给排水系统安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据标准 | 检查情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生活给水系统的水质，应符合现行的国家标准《生活饮用水卫生标准》的要求。 | 《建筑给水排水设计标准》 （GB50015-2019） 第3.3.1条 | 本项目用水由沙龙水库和张大庆水库和羊街村委会供水管网供应。 | 符合 |
|  | 室内给水管道不得布置在遇水会引起燃烧、爆炸的原料、产品和设备的上面。 | 《建筑给水排水设计标准》 （GB50015-2019） 第3.6.3条 | 本项目车间内给水管道未设置在遇水会引起燃烧、爆炸的原料、产品和设备的上面。 | 符合 |
|  | 厂址应具有满足生产、生活及发展所必需的水源和电源。水源和电源与厂址之间的管线连接应尽量短捷，且用水、用电量（特别）大的工业企业宜靠近水源及电源地。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012） 第3.0.6条 | 厂址所在地能够满足企业所需水源和电源。 | 符合 |
|  | 场地应有完整、有效的雨水排水系统。场地雨水的排除方式，应结合工业企业所在地区的雨水排除方式、建筑密度、环境卫生要求、地质和气候条件等因素，合理选择暗管、明沟或地面自然排渗等方式并应符合下列要求：（1）厂区雨水排水管、沟应与厂外排雨水系统相衔接，场地雨水不得任意排至厂外；（2）有条件的工业企业应建立雨水收集系统，应对收集的雨水充分利用；（3）厂区雨水宜采用暗管排水。 | 《工业企业总平面设计规范》 （GB50187-2012） 第7.4.1条 | 本项目雨水经初期雨水收集池收集后用于绿化，不外排。 | 符合 |

由以上检查表可知，给排水系统符合《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）、《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）等规范的要求。

消防系统

依据《中华人民共和国消防法》《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB 50016-2014）、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）

对消防系统采用安全检查表进行评价。

表5-7消防系统安全检查表

| 序号 | 检查内容及项目 | 检查依据 | 检查记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责： （1）落实消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案； （2）按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效； （3）对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查； （4）保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准； （5）组织防火检查，及时消除火灾隐患； （6）组织进行有针对性的消防演练； （7）法律法规规定的其他消防安全职责。 （8）单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人。 | 《中华人民共和国消防法》第十六条 | 企业落实消防安全责任制，制定了本单位的消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案；配置了消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效；保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准；组织防火检查，及时消除火灾隐患；组织进行有针对性的消防演练；单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人。 | 符合 |
|  | 生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所不得与居住场所设置在同一建筑物内，并应当与居住场所保持安全距离。 生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内的，应当符合国家工程建设消防技术标准。 | 《中华人民共和国消防法》第十九条 | 本项目生产、储存不与居住场所设置在同一建筑物内。 | 符合 |
|  | 消防产品必须符合国家标准；没有国家标准的，必须符合行业标准。禁止生产、销售或者使用不合格的消防产品以及国家明令淘汰的消防产品。 依法实行强制性产品认证的消防产品，由具有法定资质的认证机构按照国家标准、行业标准的强制性要求认证合格后，方可生产、销售、使用。实行强制性产品认证的消防产品目录，由国务院产品质量监督部门会同国务院应急管理部门制定并公布。 新研制的尚未制定国家标准、行业标准的消防产品，应当按照国务院产品质量监督部门会同国务院应急管理部门规定的办法，经技术鉴定符合消防安全要求的，方可生产、销售、使用。依照本条规定经强制性产品认证合格或者技术鉴定合格的消防产品，国务院应急管理部门应当予以公布。 | 《中华人民共和国消防法》第二十四条 | 企业使用符合国家标准的消防产品。 | 符合 |
|  | 任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。 | 《中华人民共和国消防法》第二十八条 | 企业消防设施、器材完好，疏散通道、安全出口、消防车通道畅通。 | 符合 |
|  | 厂房的安全出口应分散布置。每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m。 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》 （GB 50016-2014） 3.7.1 | 厂房的安全出口分散布置。相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不小于5m。 | 符合 |
|  | 厂房内任一点到最近安全出口的距离不应大于表3.7.4 的规定 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》 （GB 50016-2014） 3.7.4 | 丁类、戊类，二级耐火厂房任一点到最近安全出口的距离不限。 | 符合 |
|  | 工厂、仓库区内应设置消防车道。 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》 （GB 50016-2014） 7.1.3 | 沿厂房设置有环形消防车道。 | 符合 |
|  | 消防车道应符合下列要求： - 车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m； - 转弯半径应满足消防车转弯的要求； - 消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物； - 消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m； - 消防车道的坡度不宜大于8%。 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》 （GB 50016-2014） 7.1.8 | 消防车道宽度>4m，转弯半径满足要求，消防车道畅通。 | 符合 |
|  | 环形消防车道至少应有两处与其他车道连通。尽头式消防车道应设置回车道或回车场，回车场的面积不应小于12.0m×12.0m；供大型消防车使用时，不宜小于18.0m×18.0m。 消防车道路面、扑救作业场地及其下面的管道和暗沟等应能承受大型消防车的压力。 消防车道可利用交通道路，但应满足消防车通行与停靠的要求。 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》 （GB 50016-2014） 7.1.9 | 项目厂区生产车间周围设置有环形消防通道，满足相关要求。 | 符合 |
|  | 建筑内的疏散门应符合下列规定： - 民用建筑和厂房的疏散门，应采用向疏散方向开启的平开门，不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。除甲、乙类生产车间外，人数不超过60人且每樘门的平均疏散人数不超过30人的房间，其疏散门的开启方向不限。 - 仓库的疏散门应采用向疏散方向开启的平开门，但丙、丁、戊类仓库首层靠墙的外侧可采用推拉门或卷帘门。 - 开向疏散楼梯或疏散楼梯间的门，当其完全开启时，不应减少楼梯平台的有效宽度。 - 人员密集场所内平时需要控制人员随意出入的疏散门和设置门禁系统的住宅、宿舍、公寓建筑的外门，应保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开，并应在显著位置设置具有使用提示的标识。 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》 （GB 50016-2014） 6.4.11 | 项目疏散门符合要求。 | 符合 |
|  | 民用建筑、厂房、仓库、储罐（区）和堆场周围应设置室外消火栓系统。 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》 （GB 50016-2014） 8.1.2 | 项目设置有消防给水系统。 | 符合 |
|  | 下列建筑或场所应设置室内消火栓系统： - 建筑占地面积大于300m²的厂房和仓库； | 《建筑设计防火规范（2018年版）》 （GB 50016-2014） 8.2.1 | 联合车间和成品仓库均设置有室内消火栓。 | 符合 |
|  | 灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散。 | 《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005） 第5.1.1条 | 公司灭火器设置在明显和便于取用的地点，且不影响安全疏散。 | 符合 |
|  | 灭火器的摆放应稳固，其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.50m；底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。 | 《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005） 第5.1.3条 | 灭火器的摆放稳固，其铭牌朝外。手提式灭火器设置其顶部离地面高度不大于1.50m。 | 符合 |

项目消防系统符合《中华人民共和国消防法》《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB 50016-2014）、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）等相关法律、标准规范的要求。

采暖通风

根据《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）、《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）等相关法规、标准的要求编制检查表，对本项目采暖通风及空气调节设施进行符合性评价。检查结果见下表。

表5-8采暖通风及空气调节检查表

| 序号 | 评价项目及内容 | 依据标准 | 检查情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 厂房建筑方位应能使室内有良好的自然通风和自然采光，相邻两建筑物的间距一般不小于二者中较高建筑物的高度； | 《工业企业设计卫生标准》 （GBZ1-2010） 5.3.1 | 项目生产车间设计有一定面积的采光天窗和侧窗，通风良好。 | 符合 |
|  | 产生噪声、振动的厂房设计和设备布局应采取降噪和减振措施。 | 《工业企业设计卫生标准》 （GBZ1-2010） 5.3.4 | 项目高噪声设备除尘设备露天布置，并采取基础减振降噪措施。 | 符合 |
|  | 工作场所粉尘、毒物的发生源应布置在工作地点的自然通风或进风口的下风侧；放散不同有毒物质的生产过程所涉及的设施布置在同一建筑物内时，使用或产生高毒物质的工作场所应与其他工作场所隔离。 | 《工业企业设计卫生标准》 （GBZ1-2010） 6.1.4 | 项目产生烟气、防尘设备位于工作场所的下风口，符合要求。 | 符合 |
|  | 工作场所采光要求应按GB50033规定执行。工作场所照明要求应按GB50034规定执行。 | 《工业企业设计卫生标准》 （GBZ1-2010） 6.5.2 | 项目采光、照明由人工照明和自然采光组成。 | 符合 |

云南东锆新材料有限公司所在区域不需要设置集中采暖，项目区办公室设置有空调系统。生产厂房采用自然通风，采光、照明由人工照明和自然采光组成。项目采暖通风及空气调节措施符合规范要求。

供气系统

表5-9空压机房安全检查表评价

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩空气站的布置，应避免靠近散发爆炸性、腐蚀性和有毒气体以及粉尘等有害物的场所，并位于上述场所全年风向最小频率的下风侧。 | 《压缩空气站设计规范》 （GB 50029-2014） 2.0.1 | 空压机站位于生产车间北侧空地 | 符合 |
| 2 | 装有活塞空气压缩机、隔膜空气压缩机或离心空气压缩机的压缩空气站，当单机额定功率大于或等于75kW或总台数大于3台时，宜为独立建筑物。压缩空气站与其他建筑物毗连或设在其内时，宜用墙隔开，空气压缩机宜靠外墙布置。设在多层建筑内的空气压缩机，宜布置在底层。 | 《压缩空气站设计规范》 （GB 50029-2014） 2.0.3 | 空压机房与其他建筑物之间采用实体墙隔开 | 符合 |
| 3 | 储气罐上必须装设安全阀。储气罐与供气总管之间，应装设切断阀。 | 《压缩空气站设计规范》 （GB 50029-2014） 3.0.18 | 储气罐上装设有安全阀，储气罐与供气总管之间装设有切断阀。 | 符合 |
| 4 | 空气压缩机组的联轴器和皮带传动部分，必须装设安全防护设施。 | 《压缩空气站设计规范》 （GB 50029-2014） 4.0.14 | 选用正规厂家生产的合格产品。 | 符合 |
| 5 | 空气压缩机的基础应根据环境要求采取隔振或减振措施。 | 《压缩空气站设计规范》 （GB 50029-2014） 5.0.7 | 空气压缩机的基础根据环境要求采取隔振或减振措施。 | 符合 |
| 6 | 压缩空气站的热工报警信号和自动保护控制装置应按规定装设。当设有集中控制室时，附录中应装设的热工报警信号应接入集中控制室。在控制室和机器旁均应设置空气压缩机紧急停车按钮。 | 《压缩空气站设计规范》 （GB 50029-2014） 6.0.7 | 热工报警信号和自动保护控制装置按规定装设。在控制室和机器旁均设置空气压缩机紧急停车按钮。 | 符合 |

该项目空压机房符合《压缩空气站设计规范》（GB 50029-2014）的要求。

自动控制及通信设施

依据《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）、《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）等标准规范的规定，对该项目的自动控制及通信设施采用安全检查表法进行分析评价。

表 5-10自动控制及通信设施安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据标准 | 检查情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 应尽量选用自动化程度高的设备。危险性较大的、重要的关键性生产设备，应由具备有效资质的单位进行设计、制造和检验。 | 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）5.6.1 | 项目选用了自动化程度高的设备。危险性较大的、重要的关键性生产设备，由具备有效资质的单位进行设计、制造和检验。 | 符合 |
|  | 设备本身应具备必要的防护、净化、减振、消音、保险、联锁、信号、监测等可靠的安全、卫生装置。对有突然超压或瞬间爆炸危险的设备，还应设置符合标准要求的泄压、防爆等安全装置。 | 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）5.6.5 | 项目选用的设备本身具备必要的防护、净化、减振、消音、保险、联锁、信号、监测等可靠的安全、卫生装置。 | 符合 |
|  | 生产设备的各种受力零、部件及其连接，必须合理选择结构、材料、工艺和安全系数，在规定使用寿命内按规定使用时，不得产生断裂和破碎。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999） 2.2 | 该项目内生产设备各种受力零、部件及其连接均在使用寿命内使用。 | 符合 |
|  | 控制装置应保证，当动力源发生异常（偶然或人为地切断或变化）时，也不会造成危险。必要 时，控制装置应能自动切换到备用动力源和备用设备系统。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999） 5.6.1.1 | 该项目控制装置能自动切换到备用动力源和备用设备系统。 | 符合 |
|  | 自动或半自动控制系统应设有必要的保护装置，以防止控制指令紊乱。同时，在每台设备上还 应辅以能单独操纵的手动控制装置。 | 《生产设备安全卫生设计总则》 （GB5083-1999） 5.6.1.2 | 该项目自动或半自动控制系统设有必要的保护装置，以防止控制指令紊乱。同时，在每台设备上还 辅以能单独操纵的手动控制装置。 | 符合 |
|  | 对复杂的生产设备和重要的安全系统，应配置自动监控装置。 | 《生产设备安全卫生设计总则》 （GB5083-1999） 5.6.1.3 | 电弧炉、配料系统、除尘设备、烟气处理等复杂的生产设备和重要的安全系统，配置自动监控装置。 | 符合 |
|  | 重要生产设备的控制装置应安装在使操作人员能看到整个设备动作的位置上。对于某些在起 动设备时看不见全貌的生产设备，应配置开车预警信号装置。预警信号装置应有足够的报警时间。 | 《生产设备安全卫生设计总则》 （GB5083-1999） 5.6.1.4 | 该项目内的设备控制装置按要求进行了设置。 | 符合 |
|  | 控制系统应保证，即使系统发生故障或损坏时也不致造成危害。系统内关键的元器件、控制阀 等均应符合可靠性指标要求。 | 《生产设备安全卫生设计总则》 （GB5083-1999） 5.6.1.5 | 系统内关键的元器件、控制阀等均符合可靠性指标要求。 | 符合 |
|  | 控制装置和作为安全技术措施的离合器、制动装置和联锁装置，应具有良好的可靠性并符合 其产品标准规定的可靠性指标要求。 | 《生产设备安全卫生设计总则》 （GB5083-1999） 5.6.1.6 | 控制装置和作为安全技术措施的离合器、制动装置和联锁装置，具有良好的可靠性并符合产品标准规定的可靠性指标要求。 | 符合 |
|  | 调节装置应采用自动联锁装置，以防止误操作和自动调节、自动操纵线〈管）路等的误通断。 | 《生产设备安全卫生设计总则》 （GB5083-1999） 5.6.1.7 | 调节装置采用自动联锁装置，以防止误操作和自动调节、自动操纵线〈管）路等的误通断。 | 符合 |

依据检查结果可知，该项目自动控制及通信设施安全措施符合《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）、《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）等标准规范的要求。

公用和辅助设备设施单元符合性检查结果

该项目给排水、供配电、防雷接地、消防系统、采暖通风、供气、自动控制及通信设施等公用和辅助设备设施单元符合国家相关法律法规、标准规范的要求。

特种设备设施及强制检验设备设施单元

特种设备安全检查单元

本项目涉及的特种设备有：起重机、压力容器、压力管道、叉车，现根据《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号）、《特种设备安全监察条例》《固定式压力容器安全技术监察规程》行业标准第1号修改单（TSG21-2016/XG1-2020）、《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》（TSG81-2022）等法律法规、标准规范的相关要求对本项目特种设备的情况进行检查。检查结果见下表。

表5-11特种设备检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据标准 | 检查情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 特种设备使用单位应当使用取得许可生产并经检验合格的特种设备。禁止使用国家明令淘汰和已经报废的特种设备。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 （中华人民共和国主席令第4号）第三十二条 | 企业未使用国家明令淘汰和已经报废的特种设备。 | 符合 |
|  | 特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。登记标志应当置于该特种设备的显著位置。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 （中华人民共和国主席令第4号）第三十三条 | 本项目起重设备、压力容器、叉车按要求登记，取得了注册登记使用证。 | 符合 |
|  | 特种设备使用单位应当建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度，制定操作规程，保证特种设备安全运行。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 （中华人民共和国主席令第4号）第三十四条 | 企业已制定相应的规章制度和安全规程。 | 符合 |
|  | 特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。安全技术档案应当包括以下内容：（一）特种设备的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件；（二）特种设备的定期检验和定期自行检查记录；（三）特种设备的日常使用状况记录；（四）特种设备及其附属仪器仪表的维护保养记录；（五）特种设备的运行故障和事故记录。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 （中华人民共和国主席令第4号）第三十五条 | 企业已建立特种设备技术档案。 | 符合 |
|  | 特种设备的使用应当具有规定的安全距离、安全防护措施。与特种设备安全相关的建筑物、附属设施，应当符合有关法律、行政法规的规定。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 （中华人民共和国主席令第4号）第三十七条 | 特种设备的安全距离、安全防护措施符合要求。 | 符合 |
|  | 特种设备使用单位应当对其使用的特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查，并作出记录。特种设备使用单位应当对其使用的特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修，并作出记录。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 （中华人民共和国主席令第4号）第三十九条 | 企业针对特种设备有相应的记录。 | 符合 |
|  | 特种设备使用单位应当建立健全特种设备安全管理制度和岗位安全责任制度。 | 《特种设备安全监察条例》 （中华人民共和国国务院令第373号公布，国务院令第549号修订） 第五条 | 公司制定了相应的岗位职责和安全管理制度。 | 符合 |
|  | 锅炉、压力容器、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、维修，必须由依照本条例取得许可的单位进行。 | 《特种设备安全监察条例》 （中华人民共和国国务院令第373号公布，国务院令第549号修订） 第十七条 | 本项目特种设备安装单位具有相应的资质。 | 符合 |
|  | 特种设备使用单位应当使用符合安全技术规范要求的特种设备。特种设备投入使用前，使用单位应当核对其是否附有本条例第十五条规定的相关文件。 | 《特种设备安全监察条例》 （中华人民共和国国务院令第373号公布，国务院令第549号修订） 第二十四条 | 本项目特种设备按要求投入使用。 | 符合 |
|  | 特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。 | 《特种设备安全监察条例》 （中华人民共和国国务院令第373号公布，国务院令第549号修订） 第二十五条 | 本项目特种设备叉车、起重机、储气罐按要求登记，取得了注册登记使用证。 | 符合 |
|  | 特种设备使用单位应当制定特种设备的事故应急措施和救援预案。 | 《特种设备安全监察条例》 （中华人民共和国国务院令第373号公布，国务院令第549号修订） 第三十一条 | 企业提供的应急预案包括有特种设备应急救援预案。 | 符合 |
|  | 锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的作业人员及其相关管理人员（以下统称特种设备作业人员），应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。 | 《特种设备安全监察条例》 （中华人民共和国国务院令第373号公布，国务院令第549号修订） 第三十九条 | 本项目涉及的特种设备作业人员经相关部门培训合格，持证上岗。 | 符合 |
|  | 压力表的校验和维护应当符合国家计量部门的有关规定，压力表安装前应当进行校验，在刻度盘上应当划出指示工作压力的红线，注明下次校验日期。压力表校验后应当加铅封。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》行业标准第1号修改单（TSG21-2016/XG1-2020） 第8.4.2条 | 本项目压力表按要求进行检验。 | 符合 |
|  | 金属压力容器检验周期： 金属压力容器一般投入使用后3年内进行首次定期检验。以后的检验周期由检验机构根据压力容器的安全状况等级，按照以下要求确定： （1）安全状况等级为1、2级的，一般每6年检验一次； （2）安全状况等级为3级的，一般每3年至6年检验一次； （3）安全状况等级为4级的，监控使用，其检验周期由检验机构确定，累计监控使用时间不得超过3年，在监控使用期间，使用单位应该采取有效的监控措施； （4）安全状况等级为5级的，应当对缺陷进行处理，否则不得继续使用。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》行业标准第1号修改单（TSG21-2016/XG1-2020） 第8.1.6.1条 | 本项目压力容器已按要求进行检验。 | 符合 |
|  | 锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆等特种设备的作业人员及其相关管理人员统称特种设备作业人员。特种设备作业人员作业种类与项目目录由国家质量监督检验检疫总局统一发布。 从事特种设备作业的人员应当按照本办法的规定，经考核合格取得《特种设备作业人员证》，方可从事相应的作业或者管理工作。 | 《特种设备作业人员监督管理办法》（国家质监检总局令第140号）第二条 | 本项目涉及的特种设备作业人员经相关部门培训合格，持证上岗。 | 符合 |

本项目的特种设备的安装、使用符合《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号）、《特种设备安全监察条例》《固定式压力容器安全技术监察规程》行业标准第1号修改单（TSG21-2016/XG1-2020）、《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》（TSG81-2022）等国家相关的规定要求。

强制检验设备安全检查单元

本项目涉及的强制检验设备主要为压力表、安全阀、防雷装置。现根据《特种设备安全监察条例》《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程》《固定式压力容器安全技术监察规程》行业标准第1号修改单（TSG21-2016/XG1-2020）等法律法规、标准规范的相关要求对本项目强制性检测设备、设施的情况进行检查。检查结果见下表。

表5-12强制检验设备安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据标准 | 检查情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 压力表 |  |  |  |
| 1 | 压力表的检定周期可根据使用环境和使用频繁程度确定，一般不超过6个月。 | 《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程》（JJG52-2013） 7.5 | 压力表经检定，并出具了《检定证书》。 | 符合 |
| 2 | 压力表的检定和维护应当符合国家计量部门有关规定，压力表安装前应当进行检定，在刻度盘上应当划出指示工作压力的红线，注明下次检定日期。压力表检定后应当加铅封。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》行业标准第1号修改单（TSG21-2016/XG1-2020） 第9.2.1.2条 | 压力表已定期进行校验，按要求注明检定时间、并加铅封。 | 符合 |
| 二 | 安全阀 |  |  |  |
| 1 | 特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。 | 《特种设备安全监察条例》 （中华人民共和国国务院令第373号公布，国务院令第549号修订） 第二十七条 | 本项目涉及的安全阀经定期校验，并出具了《检验报告》。 | 符合 |
| 2 | 安全阀一般每年至少检验一次，符合本规程7.2.3.1.3.2、7.2.3.1.3.3校验周期延长的特殊要求，经过使用单位安全管理负责人批准可以按照其要求适当延长校验周期。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》行业标准第1号修改单（TSG21-2016/XG1-2020） 第7.2.3.1.3.1条 | 安全阀已定期检测，并有效投用。 | 符合 |
| 3 | 安全附件实行定期检验制 安全附件的定期检验按照本规程与相关安全技术规范的规定进行。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》行业标准第1号修改单（TSG21-2016/XG1-2020） 第9.1.1条 | 安全阀、压力表等附件已经定期检测。 | 符合 |

由上述检查表可知，本项目涉及的压力表、安全阀等强制检验设备设施按要求进行了检验。

周边环境适宜性评价

对周边的影响

本项目距离周边村庄较远，周围无其他重要建（构）筑物，厂区外围主要是园区待开发空地，企业发生安全事故能限制在企业内部，对周边影响较小。

周边单位对建设项目的影响

企业周围均为工业园区待开发空地，周边单位距离本项目较远，对本项目影响较小。

建设项目所在地自然条件对本项目的影响

地质条件

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），云南省禄丰市勤丰镇羊街村涉及基本地震加速度值为0.15g，特征周期值为0.45s，地震烈度为7度。当地震发生时，可能使建筑物倒塌，设备被破坏，严重时造成人员伤亡。本项目在地震中可能造成的最大危险是建（构）筑物倒塌、电气火灾和人员伤亡事故。

项目已按要求核实建设场地的工程地质条件，并按照地质勘察报告的数据进行建构筑物基础设计，按照抗震设防等级进行抗震设计等，除地震等不可抗因素外，地质条件对项目安全的影响不大。

气象条件

根据建设项目地区的气象资料，气象条件对建设项目的影响主要表现在大风、高温、暴雨、雷电等方面。

- 高温

高温天气对人体健康的主要影响是产生中暑以及诱发心、脑血管疾病导致死亡。本项目作业多在室内，且项目不需要重体力劳动，高温对项目影响不大。

- 大风

建设项目所在地常年盛行西南风，平均风速为1.6m/s，大风可能导致高处堆放的零散物件坠落，对地面的人员造成物体打击伤害。

- 降雨

建设项目所在地多年平均降水量896.8mm，短时间的大暴雨会导致排水不畅影响道路通行，还可能因为降水造成污水池水位超限，不能及时处理。

- 雷电

雷电事故有可能造成对高耸的建筑物和电气设备造成破坏。雷电造成的自然危害因素是客观存在的，其产生不可抗拒。项目厂区按规范设置了防雷接地设施，并按要求进行了检测。

安全管理及应急救援单元

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）、《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第88号，根据中华人民共和国应急管理部令第2号修正）、《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令第708号）等法律法规的要求，对本项目的安全管理组织与制度、机构设置、安全管理人员配备、安全运行管理、应急管理等进行分析评价。

组织与制度

表5-13组织与制度安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据标准 | 检查情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。 平台经济等新兴行业、领域的生产经营单位应当根据本行业、领域的特点，建立健全并落实全员安全生产责任制，加强从业人员安全生产教育和培训，履行本法和其他法律法规规定的有关安全生产义务。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第四条 | 该公司建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度。未构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。 | 不符合 |
|  | 生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第五条 | 该公司主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。 | 符合 |
|  | 生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第二十条 | 该公司具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件。 | 符合 |
|  | 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责： - 建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设； - 组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程； - 组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划； - 保证本单位安全生产投入的有效实施； - 组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； - 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案； - 及时、如实报告生产安全事故。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第二十一条 | 该公司的主要负责人对该单位的安全生产工作负相关职责，按照国家法律法规，结合自身实际，制定了各级人员安全生产责任制和安全管理制度，并根据生产特点制定了相应的操作规程。 | 符合 |
|  | 生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。 生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第二十二条 | 该公司的安全生产责任制明确了各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。 | 符合 |
|  | 生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。 有关生产经营单位应当按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件。安全生产费用在成本中据实列支。安全生产费用提取、使用和监督管理的具体办法由国务院财政部门会同国务院应急管理部门征求国务院有关部门意见后制定。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第二十三条 | 该公司有相应的安全生产资金投入。 | 符合 |
|  | 生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 国家鼓励生产经营单位投保安全生产责任保险；属于国家规定的高危行业、领域的生产经营单位，应当投保安全生产责任保险。具体范围和实施办法由国务院应急管理部门会同国务院财政部门、国务院保险监督管理机构和相关行业主管部门制定。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第五十一条 | 该公司为员工办理了工伤保险，缴纳了保险费。 | 符合 |
|  | 生产经营单位应当按照规定推进安全生产标准化建设并持续规范运行，建立健全并实施安全生产规章制度和操作规程，落实安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容，并严格监督和考核。 鼓励生产经营单位制定并执行严于国家标准、行业标准或者地方标准的企业安全生产标准。 | 《云南省安全生产条例》第十二条 | 该公司的主要负责人对该单位的安全生产工作负相关职责，按照国家法律法规，结合自身实际，制定了各级人员安全生产责任制和安全管理制度，并根据生产特点制定了相应的操作规程。 | 符合 |
|  | 生产经营单位应当保证安全生产所必需的资金投入。有关生产经营单位应当按照规定提取、使用安全生产费用，在成本中据实列支，专门用于改善安全生产条件。 | 《云南省安全生产条例》第十三条 | 本项目有相应的安全生产资金投入。 | 符合 |
|  | 生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的，安全设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，安全设施投资应当纳入建设项目概算。 | 《云南省安全生产条例》（云南省第十二届人民代表大会常务委员会公告第63号） 第十四条 | 本项目为新建项目，安全设施投资纳入建设项目概算。 | 符合 |

根据以上检查结果可知，本项目组织机构与制度符合《中华人民共和国安全生产法》《云南省安全生产条例》等国家标准规范的要求。

安全机构设置

表5-14机构设置情况安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据标准 | 检查情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第二十四条 | 企业设立了安全管理机构，并任命了安全生产管理人员。 | 符合 |
|  | 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责： - 组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案； - 组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况； - 组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施； - 组织或者参与本单位应急救援演练； - 检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议； - 制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为； （七）督促落实本单位安全生产整改措施。 生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第二十五条 | 企业安全生产管理人员责任制中已落实相应内容。 | 符合 |
|  | 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当恪尽职守，依法履行职责。 生产经营单位作出涉及安全生产的经营决策，应当听取安全生产管理机构以及安全生产管理人员的意见。 生产经营单位不得因安全生产管理人员依法履行职责而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。 危险物品的生产、储存单位以及矿山、金属冶炼单位的安全生产管理人员的任免，应当告知主管的负有安全生产监督管理职责的部门。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第二十六条 | 安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行所述职责。 | 符合 |
|  | 危险物品的生产、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼单位应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。鼓励其他生产经营单位聘用注册安全工程师从事安全生产管理工作。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第二十七条 | 企业设立了安全管理机构，并任命了安全生产管理人员。 | 符合 |

根据以上检查结果可知，本项目机构设置符合《中华人民共和国安全生产法》《云南省安全生产条例》等国家标准规范的要求。

安全教育培训

表5-15安全教育培训情况安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据标准 | 检查情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。 生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。 生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的，应当对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品。学校应当协助生产经营单位对实习学生进行安全生产教育和培训。 生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第二十八条 | 本项目对从业人员进行安全生产教育和培训，培训合格后上岗。 | 符合 |
|  | 生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第二十九条 | 本项目对从业人员进行安全生产教育和培训，培训合格后上岗。 | 符合 |
|  | 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。 特种作业人员的范围由国务院应急管理部门会同国务院有关部门确定。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第三十条 | 本项目涉及的特种作业人员，经培训后持证上岗。 | 符合 |
|  | 工贸企业应当每年至少组织一次有限空间作业专题安全培训，对作业审批人、监护人员、作业人员和应急救援人员培训有限空间作业安全知识和技能，并如实记录。 未经培训合格不得参与有限空间作业。 | 《工贸企业有限空间作业安全规定》（应急部令第13号）第九条 | 企业已组织有限空间作业专题安全培训，对作业审批人、监护人员、作业人员和应急救援人员培训有限空间作业安全知识和技能，并如实记录。 | 符合 |

根据以上检查结果可知，本项目安全教育培训符合《中华人民共和国安全生产法》《工贸企业有限空间作业安全规定》（应急部令第13号）等国家标准规范的要求。

危险源管理

表5-16危险源管理情况安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据标准 | 检查情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。 生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当做好记录，并由有关人员签字。 生产经营单位不得关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。 餐饮等行业的生产经营单位使用燃气的，应当安装可燃气体报警装置，并保障其正常使用。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第三十六条 | 本项目对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。 | 符合 |
|  | 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第四十一条 | 该公司建立了危险源辨识及风险管理程序。建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度。 | 符合 |
|  | 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。 生产经营单位应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第四十四条 | 该公司已教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并已向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。 | 符合 |
|  | 生产经营单位应当建立健全下列制度： - 安全生产责任制度； - 安全生产例会制度； - 安全生产奖惩制度； - 安全生产教育培训制度； - 安全生产检查制度； - 生产经营场所、设备、设施安全管理制度； - 安全生产风险分级管理控制制度； - 危险源管理制度； - 安全生产应急管理和事故报告处理制度； - 危险作业、特种作业人员、劳动防护用品管理制度； - 法律法规规定的其他安全生产制度。 | 《云南省安全生产条例》第十八条 | 该公司建立所述制度，包括了危险源管理制度。 | 符合 |
|  | 生产经营单位应当制定符合有关法律法规规定的安全生产自检自查标准，建立事故隐患排查治理长效机制。 生产经营单位应当实行事故隐患清单管理，及时消除事故隐患；不能及时消除的，应当采取安全防范措施，制定治理方案，落实整改措施、责任、资金、时限和应急预案。 生产经营单位可以委托具备相应能力的技术服务机构进行安全风险分析和事故隐患排查。 生产经营单位应当如实记录事故隐患排查治理情况，按照规定向有关部门报告，并向从业人员通报。 | 《云南省安全生产条例》 第十九条 | 该公司建立了生产安全事故隐患排查治理制度。 | 符合 |

根据以上检查结果可知，本项目危险源管理符合《中华人民共和国安全生产法》《云南省安全生产条例》等国家标准规范的要求。

安全检查

表5-17安全检查情况安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据标准 | 检查情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。 县级以上地方各级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当将重大事故隐患纳入相关信息系统，建立健全重大事故隐患治理督办制度，督促生产经营单位消除重大事故隐患。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 | 企业建立有隐患排查治理制度，及时排查和记录事故隐患。 | 符合 |
|  | 生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患，依照前款规定向本单位有关负责人报告，有关负责人不及时处理的，安全生产管理人员可以向主管的负有安全生产监督管理职责的部门报告，接到报告的部门应当依法及时处理。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十六条 | 企业排查出重大隐患主要负责人及时落实处理。 | 符合 |
|  | 从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。 | 《中华人民共和国安全生产法》第五十九条 | 从业人员发现事故隐患后能及时报告，接报人员及时处理。 | 符合 |

根据以上检查结果可知，本项目隐患排查机制、隐患排查与治理闭环管理符合《中华人民共和国安全生产法》等标准、规范的要求。

个人安全防护

表5-18个体防护安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据标准 | 检查情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第四十五条 | 该公司为从业人员提供了相应的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按要求使用。 | 符合 |
|  | 用人单位应当健全管理制度，加强劳动防护用品配备、发放、使用等管理工作。 | 《国家安全监管总局办公厅关于修改用人单位劳动防护用品管理规范的通知》（安监总厅安健〔2018〕3号） 第五条 | 该公司制定有劳动防护用品管理制度。 | 符合 |
|  | 用人单位应当安排专项经费用于配备劳动防护用品，不得以货币或者其他物品替代。该项经费计入生产成本，据实列支。 | 《国家安全监管总局办公厅关于修改 用人单位劳动防护用品管理规范的通知》（安监总厅安健〔2018〕3号） 第六条 | 该公司为作业人员配发劳动防护用品。 | 符合 |
|  | 用人单位应当为劳动者提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。使用进口的劳动防护用品，其防护性能不得低于我国相关标准。 | 《国家安全监管总局办公厅关于修改用人单位劳动防护用品管理规范的通知》（安监总厅安健〔2018〕3号） 第七条 | 该公司提供的劳动防护用品符合要求。 | 符合 |
|  | 劳动者在作业过程中，应当按照规章制度和劳动防护用品使用规则，正确佩戴和使用劳动防护用品。 | 《国家安全监管总局办公厅关于修改用人单位劳动防护用品管理规范的通知》（安监总厅安健〔2018〕3号） 第八条 | 该公司监督从业人员使用劳动防护用品。 | 符合 |
|  | 用人单位应当在可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所配备应急劳动防护用品，放置于现场临近位置并有醒目标识。 用人单位应当为巡检等流动性作业的劳动者配备随身携带的个人应急防护用品。 | 《国家安全监管总局办公厅关于修改用人单位劳动防护用品管理规范的通知》（安监总厅安健〔2018〕3号）第十四条 | 车间相应场所配置有劳动防护用品及警示标识。 | 符合 |
|  | 用人单位应当根据劳动者工作场所中存在的危险有害因素种类及危害程度、劳动环境条件、劳动防护用品有效使用时间制定适合本单位的劳动防护用品配备标准（见附件3）。 | 《国家安全监管总局办公厅关于修改用人单位劳动防护用品管理规范的通知》（安监总厅安健〔2018〕3号）第十五条 | 该公司为从业人员购买、提供相应场所的劳动防护用品。 | 符合 |
|  | 用人单位应当按照本单位制定的配备标准发放劳动防护用品，并做好登记（见附件4）。 | 《国家安全监管总局办公厅关于修改用人单位劳动防护用品管理规范的通知》（安监总厅安健〔2018〕3号）第十八条 | 该公司有劳动防护用品发放记录。 | 符合 |
|  | 用人单位应当对劳动者进行劳动防护用品的使用、维护等专业知识的培训。 | 《国家安全监管总局办公厅关于修改用人单位劳动防护用品管理规范的通知》（安监总厅安健〔2018〕3号）第十九条 | 该公司对从业人员进行劳动防护教育及培训。 | 符合 |
|  | 用人单位应当督促劳动者在使用劳动防护用品前，对劳动防护用品进行检查，确保外观完好、部件齐全、功能正常。 | 《国家安全监管总局办公厅关于修改用人单位劳动防护用品管理规范的通知》（安监总厅安健〔2018〕3号）第二十条 | 该公司对从业人员进行劳动防护用品使用监督。 | 符合 |
|  | 用人单位应当定期对劳动防护用品的使用情况进行检查，确保劳动者正确使用。 | 《国家安全监管总局办公厅关于修改用人单位劳动防护用品管理规范的通知》（安监总厅安健〔2018〕3号）第二十一条 | 该公司对从业人员进行劳动防护用品使用监督。 | 符合 |
|  | 用人单位应建立健全个体防护装备管理制度，至少应包括采购、验收、保管、选择、发放、使用、报废、培训等内容，并应建立健全个体防护装备管理档案。 | 《个体防护装备配备规范第1部分：总则》 （GB39800.1-2020） 6.1.1 | 企业已建立劳动防护用品管理制度，并建立健全个体防护装备管理档案。 | 符合 |
|  | 用人单位应在入库前对个体防护装备进行进货验收，确定产品是否符合国家或行业标准；对国家规定应进行定期强检的个体防护装备，用人单位应按相关规定，委托具有检测资质的检验检测机构进行定期检验。 | 《个体防护装备配备规范第1部分：总则》 （GB39800.1-2020） 6.1.2 | 该公司发放的个人防护用品满足要求。 | 符合 |

根据以上检查结果可知，本项目个人安全防护符合《中华人民共和国安全生产法》《国家安全监管总局办公厅关于修改用人单位劳动防护用品管理规范的通知》（安监总厅安健〔2018〕3号）、《个体防护装备配备规范第1部分：总则》（GB39800.1-2020）等国家标准、规范的要求。

安全标志

表5-19安全标志设置情况安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据标准 | 检查情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第三十五条 | 本项目在较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置了明显的安全警示标志。 | 符合 |
|  | 标志牌应设在与安全有关的醒目地方，并使大家看见后，有足够的时间来注意它所表示的内容。环境信息标志宜设在有关场所的入口处和醒目处；局部信息标志应设在所涉及的相应危险地点或设备（部件）附近的醒目处。激光产品和激光作业场所安全标志的使用见附录C。 | 《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008） 9.1 | 厂区安全标志设置符合要求。 | 符合 |
|  | 应对安全标志进行定期目视检查和清洁，对于发现的问题宜及时整改。 | 《图形符号安全色和安全标志第5部分：安全标志使用原则与要求》（GB/T2893.5-2020）6.2.1 | 本项目安全标志已定期清洁维护。 | 符合 |

根据以上检查结果可知，本项目安全标志符合《中华人民共和国安全生产法》《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）、《图形符号安全色和安全标志第5部分：安全标志使用原则与要求》（GB/T2893.5-2020）等国家标准规范的要求。

事故应急救援预案及演练

表5-20事故应急救援预案及演练安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据标准 | 检查情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第七十八条 | 企业编制了《云南东锆新材料有限公司生产安全事故综合应急预案》，并定期组织事故应急演练。 | 符合 |
|  | 生产经营单位应当在编制应急预案的基础上，针对工作场所、岗位的特点，编制简明、实用、有效的应急处置卡。 应急处置卡应当规定重点岗位、人员的应急处置程序和措施，以及相关联络人员和联系方式，便于从业人员携带。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 （国家安全生产监督管理总局令第88号，应急管理部2号令修正） 第十九条 | 企业按要求编制了应急处置卡。 | 符合 |
|  | 矿山、金属冶炼、建筑施工企业和易燃易爆物品、危险化学品的生产、经营（带储存设施的，下同）、储存企业，以及使用危险化学品达到国家规定数量的化工企业、烟花爆竹生产、批发经营企业和中型规模以上的其他生产经营单位，应当对本单位编制的应急预案进行评审，并形成书面评审纪要。 前款规定以外的其他生产经营单位应当对本单位编制的应急预案进行论证。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 （国家安全生产监督管理总局令第88号，应急管理部2号令修正） 第二十一条 | 企业编制生产安全应急预案，并进行了评审，形成书面评审纪要。 | 符合 |
|  | 易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，应当在应急预案公布之日起20个工作日内，按照分级属地原则，向县级以上人民政府应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门进行备案，并依法向社会公布。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 （国家安全生产监督管理总局令第88号，应急管理部2号令修正） 第二十六条 | 企业编制了《云南东锆新材料有限公司生产安全事故应急预案》，并按要求进行了备案。 | 符合 |
|  | 各级应急管理部门应当将本部门应急预案的培训纳入安全生产培训工作计划，并组织实施本行政区域内重点生产经营单位的应急预案培训工作。 生产经营单位应当组织开展本单位的应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急处置程序和措施。 应急培训的时间、地点、内容、师资、参加人员和考核结果等情况应当如实记入本单位的安全生产教育和培训档案。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 （国家安全生产监督管理总局令第88号，应急管理部2号令修正） 第三十一条 | 企业按要求组织开展了本单位的应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训活动。 | 符合 |
|  | 易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，应当至少每半年组织一次生产安全事故应急预案演练，并将演练情况报送所在地县级以上地方人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 （国家安全生产监督管理总局令第88号，应急管理部2号令修正） 第三十三条 | 企业根据要求进行生产安全事故应急预案演练。 | 符合 |
|  | 生产经营单位应当按照应急预案的规定，落实应急指挥体系、应急救援队伍、应急物资及装备，建立应急物资、装备配备及其使用档案，并对应急物资、装备进行定期检测和维护，使其处于适用状态。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 （国家安全生产监督管理总局令第88号，应急管理部2号令修正） 第三十八条 | 企业按要求对应急物资、装备进行定期检测和维护，使其处于适用状态。 | 符合 |

根据以上检查结果可知，本项目事故应急救援预案及演练符合《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故应急预案管理办法》等法律、标准规范的要求。

事故管理

表5-21事故管理安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据标准 | 检查情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。 县级以上地方各级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当将重大事故隐患纳入相关信息系统，建立健全重大事故隐患治理督办制度，督促生产经营单位消除重大事故隐患。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第四十一条 | 该公司建立了生产安全事故隐患排查治理制度。 | 符合 |
|  | 生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。 生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患，依照前款规定向本单位有关负责人报告，有关负责人不及时处理的，安全生产管理人员可以向主管的负有安全生产监督管理职责的部门报告，接到报告的部门应当依法及时处理。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第四十六条 | 该公司建立了安全检查制度，对安全生产状况进行经常性检查。 | 符合 |
|  | 生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。 单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第八十三条 | 该公司已制定相应管理制度，明确事故发生后上报程序。 | 符合 |

根据以上检查结果可知，本项目事故管理符合《中华人民共和国安全生产法》的要求。

其他安全设施单元

依据《安全色》（GB2893-2008）、《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231-2003）、《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）、《固定式钢梯及平台安全要求第1部分：钢直梯》(GB4053.1-2009)、《固定式钢梯及平台安全要求第2部分：钢斜梯》(GB4053.2-2009)、《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB4053.3-2009）的相关要求，对本项目采取的常规防护设施和措施进行检查，检查结果见表5-22。

表5-22其他常规防护设施评价单元

| 序号 | 检查内容 | 依据标准 | 检查情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全色与安全标识 |  |  |  |  |
| 1 | 厂内设置的安全标识应符合标准《安全色》GB2893-2008和《安全标志及其使用导则》GB2894-2008的相关要求。 | 《安全色》（GB2893-2008） 《安全标志及其使用导则》 （GB2894-2008） | 警示标志及安全色设置符合要求。 | 符合 |
| 2 | 厂内工艺管道应标明基本识别色、识别符号和安全标识 | 《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231－2003） | 工艺管道标明了色标、色环和介质流向。 | 符合 |
| 固定式钢斜梯 |  |  |  |  |
| 1 | 制造安装工艺应确保梯子及其所有部件的表面光滑、无锐边、尖角、毛刺或其他可能对梯子使用者造成伤害或妨碍其通过的外部缺陷。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第2部分：钢斜梯》（GB4053.2-2009）第4.4.2条 | 钢楼梯采用焊接，现场查看时未发现明显缺陷。 | 符合 |
| 2 | 梯高宜不大于5m，大于5m时，宜设梯间平台（休息平台），分段设梯。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第2部分：钢斜梯》（GB4053.2-2009）第5.1.1条 | 楼梯有相应设施。 | 符合 |
| 3 | 单梯段的梯高不应大于6m，阶梯数不宜大于16。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第2部分：钢斜梯》（GB4053.2-2009）第5.1.2条 | 楼梯设置符合相关要求。 | 符合 |
| 4 | 踏板前后深度不小于80mm，相邻踏板前后方向重叠不应小于10mm，不大于35mm | 《固定式钢梯及平台安全要求第2部分：钢斜梯》（GB4053.2-2009）第5.3.1条 | 厂内楼梯踏板设置符合相应要求。 | 符合 |
| 5 | 梯宽不大于1100mm的两边敞开的斜梯，应在两边均安装扶手。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第2部分：钢斜梯》（GB4053.2-2009）第5.6.3条 | 楼梯两侧安装有扶手。 | 符合 |
| 6 | 钢斜梯与附在设备上的平台梁相联接时，联接处应采用开长圆孔的螺栓连接。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第2部分：钢斜梯》（GB4053.2-2009）第4.4.3条 | 钢斜梯与附在设备上的平台梁连接采用开长圆孔的螺栓连。 | 符合 |
| 7 | 根据钢斜梯使用场合及环境条件，应对梯子进行合适的防锈及防腐涂装。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第2部分：钢斜梯》（GB4053.2-2009）第4.5.2条 | 对梯子进行了防腐处理。 | 符合 |
| 固定式钢直梯 |  |  |  |  |
| 1 | 支撑应采用角钢、钢板或钢板组焊成T型钢制作，埋设或焊接时必须牢固可靠。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第1部分：钢直梯》（GB4053.1-2009）第4.1.2条 | 上述部位焊接牢固可靠。 | 符合 |
| 2 | 钢直梯应采用焊接连接，焊接要求应符合GB50205的规定。采用其他方式连接时，连接强度应不低于焊接。安装后的梯子不应有歪斜、扭曲、变形及其他缺陷。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第1部分：钢直梯》（GB4053.1-2009）第4.4.1条 | 现场检查时未发现梯子歪斜、扭曲、变形及其他缺陷。 | 符合 |
| 3 | 根据钢直梯使用场合及环境条件，应对梯子进行合适的防锈及防腐涂装。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第1部分：钢直梯》（GB4053.1-2009）第4.5.2条 | 梯子进行了防腐处理。 | 符合 |
| 4 | 由踏棍中心线到梯子后侧建筑物、结构或设备的连续性表面垂直距离应不小于180mm。对非连续性障碍物，垂直距离应不小于150mm。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第1部分：钢直梯》（GB4053.1-2009）第5.2.2条 | 梯子的设置符合相关要求。 | 符合 |
| 5 | 单段梯高宜不大于10ｍ，攀登高度大于10ｍ时宜采用多段梯，梯段水平交错布置，并设梯间平台，平台的垂直间距宜为６ｍ。单段梯及多段梯的梯高均应不大于15ｍ。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第1部分：钢直梯》（GB4053.1-2009）第5.3.1条 | 梯子的设置符合相关要求。 | 符合 |
| 6 | 梯子的整个攀登高度上所有的踏棍垂直间距应相等，相邻踏棍垂直间距应为225mm～300mm，梯子下端的第一级踏棍距基准面距离应不大于450mm。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第1部分：钢直梯》（GB4053.1-2009）第5.5.1条 | 梯子的设置符合相关要求。 | 符合 |
| 工业防护栏杆及钢平台 |  |  |  |  |
| 1 | 距下方相邻地板或地面1.2m及以上的平台、通道或工作面的所有敞开边缘应设置防护栏杆。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB4053.3-2009） 第4.1.1条 | 高处平台及通道设置有防护栏。 | 符合 |
| 2 | 在平台、通道或工作面上可能使用工具、机器部件或物品场合，应在所有敞开边缘设置带踢脚板的防护栏杆。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB4053.3-2009） 第4.1.2条 | 在平台、通道或工作面上可能使用工具、机器部件或物品场合敞开边缘设置了带踢脚板的防护栏杆。 | 符合 |
| 3 | 防护栏杆及钢平台应采用焊接连接，焊接要求应符合GB50205的规定。当不便焊接时，可用螺栓连接，但应保证设计的结构强度。安装后的防护栏杆及钢平台不应有歪斜、扭曲、变形及其他缺陷。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB4053.3-2009） 第4.5.1条 | 防护栏杆及钢平台无歪斜、扭曲、变形及其他缺陷，牢固可靠。 | 符合 |
| 4 | 防护栏杆制造安装工艺应确保所有构件及其连接部分表面光滑，无锐边、尖角、毛刺或其他可能对人员造成伤害或妨碍其通过的外部缺陷。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB4053.3-2009） 第4.5.2条 | 栏杆无锐边、尖角、毛刺或其他可能对人员造成伤害或妨碍其通过的外部缺陷。 | 符合 |
| 5 | 安装后的平台钢梁应平直，铺板应平整，不应有歪斜、翘曲、变形及其他缺陷。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB4053.3-2009） 第4.5.4条 | 平台钢梁平直，铺板平整。 | 符合 |
| 6 | 防护栏杆及钢平台安装后，应对其至少涂一层底漆和一层（或多层）面漆或采用等效的防锈防腐涂装 | 《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB4053.3-2009） 第4.6.3条 | 防护栏杆及钢平台进行了防腐处理。 | 符合 |
| 7 | 防护栏杆各构件的布置应确保中间栏杆（横杆）与上下构件间形成的空隙间距不大于500mm。构件设置方式应阻止攀爬。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB4053.3-2009） 第5.1.2条 | 防护栏杆各构件的布置符合上述要求。 | 符合 |
| 8 | 当平台、通道及作业场所距基准面高度小于2m时，防护栏杆高度应不低于900mm。 在距基准面高度大于等于2m并小于20m的平台、通道及作业场所的防护栏杆高度应不低于1050mm。 在距基准面高度不小于20m的平台、通道及作业场所的防护栏杆高度应不低于1200mm。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB4053.3-2009） 第5.2条 | 高处防护栏杆的设置符合上述要求。 | 符合 |
| 9 | 在扶手和踢脚板之间，应至少设置一道中间栏杆。 中间栏杆宜采用不小于25mm×4mm扁钢或直径16mm的圆钢。中间栏杆与上、下方构件的空隙间距应不大于500mm。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB4053.3-2009） 第5.4条 | 扶手和踢脚板符合上述要求。 | 符合 |
| 10 | 防护栏杆端部应设置立柱或确保与建筑物或其它固定结构牢固连接，立柱间距应不大于1000mm。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB4053.3-2009） 第5.5.1条 | 防护栏杆立柱等的设置符合上述要求。 | 符合 |
| 防护装置 |  |  |  |  |
| 1 | 连接的牢固性：焊接、粘接或机械式紧固连接应有足够的强度，以承受正常的可预见的载荷。在使用粘接剂的场合，应使其与所采用的工艺和使用的材料相匹配。在使用机械紧固件的场合，其强度、数量和位置应足以保证防护装置的稳定性和刚度。 | 《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求》（GB/T8196-2018） 第5.3.8条 | 本项目防护装置连接牢固性符合要求，现场检查时未发现明显缺陷。 | 符合 |
| 2 | 固定式防护装置的拆卸： 对于防护装置可拆卸的固定部件，应只能借助工具（见3.8）才可以拆卸。也可见8.5和8.6。 | 《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求》（GB/T8196-2018） 第5.3.9条 | 本项目防护装置可拆卸部件设计符合相关要求。 | 符合 |
| 3 | 运动的传动部件 对于带轮、传动带、齿轮、齿条齿轮和传动轴等运动的传动部件产生的危险.应采用固定式防护装置或联锁的活动式防护装置进行防护。 应根据6.4.4.1选择固定式防护装置或联锁的活动式防护装置。 | 《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求》（GB/T8196-2018） 第6.4.2条 | 机械设备传动部位设置了机械防护罩。 | 符合 |

由上述安全检查表可知，项目常规防护设施和措施符合《安全色》（GB2893-2008）、《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231-2003）、《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）、《固定式钢梯及平台安全要求第1部分：钢直梯》(GB4053.1-2009)、《固定式钢梯及平台安全要求第2部分：钢斜梯》(GB4053.2-2009)、《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB4053.3-2009）、《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求》（GB/T8196-2018）等相关标准、规范的要求。

工贸行业重大事故隐患判定单元

根据《工贸企业重大事故隐患判定标准》（中华人民共和国应急管理部令第10号）等国家法规要求，采用安全检查表法对本项目生产工艺和生产设备、设施进行工贸行业重大事故隐患判定，见下表：

表5-23工贸行业重大事故隐患判定表

| 序号 | 检查内容 | 依据标准 | 检查情况 | 是否为重大事故隐患 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第三条工贸企业有下列情形之一的，应当判定为重大事故隐患： |  |  |  |  |
| 1 | （一）未对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，或者未定期进行安全检查的。 | 《工贸企业重大事故隐患判定标准》（中华人民共和国应急管理部令第10号） | 企业与承包单位签订了安全生产管理协议；对相关方作业人员进行安全告知；安全生产工作统一协调、管理，进行定期检查。 | 否 |
| 2 | （二）特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的； | 《工贸企业重大事故隐患判定标准》（中华人民共和国应急管理部令第10号） | 特种作业电工、焊工持证上岗。 | 否 |
| 3 | （三）金属冶炼企业主要负责人、安全生产管理人员未按照规定经考核合格的。 | 《工贸企业重大事故隐患判定标准》（中华人民共和国应急管理部令第10号） | 不涉及 | 不涉及 |
| 第六条 建材企业有下列情形之一的，应当判定为重大事故隐患： |  |  |  |  |
| 1 | （一）煤磨袋式收尘器、煤粉仓未设置温度和固定式一氧化碳浓度监测报警装置，或者未设置气体灭火装置的； | 《工贸企业重大事故隐患判定标准》（中华人民共和国应急管理部令第10号） | 不涉及 | 不涉及 |
| 2 | （二）筒型储库人工清库作业未落实清库方案中防止高处坠落、坍塌等安全措施的； | 《工贸企业重大事故隐患判定标准》（中华人民共和国应急管理部令第10号） | 不涉及 | 不涉及 |
| 3 | （三）水泥企业电石渣原料筒型储库未设置固定式可燃气体浓度监测报警装置，或者监测报警装置未与事故通风装置联锁的； | 《工贸企业重大事故隐患判定标准》（中华人民共和国应急管理部令第10号） | 不涉及 | 不涉及 |
| 4 | （四）进入筒型储库、焙烧窑、预热器旋风筒、分解炉、竖炉、篦冷机、磨机、破碎机前，未对可能意外启动的设备和涌入的物料、高温气体、有毒有害气体等采取隔离措施，或者未落实防止高处坠落、坍塌等安全措施的； | 《工贸企业重大事故隐患判定标准》（中华人民共和国应急管理部令第10号） | 不涉及 | 不涉及 |
| 5 | （五）采用预混燃烧方式的燃气窑炉（热发生炉煤气窑炉除外）的燃气总管未设置管道压力监测报警装置，或者监测报警装置未与紧急自动切断装置联锁的； | 《工贸企业重大事故隐患判定标准》（中华人民共和国应急管理部令第10号） | 不涉及 | 不涉及 |
| 6 | （六）制氢站、氮氢保护气体配气间、燃气配气间等3类场所未设置固定式可燃气体浓度监测报警装置的； | 《工贸企业重大事故隐患判定标准》（中华人民共和国应急管理部令第10号） | 不涉及 | 不涉及 |
| 7 | （七）电熔制品电炉的水冷设备失效的； | 《工贸企业重大事故隐患判定标准》（中华人民共和国应急管理部令第10号） | 项目电弧炉的水冷元件设备正常运行。 | 否 |
| 8 | （八）玻璃窑炉、玻璃锡槽等设备未设置水冷和风冷保护系统的监测报警装置的。 | 《工贸企业重大事故隐患判定标准》（中华人民共和国应急管理部令第10号） | 不涉及 | 不涉及 |
| 第十三条 存在硫化氢、一氧化碳等中毒风险的有限空间作业的工贸企业有下列情形之一的，应当判定为重大事故隐患： |  |  |  |  |
|  | （一）未对有限空间进行辨识、建立安全管理台账，并且未设置明显的安全警示标志的； | 《工贸企业重大事故隐患判定标准》（中华人民共和国应急管理部令第10号） | 企业对有限空间进行辨识、建立安全管理台账，设置了安全警示标志。 | 否 |
|  | （二）未落实有限空间作业审批，或者未执行“先通风、再检测、后作业”要求，或者作业现场未设置监护人员的。 | 《工贸企业重大事故隐患判定标准》（中华人民共和国应急管理部令第10号） | 企业执行有限空间作业审批制度，执行“先通风、再检测、后作业”要求，作业现场设置监护人员。 | 否 |

根据《工贸企业重大事故隐患判定标准》（中华人民共和国应急管理部令第10号）对照检查，企业未发现重大事故隐患。

安全设施设计中安全对策措施建设运行说明单元

《云南东锆新材料有限公司年产3万吨电熔氧化锆陶瓷产业基地建设项目安全设施设计》（智诚建科设计有限公司，2024年4月）设计的安全设施与实际建设情况相同。该项目建设过程中充分考虑并采纳了安全设施设计中所提到的防范措施和建议。落实安全设施设计的安全设施、安全措施及建议的情况见下表。

表5-24安全对策措施和建议采纳情况

| 序号 | 安全对策措施 | 安全对策措施落实情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设施设计中提出的安全对策措施 |  |  |  |
| 一 | 危险物料防范措施 |  |  |
|  | 可燃物料 |  |  |
|  | 加强原料石油焦、电极等可燃原料的管理、堆放，焦炭存放面积（小于270㎡），堆放区内严禁烟火，库房内设置消防系统，严防火灾。原料库房内设置货物堆高线，货物堆放时严禁超越此线。严禁在消防器材周围堆放货物。适当选择垛底面积、堆垛高度和垫衬材料，保证堆码的牢固与安全。原料库房内运输主通道宽度≥5m，辅助通道和人工搬运通道≥2m，通道内不准堆放任何货物，还需留出五距（每垛占地面积不大于100㎡，垛与垛间距不小于1m，垛与墙、顶间距不小于0.5m，垛与梁、柱间距不小于0.3m，照明灯具垂直下方与垛的水平间距不得小于0.5m）。原料库房内严禁烟火，设置灭火器及消防器材。物料堆垛不得占用运输及人员疏散通道。 | 本建设项目一期工程未设置原料库房。原料库房为二期建设内容。 | / |
|  | 高温物料 |  |  |
|  | 该项目生产过程高温物料为主要为（熔融氧化锆），属于高温熔融体，在其储存设施、输送路线附近不得有积水，其正上方的设备和建构筑物不得有滴、漏水隐患。 | 熔融氧化锆储存设施、输送路线附近无积水，其正上方的设备和建构筑物不得有滴、漏水隐患。 | 符合 |
|  | 生产车间有高温熔融氧化锆，在生产中高温遇水会引起烫伤、爆炸事故，生产过程中必须保持炉内、操作工具及相关环节的干燥，并注意操作方式。 | 已按安全设施设计要求设置。 | 符合 |
|  | 本设计采用机械化、自动化设备装料、浇铸，可避免人员烫伤或爆炸事故的发生。 | 本项目未涉及浇铸工序。其他已按安全设施设计要求布置。 | 符合 |
|  | 车间在易产生熔液喷溅或固体物喷溅的设备区域应设置警示栏或围栏。车间设置安全通道，以便事故时人员迅速撤离。 | 已按安全设施设计要求设置。 | 符合 |
|  | 电炉冷水系统设置、温度、压力及进出水管流量差检测报警装置，同时设置快速切断阀，防止意外时冷却水大量进入电炉与高温熔融体接触。其中压力信号分别作为冷水泵的变频控制信号。电炉炉壳、电极把持器和电缆，变压器等循环冷却水的流量、温度、压力数据集中在电炉控制室显示。电炉设置车间控制室和总控制室（二期）。 | 已按安全设施设计要求设置电弧炉控制室。 | 符合 |
|  | 熔融氧化锆泄漏时及时用干砂挡住流体，防止大面积流淌。熔融氧化锆引燃可燃物时，使用干燥砂子扑救，不得使用水或氩灭火器、水剂灭火器。 | 现场配置有干砂。 | 符合 |
|  | 设置电炉炉体温度监控系统（炉壁、炉底），同时定期观察电炉炉体，发现有烧穿泄露迹象时，立即切断电源，紧急出炉。 | 已按安全设施设计要求设置电炉炉体温度监控系统。 | 符合 |
|  | 承受重载荷和受高温辐射、热渣喷溅等危害的建构筑物范围内梁、板、柱均做隔热处理。 | 已按安全设施设计要求设置。 | 符合 |
|  | 生产车间工人必须穿戴工作服和安全帽，接触高温熔液操作人员必须佩戴耐高温防护服、防护罩、阻燃手套和阻燃鞋等防护用品，严格按照操作规程操作。 | 操作人员经过专门培训，操作人员佩戴护具。 | 符合 |
|  | 烟尘 |  |  |
|  | 收尘系统、环保集烟输送系统均为负压操作，保证输送系统密闭性，避免烟气外溢。 | 已按安全设施设计要求设置。 | 符合 |
|  | 进料口和、出口设局部密闭罩或吸风罩排风。 | 已按安全设施设计要求设置。 | 符合 |
|  | 电炉车间高温作业区设轴流风机，加强通风。 | 已按安全设施设计要求设置。 | 符合 |
|  | 电极装卸区位置固定，设置岗位通风机1台，避免通风不畅导致烟气中毒，电焊机须接地，操作人员穿戴防护用品，按规程操作避免强光、触电和烫伤等。 | 已按安全设施设计要求设置；要求作业人员规范佩戴和使用防护用品。 | 符合 |
|  | 冶炼烟气输送系统气体管道除与设备法兰连接，其他均为粘接或焊接，焊接钢管采用氩弧焊打底，渗漏检测焊缝，避免有害气体泄漏。 | 已按安全设施设计要求设置。 | 符合 |
|  | 在厂区醒目处需设立风向标，以提醒管理、操作人员在有毒有害气体泄漏时可能漂流的方向，引导人员逃生。 | 已按安全设施设计要求设置。 | 符合 |
|  | - 烟气CO |  |  |
|  | 该项目生产过程中一般不会产生一氧化碳，但炉况不稳定时可能产生一氧化碳，其安全措施如下： |  |  |
|  | 每台电炉炉前、控制室设置有毒气体检测报警装置（CO）（每台电炉2台），报警仪设置在靠近电炉炉前0.5m范围及控制室内，检测器其安装高度应高出释放源0.5—2m，当生产区CO浓度过高时，报警装置启动，提醒工作疏散，同时加强通风换气。 | 每台电炉炉前、控制室已设置CO有毒气体检测报警装置。 | 符合 |
|  | CO主要是由于在炉内燃烧不充分而留下的，为避免炉内残留大量的CO，应定期打开炉门，加强空气进入炉内，促进CO的燃烧。 | 已按安全设施设计要求设置。 | 符合 |
|  | 定期检查除尘风机，避免因故障无法抽风，致使大量烟气通过炉门逸出，造成冶炼区域有毒气体含量过高。 | 已按安全设施设计要求设置。 | 符合 |
|  | 生石灰 | 本建设项目一期单斜电熔氧化锆生产工艺未涉及该物料。 | / |
|  | 使用操作过程时间越短越好，放置在包装容器内的适当处，起到密封吸湿的作用。 |  |  |
|  | 库房建筑及各种设备应符合 GB50016 的规定，建筑物或构筑物局部受腐蚀性介质作用时，应采取局部防护措施。存放在干燥库房中，防潮，避免与酸类物接触。 |  |  |
|  | 运输过程中避免受潮，小心轻放，以防止包装破损而影响产品质量。 |  |  |
|  | 使用时穿戴防尘口罩、手套等劳保用品。 |  |  |
|  | 具有化学灼伤危险的脱硫塔、脱硫循环系统等作业场所，应设计洗眼器、淋洗器等安全防护措施，淋洗器、洗眼器的服务半径应不大于15m。淋洗器、洗眼器的冲洗水上水水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749 的规定，并应为不间断供水；淋洗器、洗眼器的排水应纳入工厂污水管网，并在装置区安全位置设置救护箱。工作人员配备必要的个人防护用品。 |  |  |
|  | - 乙炔、氧气瓶 |  |  |
|  | 加强对乙炔瓶、氧气瓶及其安全附件的检查，保证乙炔瓶及氧气瓶能够正常使用。 | 氧气、乙炔气瓶购买、使用符合规范要求。 | 符合 |
|  | 使用过程中严格按照安全操作规程进行操作，避免乙炔瓶及氧气瓶的放置地点距离热源和电气设备过近，必须采取防止倾倒措施，严禁乙炔瓶及氧气瓶在烈日下暴晒；氧气乙炔气瓶需分开摆放，距离不小于5m，乙炔压力表需设置防回火装置。 |  |  |
|  | 在工程设施、设备检修采用气焊与气割作业时，操作过程中防止回火、防止火星四处飞溅。 |  |  |
|  | 氧（压缩的）、乙炔应向有资质的正规供气厂家进行购买，使用过程中应严格按照氧、乙炔瓶操作规程进行作业，氧乙炔瓶周围严禁火源、易燃物质等物质堆存，并应设置严禁烟火的相关安全警示标志。 |  |  |
|  | 润滑油、变压器油、不燃液压油 |  |  |
|  | 用200L的闭口扁桶盛装，储存于阴凉、干燥、通风良好的桶装油间。 | 按要求储存。 | 符合 |
|  | 远离火种、热源。 | 已对员工进行教育培训。 | 符合 |
|  | 禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 | 已对员工进行教育培训。 | 符合 |
|  | 储存区应备有合适的材料收容泄漏物。 | 有收容装置。 | 符合 |
|  | 液压设备经常检查维护，防止漏油。 | 定期检查。 | 符合 |
|  | 润滑油、液压油储存在修理车间。 | 按要求储存。 | 符合 |
| - 二 | 场地布置与运输 |  |  |
|  | 厂区、厂房安全出口、消防通道、安全通道及疏散指示标志 |  |  |
|  | 消防通道宽度及净空高度不低于4m，转弯半径满足消防车转弯要求；实际道路宽度为4-12m满足消防要求。 车间通道、门窗的开设，满足物料、设备运输，方便生产操作，按照有关标准、规范的要求设计，留有便于人员疏散的安全通道。 车间安全出口设置疏散指示标志。 规范物料堆放方式和地点，划分区域实行定置管理，严禁占用、堵塞安全通道和安全出口，物料的堆放按照相关要求控制高度，避免发生坍塌、掉落事故造成物体打击、堵塞安全通道的危险。 固定设备、有封闭罩的运行设备旁的通道净宽不小于0.8m，运转机械旁的通道净宽不小于1.0m。 交叉路口安全措施： （1）加宽出入口的宽度，减少车辆可能发生的碰撞； （2）交叉路口设置安全标示和减速带； （3）设置并完善道路交通标识，设置人车分离线，在视线盲区设置凸视镜等； （4）实行人流、物流分开。 | 安全出口和通道、消防通道、疏散指示标志按要求设置。 | 符合 |
|  | 运输安全措施 |  |  |
|  | 厂区道路与建（构）筑物之间的安全距离按照《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB4387-2008）、《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）等要求设计。 该项目道路主要以生产、检修、消防为主，厂区外围已规划建设有路网，厂区内道路面宽为4—12m，两侧人行道道路宽度1m。道路路面采用混凝土路面，汽车荷载按汽-20级计算。生产装置的检修区、各车间检修通道的入口为硬化区域。 厂内道路设置交通标志，其设置、位置、形式、尺寸、图案和颜色等符合《道路交通标志和标线》（GB5768）的规定。 跨越道路上空架设管线的净高不低于5m，并设置限高标志。跨越主干道路上空的建筑物（或构筑物）距路面的净高不小于4m，便于消防车道通行。 厂区入口处设置“减速慢行”、限速5km/h等标识；道路路基平整，强度应能满足荷载及车辆运输要求。 厂内道路的转弯半径便于车辆通行，主、次干道的纵坡不大于8%。 厂内道路设置交通安全警示标志，交通标志的位置、形式、尺寸、颜色等按照现行国家标准《道路交通标志和标线》（GB5768）的有关规定执行。 | 厂区道路按要求设置。 | 符合 |
|  | 动力设施的分布及防范措施 |  |  |
|  | 变配电室的位置靠近项目用电负荷中心—生产车间，采用密闭措施，减少在尘埃、腐蚀介质、周围环境干燥和无剧烈振动的场所对配电室的影响，采取防火、防潮等措施，其他无关管道择地敷设，不从配电室内穿过。 屋顶承重构件的耐火等级不低于二级。 变配电室内及其他部位的电缆沟采取防水和排水措施。 变配电室通风效果良好。 | 配电室设置满足规范要求。 | 符合 |
| - 三 | 生产工艺及设备设施安全防范措施 |  |  |
|  | 主要危险、有害因素防范措施 |  |  |
|  | 防火灾爆炸安全措施 |  |  |
|  | 按《建筑设计防火规范[2018版]》（GB50016-2014）、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）的规定进行灭火器配置，并确保灭火器处于可用状态。 | 灭火器按设计要求配置。 | 符合 |
|  | 对于存在火灾爆炸危险区域的电气设备，选型严格按照《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）要求执行。 | 电气设备选型按设计要求执行。 | 符合 |
|  | 对可燃物料集中管理，设置专门的管理制度和管理人员。 | 石油焦集中管理，有相应制度和管理人员。 | 符合 |
|  | 项目内部的各类压力容器严格按照压力容器进行管理，并设置符合要求的安全阀、泄压阀，定期请相关单位进行检测。 | 特种设备由专人管理，强检设备已定期检测合格。 | 符合 |
|  | 防止熔炼过程中逐步加料，造成大量热料喷出灼伤人员 |  |  |
|  | 1）严格控制入电炉原料粒度、水分（水分含量应小于8％），如炉料湿度大必须先烘烤干燥后方可入炉； 2）项目设置原料棚，使入炉物料在入炉前长时间不受雨淋，并能长期自然干燥； 3）电炉设置整体吸尘排烟罩，加强炉况观察和维护，确保炉况运行正常； 4）当熔炼中发生熔池物料剧烈沸腾时，炉面操作人员停止加料，立即远离炉门两侧，配电工应立即调整电流，必要时切断电源； 5）配电工在吹球冷却操作中，先打铃示警并注意观察，督促炉面作业人员离开炉旁，以防塌料引发热料喷溅灼伤事故发生； 6）严格石墨电极采购标准，加强监督管理，确保生产选用优质石墨电极，从工艺上控制石墨电极储存及运输中的防潮措施，加强石墨电极日常维护、检查，发现损坏，及时更换。 | 已按安全设施设计要求设置和操作。 | 符合 |
|  | 防止爆溅灼伤人员 |  |  |
|  | 1）炉前加锆英砂料、吹球冷却作业过程中，防护挡板设施完好无损方能使用，作业时，要侧身操作； 2）作业要按规定穿戴好个人劳保防护用品，特别是防护面罩； 3）冶炼加料、翻料、取样，其用具均应干燥，以防爆溅灼伤人员； 4）严禁人员在炉面、炉底旁及浇铸间摆放椅子休息； 5）出氧化锆时，对炉口周围5m半径内的环境及出炉工具所用工具和溜槽等保持干燥，以防潮湿物件与熔体接触后爆炸伤人； 6）加强炉前场地监督检查，发现电炉前场地积水，要及时疏排处理，避免接触引起爆炸灼伤事故发生。出硅口附近不放置易燃、易爆、有毒物品； 7）电炉炉底设置事故池，事故池内铺设黄沙，容积大于炉膛体积，坑内内衬耐火砖，使流入事故坑； 8）炉子周围土建柱地面上1.0m处外包耐火砖，防止对土建柱的危害； 9）生产车间（熔炼区）的地坪高出室外300mm，在出硅口、浇铸等有高温熔体经过和工作区域的地下不设置给排水管，地面保持干燥，防止漏水引起爆炸； 10）电炉、变压器等采用软水循环冷却，以防结垢。电炉的水冷却系统设温度极限指示及报警器。 | 1）炉前加锆英砂料、吹球冷却作业严格按规程执行； 2）作业人员规范佩戴防护用品作业； 3）加料、翻料、取样用具已预热干燥； 4）炉面、炉底旁未设置休息区； 5）氧化锆出炉区的集球室和出炉工具已预热干燥； 6）炉前场地无积水；出硅口附近不放置易燃、易爆、有毒物品； 7）本项目采用外喷淋冷式特种电弧炉，其生产工艺要求炉底设置集水坑和喷淋水系统；本条未按设计要求布置。 8）炉子周围土建柱地面上1.0m处外包耐火砖； 9）电弧炉高温熔体出料口设置在集球室，室内地面干燥，未设置地下排水管； 10）电炉、变压器等采用软水循环冷却；电炉的水冷却系统设有温度极限指示及报警器。 | 符合 |
|  | 在工艺设计中重要设备均设置相应的备品、备件或备用系统。 | 已配置备品、备件。 | 符合 |
|  | 电炉水冷元件应配置出水温度与进出水流量差检测、报警装置及温度监测，设置防止冷却水大量进入炉内快速切断阀等的安全设施。 | 已按安全设施设计要求设置。 | 符合 |
|  | 电炉液压油采用水乙二醇等符合国家及行业要求的抗燃液压油，可以有效避免和减少因普通液压油泄漏引起的火灾事故。 | 已按安全设施设计要求设置。 | 符合 |
|  | 防灼烫安全措施 |  |  |
|  | （1）项目熔炼炉管道等高温设备及管线采取绝热防护措施，设置隔热耐火砖。可能发生灼烫危险的部位设置安全警示标志。 （2）高温管线及设备做好保温，在工人有可能身体接触的高温设备管线处设人身防护，并设置明显的防高温警示标识，以提醒操作人员小心操作，防止烫伤。保温厚度为40～130mm，保温材料采用复合硅酸盐，保护层采用0.5mm厚的镀锌彩钢板。 （3）定期对职工进行安全培训，加强防烫伤安全意识。生产过程中严格按照岗位操作要求进行，严禁违章、违规等操作。 （4）按《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》（GB 39800.1-2020）的要求，为作业人员配发防护面罩、防护手套、防护服等劳动防护用品。加强个人保护，配备防高温手套，减少高温对人的伤害。涉及高温物料作业，穿戴相应防护用品如防护手套及防护眼镜等。 炉口操作平台、吹球设有移动式轴流通风机，工人操作时开启；熔炼炉及吹球区设有挡板作隔热防护；在温度较高的工作场所的操作人员采取个体防护与保健措施。 在工序内部设置操作室、工人休息室等，并在室内设置必要的风扇或空调等装置。 设计中防暑和热辐射措施，使工作场所炎热季节气温符合《工业企业设计卫生标准》相应的要求；经采取上述措施后，休息室夏季温度、工作地点室内温度能达到《采暖通风与空气调节设计规范》等相应规定。 | 已按安全设施设计要求设置和操作。 | 符合 |
|  | 防机械伤害安全措施 |  |  |
|  | 机械设备选择 |  |  |
|  | 1）机械设备选型原则：既要满足生产工艺的要求，又要综合考虑以最少的投资选购高质量、高效率、功能全和能耗小的产品。同时，设备选型要保证生产操作简便、清洗和维修方便、运行可靠、出现故障少，此外还要考虑配套性好和选用必要的备用设备，保证在重要设备检修期间也能进行正常生产。 2）机械设备应选购经国家认证的设计制造企业的产品。 | 机械设备已按设计要求选型和采购。 | 符合 |
|  | - 安全防护、安全隔离措施 |  |  |
|  | - 1）为防机械伤害，各种传动设备旁设置 “事故停机”按钮，对皮带轮、齿轮、飞轮、联轴器等传动件设置防护罩；对于可能产生机械伤害的其他部位，采用设置安全罩、挡板或防护栏杆等安全措施，同时以警示标志提醒作业人员注意；为保障安全生产，在易发生机伤处及开关、按钮箱处都设置安全标志。 - 2）生产线上凡是由中央控制室集中控制的电动机，在控制室设置正常运行和事故报警装置的声光信号，在电动机启动前发出声光开车信号。并且，集中控制的电机均在机旁设单机开、停机按钮及可以解除遥控的钥匙按钮，以防误操作造成安全事故，并便于检修、试车和紧急停车。 - 3）为防止误操作，在控制回路设计中设置相应的电气联锁以及机械联锁。 - 4）操作人员在设备运行时可能触及的可动零部件，配置必要的安全防护装置。 - 5）泵的联轴器等设备转（传）动外露装置处设置有效的机械防护装置，如防护罩、防护网等；设备控制柜设置紧急停车按钮。 - 6）高速旋转或往复运动的机械零部件设置可靠的防护设施、挡板或安全围栏。 - 表6.2-1 防护围栏的高度标准 - 围栏的种类; - 具体目的; - 高度的标准. - 禁止进入的安全栏; - 防止与危险部分的接近和接触; - ≥1200mm. - 防止坠落的扶手; - 防止操作者从高处坠落。; - ≥1100mm. - 区域划分栏; - 区域划分。（属人、车通道）; - 1000mm左右. - A防止手从围栏间隙触摸设备的对策： - a护栏与危险地方要距离750mm以上； - b围栏上装金属网；③危险部分要设置防护罩。（符合其中之一） - B围栏的间隙： - a纵向间隙在150mm以内。 - b围栏间以及围栏与固定物间隙150mm以内。 - c地面与围栏下面的间隙200mm以下。 - 防护罩应具备足够的强度、硬度，一般用金属材料制作，在满足上述要求的前提下也可用其他的材料制作。 | - 安全防护、安全隔离装置已按设计要求设置。 | 符合 |
|  | - 一般情况下，应采用固定式全封闭结构防护罩，可根据实际需要选择钢板防护罩或网状结构防护罩。经常进行调节和维护的运动部件应采用联锁式防护罩，或采用开启式、可调式防护罩。 进行拆下防护罩作业前，须挂“有人作业，禁止合闸”停机牌，确保断电使设备停机，防止误操作。 - 防护罩应尽量采用封闭结构；当现场需要采用网状结构时，应满足对不同网眼开口尺寸的安全距离（防护罩外缘与危险区域——人体进入后，可能引起致伤危险的空间区域）间的直线距离的规定。见下表： - 表6.2-2防护罩网眼开口宽度及安全距离表 - 防护人体通过部位; - 网眼开口宽度（直径及边长或椭圆形孔短轴尺寸）mm; - 安全距离 mm. - 手指尖; - <6.5mm; - ≥35. - 手指; - <12.5mm; - ≥92. - 手掌（不含第一掌指关节）; - <20; - ≥135. - 上肢; - <47; - ≥460. - 足尖; - <76（罩底部与所站面间隙）; - ≥150. | - 防护罩已按设计要求设置。 | 符合 |
|  | - 各机械设备设置急停开关。 | - 各机械设备设置有急停开关。 | 符合 |
|  | 防高处坠落安全措施 |  |  |
|  | - ①距下方相邻地板或地面1.2m及以上的平台、通道或工作面的所有敞开边缘设置防护栏杆，并保证安全有效，防护栏杆采取防腐蚀措施。 - ②在易发生高处坠落作业地点设安全防护网、安全警示标识。 - ③平台、通道及作业场所距基准面高度小于2m时防护栏杆高度不小于900mm，高度大于等于2m小于20m的作业场所高度不低于1050mm，高度高于20m的作业场所安装高度不低于1200mm强度不小于500N/mm2的安全护栏。 - ④在平台、通道或工作面上可能使用工具、机器部件或物品场合，在所有敞开边缘设置带踢脚板的防护栏杆。 - ⑤设置钢直梯的场所，单梯段高度大于7m时，设置安全护笼。 - ⑥在高于2m的作业平台、巡视通道及车顶作业等处进行检维修及作业时配置安全带、安全绳等防护用品；高处作业的安全防护设施的施工质量应合格，安全有效。 - ⑦高处作业人员进行体检，防止有禁忌症和具有不适于登高生理、心理因素的人员进行高处作业；不得安排高处作业禁忌者参加高处作业；加强高处作业人员的安全培训，提高高处作业安全意识。 - ⑧高处作业进行审批，制定防坠落安全措施和应急处理措施，设立监护；严格遵守有关的高处作业规程，使用有效的安全带等防坠落用品，禁止酒后作业或作业过程中饮酒等；遇大风大雨等恶劣天气必须停止高处作业。 - ⑨有下列情况出现时，不进行室内高处作业，当必须进行作业时必须采取有效的安全措施： - 1）自然光线不足，能见度差； - 2）接近或接触危险电压带电体； - 3）摆动，立足处不是平面或只有很小的平面，致使作业者无法维持正常姿势。 - ⑩高处作业必须采取防坠落措施，使用速差防坠器、全身式安全带等。 | 已按安全设施设计要求设置和操作。 | 符合 |
|  | 防触电安全措施 |  |  |
|  | - ①供配电系统应严格按照《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）、《低压配电设计规范》（GB50054-2011）、《20kV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013）等国家标准规范进行设计。 - ②电气设备均采用可靠的保护接零或保护接地系统。 - ③在可能导致触电的地点（如开关、刀闸等），悬挂标识牌和装设防护盖。 - ④当电气设备采用超过安全电压的电源时，采取防止直接接触带电体的保护措施。 - ⑤电气作业应由持有相应资格证书的作业人员承担，工作人员必须配备必要的电气安全用具和劳动保护用品，如绝缘棒、绝缘夹钳、绝缘胶鞋等，防止人员触电。 - ⑥手持式电动工具使用，在一般作业场所，使用Ⅱ类工具；在潮湿作业场所或金属构架上等导电性能良好的作业场所，使用Ⅱ类或Ⅲ类工具。 - ⑦设计中设置过载、过电流、短路等电气保护装置，同时还应装设漏电流超过预定值时，能发出光报警信号或自动切断电源的漏电保护器。 | 已按安全设施设计要求设置和操作。 | 符合 |
|  | 防物体打击安全措施 |  |  |
|  | - ①在高处平台、通道或工作面上可能使用工具、机器部件或物品的区域，在所有敞开边缘设置带踢脚板的防护栏杆。踢脚板顶部在平台地面之上高度不小于100mm，其底部距地面不大于10mm。踢脚板采用不小于100mm×2mm的钢板制造。 - ②高处作业采取防物体坠落措施。禁止高空作业时向下抛扔物体。为作业人员配备安全帽等防护用品。 - ③高处平台堆放物品时应按规定进行堆放，并采取防坍塌、滑动等措施。堆放易滚动原辅料，应设置防止物体滚动及坠落的措施。 - ④对于可能发生零部件或者物料受力弹出伤人区域，应设置防护板等进行隔离。 | 已按安全设施设计要求设置。 | 符合 |
|  | 防车辆伤害安全措施 |  |  |
|  | - ①提高员工安全意识，严禁与车辆抢道及扒跳车。 - ②加强安全管理，严禁违章作业、违章调度、无证上岗、酒后驾车等行为。 - ③作业前对车辆进行检查，确保运输车辆车况良好。司机持证上岗，严格遵守安全操作规程；精心操作，杜绝操作失误。 - ④装车时，禁止检查、维护车辆；驾驶员不得将头和手臂伸出驾驶室外。 - ⑤在厂区内按照限速及划定的路线要求行驶，实现人、货分流，避免繁忙的货流与人流交叉；急转弯处严禁超车，厂区入口等处设置限速标志，车辆运行速度不得超过5km/h。跨越道路上方的管线设置限高标志。 - ⑥在进入厂房的道路弯度较大的地方设置球面镜、减速带及相关的安全警示标志，安全警示标志的设置、位置、形式、尺寸、图案和颜色等必须符合《道路交通标志和标线》（GB 5768）的规定。 - ⑦车辆通行及装车区域可能存在车辆碰撞危险的门、柱、设施等采取防撞措施，并涂刷黄黑防撞警示色。装车平台处设置防撞装置。 - ⑧夜间作业时，确保照明充分，无照明死角。 | 已按安全设施设计要求设置和操作，并加强员工安全教育培训。 | 符合 |
|  | - 防止起重伤害安全措施 |  |  |
|  | - 设备选型时选择信誉好、质量过硬、有生产资质厂家的设备；桥式起重机均设有检修平台，便于起重机的维护和操作，起重机天车行走时设有超载报警。起重机运行中设置安全装置，防止发生坠落物体打击事故。起重设备要按照国家安全技术规范要求进行定期维护、保养，操作人员必须持证上岗。 | 起重机械已按设计要求选型和采购。作业人员经培训合格。 | 符合 |
|  | - 防坍塌安全措施 |  |  |
|  | - ①对厂房、设备设施的建构筑的结构稳定性进行检查监测，防止发生建构筑物坍塌事故。 - ②施工或检修时，脚手架的搭建应稳固可靠，满足承重要求，严禁脚手架上堆放建筑材料、建筑垃圾，并对临边堆放的材料进行清理，做好防坠物的防护措施，外脚手架上不必要的附着物应予以拆除。 - ③机械设备各节、腿与安装地基的连接应牢固。 - ④各平台承载能力应满足要求，重点检查立杆基础、拉结点、连墙件设置以及悬挑梁锚固、钢丝绳拉结等情况，并采取防腐等加固措施，确保稳固、牢靠。 - ⑤车辆进出频繁，特别是各物料卸车、装车场所，设安全警示标识、停车限位器等。 - ⑥原料、产品码垛应严格按照产品码垛安全操作规程执行，避免因摆放不平、码垛过高、操作不当、人员安全意识薄弱未穿戴安全防护用品等引起的坍塌事故。 | 已按安全设施设计要求设置。 | 符合 |
|  | - 防中毒和窒息安全措施 |  |  |
|  | - 该项目在电炉操作区设置CO浓度报警仪。 - ①加强个人防护，在处理有危险的物质时，必须穿戴工作服和防护用具，如眼镜、面罩等。 - ②输送物料的设备及管道保证密闭。 - ③人员进入有限空间作业时，认真做好监护、检测和通风措施。并按照《工贸企业有限空间作业安全规定》（中华人民共和国应急管理部令第13号，自2024年1月1日起施行）等相关规定进行作业。 - ④为作业人员配备劳动防护用品，并按要求佩戴。 | 电弧炉控制室外设置有固定式CO检测声光报警仪，中控室内设置有报警装置。已督促员工严格按照《工贸企业有限空间作业安全规定》作业。 | 符合 |
|  | - 防雷电危害安全措施 |  |  |
|  | - ①生产区所有建（构）筑物、电器设备的静电接地和避雷设施均严格遵循《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）及《防止静电事故通用导则》（GB12158-2006）、《系统接地的型式及安全技术要求》（GB14050-2008）等有关技术规范的要求进行设计施工，建筑物和生产装置采取防雷、防静电措施； - ②建（构）筑物的防雷装置定期由具有资质的单位进行检测，确保防雷装置安全有效；定期组织防雷装置专业检查，及时修复损坏的防雷装置；雷雨天气时，室外不得有人作业； - ③防直击雷措施：宜采用装设在建筑物上的接闪器（避雷针、避雷线、避雷带、避雷网）、引下线、接地装置等避雷装置（每根引下线的冲击接地电阻≤10Ω）并采取等电位连接； - ④防雷电感应措施：将建筑物内设备、管道构架等主要金属物就近接地（其工频接地电阻≤10Ω），平行长金属物间的净距小于100 mm时应采用金属线跨接； - ⑤防雷电波侵入措施：低压线路全长采用埋地电缆引入时，入户端应将电缆金属外皮（套管）接地。对于存在爆炸危险环境的车间，其入户端电缆金属外皮（套管）除接地外，还应与防雷的接地装置相连； - ⑥避雷针（线）的防直击雷保护范围要满足被保护设备、设施和建筑物的要求。各处避雷器配置、选型必须正确，防雷设施在雷雨季节要能全部投入； - ⑦为防止跨步电压，接地装置距建筑物出入口和人行道的距离不小于3m，否则，应采取其他安全措施。严禁在装有避雷针、避雷线的构筑物上架设通信线、广播线或低压线。 | 已按安全设施设计要求设置和操作，并加强员工安全教育培训。 | 符合 |
|  | - 防噪声危害安全措施 |  |  |
|  | - ①生产区与办公区分开布置，避免噪声危害。 - ②各种机械设备均选用低噪声产品，并符合现行国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的有关规定。对于噪声值超标的设备，设置隔声、降噪设施，在作业区域出入口设置“噪声危险”等安全警示标识。 - ③配备劳动防护用品，加强个体防护。 - ④高噪声环境不设固定岗位，减少作业人员接触噪声的时间。 - ⑤对噪声较大设备（空压机等）的基础设置隔声垫和吸音板；生产车间房顶和墙面辐射50—80mm厚的吸声材料，门窗选用隔音门窗，利用密闭厂房进行隔声来降低设备噪声对外界的影响。 | 已按安全设施设计要求设置和操作，并督促员工规范佩戴劳动防护用品。 | 符合 |
|  | - 防粉尘危害安全措施 |  |  |
|  | - 本工程粉尘防治从两方面考虑，首先，从工艺上控制尘源，原料上料、吸粉等生产系统严格密闭，采用负压吸风工艺，并设置各除尘点独立设置除尘器。 - 粉尘区域应设置“当心粉尘”等安全警示标识、告知牌，作业人员在操作过程中应佩戴呼吸防护装置、穿戴工作服、手套等，严格按照操作规程进行操作。 - 设计对各有害尘源均采取了相应地采取密闭除尘等综合防尘措施，厂区内对粉尘浓度进行连续监测，发现超标应及时喷雾降尘，使岗位周围空气中的含尘浓度满足《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ 2.1-2019）标准的规定；通风空气调节满足《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）的要求。 | 已按安全设施设计要求设置和操作，并督促员工规范佩戴劳动防护用品。 | 符合 |
|  | - 防淹溺安全措施 |  |  |
|  | - ①各类水池周边应设置安全防护栏或盖板，并在明显位置设置安全警示标识，防止人员发生落水事故； - ②存在夜间作业的水池区域，应保证足够的照明条件； - ③涉及水池区域作业，应至少两人以上进行； - ④涉及湿滑区域作业时，作业人员应配备防滑鞋及其他劳动防护用品。 | 已按安全设施设计要求设置和操作，并督促员工规范佩戴劳动防护用品。 | 符合 |
|  | - 防腐蚀安全措施 |  |  |
|  | - ①项目中钢制设备、管线、钢平台、护栏、设备立柱和钢架基础裙座采用除锈后，刷环氧富锌防腐底漆（两遍）、环氧防腐面漆（两遍）进行防腐。 - ②循环水管道等采用无缝钢管，管道外表面刷环氧富锌防腐底漆（两遍）、环氧防腐面漆（两遍）进行防腐。 | 已按安全设施设计要求设置。 | 符合 |
|  | - 有限空间作业安全措施 |  |  |
|  | - ①对该项目的有限空间进行辨识，确定有限空间的数量、位置以及危险有害因素等基本情况，建立有限空间管理台账，并及时更新。 - ②凡涉及有限空间作业的，严格按照《工贸企业有限空间作业安全规定》（中华人民共和国应急管理部令第13号，自2024年1月1日起施行）的要求进行管理和作业，并做好安全防范措施。 - ③有限空间作业严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则，检测指标包括氧浓度、易燃易爆物质浓度、有毒有害气体浓度，检测应当符合相关国家标准或者行业标准的规定，未经通风和检测合格，任何人员不得进入有限空间作业，检测的时间不得早于作业开始前30min。 - ④实施有限空间作业前，对作业环境进行评估，充分分析存在的危险有害因素，提出消除、控制危害的措施，制定有限空间作业方案，制定相应应急预案，配备应急救援物资，并严格执行审批制度，经本企业负责人批准后方可实施。 - ⑤实施有限空间作业前，将有限空间作业方案和作业现场可能存在的危险有害因素、防控措施告知作业人员。 - ⑥按照有限空间作业方案，明确作业现场负责人、监护人员、作业人员及其安全职责，现场负责人监督作业人员按照方案进行作业准备。 - ⑦有限空间作业时设监护人员且监护人员不得脱岗，监护人员配备与作业人员联络工具。 - ⑧进入有限空间前打开人孔等进行通风，对残留危险物质进行充分通风、吹扫、置换。 - ⑨对有限空间内气体采样分析或分析时间超过规定分析间隔时间应重新进行采样分析。 - ⑩根据有限空间存在危险有害因素的种类和危害程度，为作业人员提供符合国家标准或者行业标准规定的劳动防护用品，并教育监督作业人员正确佩戴与使用。 - ⑪有限空间作业使用安全电压，使用手持电动工具或进行电焊作业时，设漏电保护装置。 - ⑫有限空间作业存在交叉作业时，采取避免互相伤害的措施。 - ⑬有限空间作业结束后，作业现场负责人、监护人员应当对作业现场进行清理，撤离作业人员。 - ⑭有限空间作业中发生事故后，现场有关人员应当立即报警，禁止盲目施救，应急救援人员实施救援时，应当做好自身防护，佩戴必要的呼吸器具、救援器材。 | 已按安全设施设计要求设置和操作，并督促员工规范佩戴劳动防护用品和加强有限空间作业安全教育培训。 | 符合 |
|  | - 生产工艺及设备设施安全防范措施 |  |  |
|  | - 生产工艺安全措施 |  |  |
|  | - 原料、产品仓储安全措施 |  |  |
|  | - 1）原料及产品分区仓储，原料及产品均采用袋装储存。 - 2）在库房、车间内等限制动火区域动火，应严格执行《动火审批制度》《禁烟禁火制度》，动火作业前必须办理《动火许可证》，采取切实有效的防范措施后方可作业，并且在作业现场设置专人监护。 | 已按安全设施设计要求设置和操作。 | 符合 |
|  | - 混料工序生产工艺安全措施 |  |  |
|  | - 1）项目生产工艺采用成熟的混料机，最大可能避免人员操作导致的伤害。 - 2）各工序分区独立，分别设置有混料操作区，设备设有警告标志和防护装置。生产线内除生产工序外，还设置有疏散通道。 - 3）混料设备设置有防护罩，烘干设备设置及烟道有隔热层，职工配置口罩等劳动防护用品。 - 4）混料设备均设置独立基础，设备间、设备与墙柱间保持合理距离。设备间距：大型≥2m，中型≥lm，小型≥0.7m。设备与墙、柱距离：大型≥0.9m，中型≥0.8m，小型≥0.7m。在墙、柱与设备间有人操作的，应满足设备与墙、柱间和操作空间的最大距离要求。 - 5）在生产车间内等限制动火区域动火，应严格执行《动火审批制度》《禁烟禁火制度》，动火作业前必须办理《动火许可证》，采取切实有效的防范措施后方可作业，并且在作业现场设置专人监护。 - 6）生产设备控制指示按钮、开关、仪表设置指示功能和/或动作的标志，标志内容和动作、功能一致，标志文字清晰、完整、准确；设置急停按钮。 | 已按安全设施设计要求设置和操作。 | 符合 |
|  | - 熔炼吹球工序生产工艺安全措施 |  |  |
|  | - 1）熔炼、吹球区设置安全警示标志。 - 2）熔炼炉炉子上面设置防护罩，侧面设置防护门，底下设置事故坑作为熔融物料紧急排放和储存的设施，并在设备周围设置拦挡围堰，防止熔融金属外流，炉子旋转结构设置限位器。 - 3）熔炼炉炉子周边地面保持干燥，炉子基础地坪高于车间内地坪约0.8m以上，周边不设置积水坑；厂房内的地坑进行防渗漏设计和施工，防止地下水渗入；炉子周边杜绝任何存在滴、漏水隐患的设施。 - 4）熔炼炉设置安全通道，并设置应急疏散通道，以便在异常情况下提供人员使用，安全通道宽度不小于1m，保持通畅，不堆放无关杂物。 - 5）熔炼炉设置保证机电设备安全操作的联锁装置。水冷却电热设备的排水管，设有水温过高报警和供水中断时炉子自动切断电源的安全装置。 - 6）熔炼炉冶炼过程中产生的废气经集气罩吸入除尘器中处理达标后经排气筒外排。 - 7）厂区一期建设生产消防循环水池及外部水源、二期设置1000m3循环水池，可作为熔炼炉事故状态下的应急水源。 - 8）若发现有穿、漏炉迹象，漏点部位较高，要立即切断电源，不可关停冷却水，并紧急出炉，待高温熔体冷却后检查穿炉位置。如果穿炉迹象明显、穿漏量大，对设备能够造成严重损坏，要将设备损失减少到最低，立即关掉电源，将高温熔体翻入炉事故坑内，并用干砂铺盖，防止烤坏炉体。 - 9）发生穿、漏事故或有穿、漏迹象，若电源未停，切断电源，保护可控硅逆变管及整流管。 - 10）熔炼炉底部设置事故坑防止高温熔体泄漏，事故坑周围做好防水排水设施。 - 11）熔炼炉设置防止电磁场危害周围设备和人员的屏蔽措施。 - 12）与生产无关的人员，不可进入生产操作场所。生产车间内划出人员行走的安全路线，其宽度为1.5m。 - 13）熔炼炉采用PLC控制系统单体就地控制，各设备设置独立的控制屏，实现工艺参数设置，启停控制及逻辑控制等控制过程。各设备配套设置温度、压力监测及报警装置，工作参数超过限值时，进行报警；设置急停按钮。 | - 1）熔炼、吹球区设置有安全警示标志； - 2）炉面设置有炉盖，侧面设置防护门，本项目采用外喷淋冷式特种电弧炉，按其设备生产工艺要求炉底设置有集水坑；本条未按设计要求布置； - 3）炉子周边地面保持干燥，周边未设置积水坑；厂房内的地坑能防止地下水渗入；炉子周边无滴、漏水隐患的设施； - 4)设置有安全通道； - 5）设置了联锁装置； - 6）废气经集气罩吸入除尘器中处理达标后经排气筒外排； - 7）有电弧炉事故状态下的应急水源； - 8）严格按照操作规程执行； - 9）严格按照操作规程执行； - 10）本项目采用外喷淋冷式特种电弧炉，按其设备生产工艺要求炉底设置有集水坑；本条未按设计要求布置； - 11）电弧炉设有防止电磁场危害周围设备和人员的屏蔽措施； - 12）现场勘查时，未见与生产无关的人员进入生产操作场所； - 13）电弧炉PLC集中控制系统已按设计要求设置。 | 符合 |
|  | - 磨粉包装工序生产工艺安全措施 |  |  |
|  | - 1）各设备均设置独立基础，设备间、设备与墙柱间保持合理距离。设备间距：大型≥2 m，中型≥l m，小型≥0.7 m。设备与墙、柱距离：大型≥0.9 m，中型≥0.8 m，小型≥0.7 m。在墙、柱与设备间有人操作的，应满足设备与墙、柱间和操作空间的最大距离要求。 - 2）各生产设备采用成套设备，自动化程度高，安全设施设置充分，各设备均设置有应急开关，各设备均接地，防漏电插头。 - 3）在库房、车间内等限制动火区域动火，应严格执行《动火审批制度》《禁烟禁火制度》，动火作业前必须办理《动火许可证》，采取切实有效的防范措施后方可作业，并且在作业现场设置专人监护。 - 4）加强企业重视员工技能培养，上岗前操作者务必熟悉本设备的性能、结构、传动系统，并持证操作。 - 5）磨机系统的对策措施 - A磨机两侧和轴瓦侧面应设防护栏杆，机器运转时，人员不得在运转筒体两侧和下部逗留； - B机观察孔门应保持严密，严防磨矿介质飞出伤人，检修完毕后在确认机内无人时，方可封闭； - C检修、更换磨机衬板时，事先固定滚筒；并确认机体内无脱落物，通风换气充分，温度适宜，方可进入。 - 6）厂房设置通风换气设施，其排风能力满足《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）的要求。 - 7）操作人员配置手套、防护罩、防尘口罩等劳保用品。 | 已按安全设施设计要求设置和操作。已督促员工规范佩戴和使用劳保用品。 | 符合 |
|  | - 通风除尘系统方面的对策措施 |  |  |
|  | - 1）厂房内粉尘大的区域设置除尘器、喷淋水降尘措施； - 2）项目环保设备生产线装设除尘设备，并保持完好和正常运行。 | - 已按安全设施设计要求设置和操作。 | 符合 |
|  | - 生产设备安全措施 |  |  |
|  | - ①设备选型应选择具有符合国家安全标准的产品；非标设备应请有资质的单位设计、施工，确保安全设施防护到位。设备应具备必要的防护、净化、减振、消音、保险、联锁、信号、监测等可靠的安全、卫生装置。对有突然超压或瞬间爆炸危险的设备，设置符合标准要求的泄压、防爆等安全装置。 - ②生产设备本身应具备必要的防护、净化、减振、消音、联锁、报警等可靠的安全防护装置。 - ③加强生产区域的动火分区设计，并留有足够的防火间距和配备消防设施。 - ④设备布置原则：便于操作，发生火灾或出现紧急情况时，便于人员迅速撤离，尽量避免生产装置之间危害因素的相互影响，减小对人员的综合作用。 - ⑤生产设备必须保证操作地点和操作区域有足够的照度。 - ⑥人员有可能接触的机械传动部位均应加装防护罩，并处于完好状态，确保生产设备的正常运转。 | - 已按安全设施设计要求设置和操作。 | 符合 |
|  | - 其他措施 |  |  |
|  | - ①加强设备、管道的质量管理，从设计、制造、安装各环节加强控制，投入运行前需进行通电试运行检验。 - ②定期检查设备运行情况，杜绝跑、冒、滴、漏，保持器、管、阀完好。 - ③针对该项目涉及的物料的输送、贮存、使用等环节采取的防撒漏，及时清理。 - ④厂房、操作室通风良好。 - ⑤压缩空气等生产设备、管道、管件与阀门以及法兰垫片材料的选择都要符合要求。 - ⑥对具有职业危害场所，应配置必要的防护用品及防护设施，如配置防护面具等。 - ⑦加强职工职业卫生教育，杜绝盲目直接接触压缩空气等，避免产生中毒事故，并定期为职工进行体检等。 - ⑧加强职工技术培训，杜绝违规操作等。发现操作问题及时按照规程要求及时调整。 | - 已按安全设施设计要求设置和操作。督促员工规范佩戴劳动防护用品和加强员工安全教育培训。 | 符合 |
|  | - 特种设备安全防范措施 |  |  |
|  | - 防压力容器爆炸安全措施 |  |  |
|  | - 项目设计压力容器有压缩空气储罐。 - ①压缩空气储罐等压力容器购买相应取得特种设备制造许可证单位制造的合格产品，压缩空气储罐的安装改造维修单位是已取得相应安装改造维修许可证的单位。 - ②压缩空气储罐上装设安全阀、压力表等安全附件。 - ③空气压缩机电动机的控制和保护，按国家现行的《通用用电设备配电设计规范》（GB50055-2011）的有关要求执行。 - ④空气压缩罐及安全附件要定期检查检验，保证其灵敏可靠。 - ⑤压缩空气储罐等压力容器至少每月进行一次自行检查，并作出记录。对特种设备进行自行检查和日常维护保养时发现异常情况的，及时处理。 - ⑥压力容器的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。 - ⑦按照安全技术规范建立压力容器及压力管道定期检验制度，在安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。 - ⑧压力容器出现故障或者发生异常情况，对其进行全面检查，消除事故隐患后，方可重新投入使用。 - ⑨压力容器存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，及时予以报废，并向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销。 | - 严格按照设计要求执行。 | 符合 |
|  | - 起重设备安全措施 |  |  |
|  | - ①应采购具备相关资质的厂家生产的、有出厂合格证和使用证的起重设备。设置制动器、高度限位器、行程限位器、超载限位器、缓冲器等防火措施。 - ②起重设备应有资质的单位安装。 - ③根据《起重机械安全规程 第1部分：总则》（GB 6067.1-2010）等法规和标准，对本项目的起重机械进行设计和安装。 - ④起重机械如属于特种设备，则应按特种设备的安全要求定期检测，并登记注册。 | - 严格按照设计要求执行。 | 符合 |
|  | - 叉车安全措施 |  |  |
|  | - 叉车的安全防护设施如下： - ①灯光：照明及指示转向等作用； - ②喇叭、倒车蜂鸣器：提示人员注意的作用； - ③后视镜、左右车门镜：转向、变道、倒车时观察路况及场地情况； - ④叉车安全带：防止驾驶员在叉车行驶时前部发生猛烈碰撞或紧急制动时驾驶员安全带与方向盘、挡风玻璃等发生二次碰撞或抛出车外； - ⑤顶罩：如没有顶罩保护叉车操作人员，就不应对叉车进行操作； - ⑥货物防护装置：固定在叉车上在叉运货物的过程中使用，用于人员和货物的安全防护，由支架、缓冲支杆和推盘构成，缓冲支杆的前端连接推盘，缓冲支杆的后端连接支架； - ⑦升降高度限位器：限制货叉运行高度保持在安全高度内，防止过度升高； - ⑧负荷限制器：防止超过叉车荷载重量，以免损坏叉车。 | - 严格按照设计要求执行。 | 符合 |
| - 四 | - 公用工程及辅助设施安全防范措施 |  |  |
|  | - 消防安全防范措施 |  |  |
|  | - 该项目生产中可能存在火灾危险的部位为联合生产车间，按丁类考虑。该项目主要配置消防水及建筑灭火器。 | - 联合车间设置有消火栓和灭火器。 | 符合 |
|  | - 总图消防 |  |  |
|  | - 在该项目厂区设置环形消防通道。保证消防车辆畅通无阻。在总图布置上，建筑、构筑物之间的防火间距严格按照《建筑设计防火规范[2018版]》（GB50016-2014）执行。 | - 已设置环形消防通道。 | 符合 |
|  | - 建筑消防 |  |  |
|  | - 防火等级 |  |  |
|  | - 该项目原料车间火灾危险等级为丙类、联合生产车间火灾危险等级为丁类，产品仓库为戊类，变压器及配电室等级丁类。该项目各建筑物的耐火等级均为二级。 | - 已按安全设施设计要求设置。 | 符合 |
|  | - 消防措施和设施 |  |  |
|  | - 根据《建筑设计防火规范[2018版]》（GB50016-2014），该项目设置相应的室外消防水及室内灭火器。 - 1）总图消防 - 依据《建筑设计防火规范[2018版]》（GB50016-2014），该项目在总图布局设计中考虑了各建筑物间的防火间距和消防通道，建构筑之间的距离见4.2节所述，满足厂区总图方面的消防要求。 - 2）建筑消防 - A各建筑物按规范设置灭火器材和消防水。 - B建筑按防雷设计规范设计防雷装置，以防引起火灾。 | - 已按安全设施设计要求设置。 | 符合 |
|  | - 电气消防 |  |  |
|  | - 所有用电设备安全接地，接地电阻≤10Ω，所有用电导线穿管敷设。 - 建筑内设计有消防事故照明设施及疏散指示标志等。 | - 已按安全设施设计要求设置。 | 符合 |
|  | - 水消防 |  |  |
|  | - 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014） 第 3.3.2 条的规定：本建设项目最大厂房体积为 84384m3，火灾危险性分类为丁类，室外消防水量25L/s，室内消防水量10L/s，火灾延续时间2h。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014） 第3.3.1条的规定：本建设项目同一时间内的火灾起数为1起，项目一期最大消防用水量252m3。 - 项目一期建设生产消防合用水池288m3，集中控制室楼顶设置18m3高位消防水箱及增压稳压设备。本建设二期建设 1000m3高位水箱1座，消防水泵房设置6台XBD4/20-L型消防水泵（Q=25L/s，H=40m， N=22kW），4开2备。厂区设置独立的环状消防给水管网，管径DN200，室外设 置室外消火栓，间距不大于120m，保护半径不大于150m，各厂房按规范要求设置室内消火栓。消防给水系统，自建高位水箱、循环水池、冷却塔、水泵。 | - 本项目一期工程已按安全设施设计要求设置消防设施。 | 符合 |
|  | - 建筑灭火器配置 |  |  |
|  | - 根据《建筑灭火器配置设计防火规范》（GB50140-2005），车间内按规范设置一定数量的手提式粉灭火器。 - 1）原料车间、产品仓库、联合生产车间各消防箱处配置A类，轻危险级，最大保护面积100m2。设手提式干粉灭火器。 - 2）配电室配置：E类，轻危险级，最大保护面积100m2。按E类中危险级设手提式干粉灭火器。 - 根据《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）设计，该项目设置干粉灭火器备用，具体消防设施的配置见下表所示。 - 表6.3-1 消防设施布置一览表 - 灭火器布置地点; - 型号; - 规格; - 数量; - 备注. - 原料车间; - 手提式干粉灭火器; - MF/ABC4; - 36. - 1#联合生产车间; - 手提式干粉灭火器; - MF/ABC4; - 26. - 2#联合生产车间; - 手提式干粉灭火器; - MF/ABC4; - 26. - 1#成品车间; - 手提式干粉灭火器; - MF/ABC4; - 20. - 2#成品车间; - 手提式干粉灭火器; - MF/ABC4; - 20. - 集中控制室; - 手提式干粉灭火器; - MF/ABC4; - 4. - 变配电室; - 手提式干粉灭火器; - MF/ABC4; - 4. - 危废间; - 手提式干粉灭火器; - MF/ABC4; - 2. | - 各建构筑物灭火器已按安全设施设计要求配置。 | 符合 |
|  | - 疏散楼梯及疏散通道 |  |  |
|  | - 1）该项目生产车间设置2个出口，安全疏散符合《建筑设计防火规范[2018版]》（GB 50016-2014）的防火和安全疏散要求。 - 2）在厂区各疏散楼梯、疏散走道、配电柜及控制室等场所设置消防应急照明和疏散指示标志。一般平面疏散区域，竖向疏散区域，人员密集流动疏散区域及地下疏散区域应急照明最少持续供电30min。消防工作区域，如消防控制室、配电室、水泵房等应急照明最少持续供电180min。 | - 已按安全设施设计要求配置应急照明和疏散指示标志。 | 符合 |
|  | - 消防管理制度 |  |  |
|  | - 为使项目实行安全生产，该项目设置有完善的消防管理体系，公司设置安环部，配兼职消防员，建立安全消防制度，对职工尤其是操作工人继续进行系统的防火教育，强化其安全意识，并进行全员消防常规训练。 | - 公司设置安环部，配兼职消防员，建立安全消防制度，开展防火教育和全员消防常规训练。 | 符合 |
|  | - 其他消防安全措施 |  |  |
|  | - ①生产区域各车间、建（构）筑物内按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）的要求配置灭火器。灭火器设置在灭火器箱内，灭火器箱不得上锁，不得设置在潮湿或强腐蚀的地点；灭火器箱设置在位置明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散；灭火器材不得有杂物堵塞或遮挡。 - ②加强对消防设施的维护保养，灭火器定期进行检验，保证灭火器的有效性，经常保持消防器材的清洁卫生。 - ③加强培训教育及消防教育，对消防器材的使用进行指导教育，提高工人的安全意识及消防知识，保障人员安全。 | - 生产区域各车间、建（构）筑物按要求配置灭火器。指派专人定期进行维护保养，对员工进行了教育和培训。 | 符合 |
|  | - 电气安全措施 |  |  |
|  | - 电气安全措施 |  |  |
|  | - 动力电力电缆选用YJV22-1kV，YJV-1kV型，控制电缆选用kVV-500V型。动力及控制电缆均沿防火电缆桥架敷设，然后穿管沿墙、柱或钢平台敷设至各用电设备，照明线路穿管沿墙或屋顶明敷。 | - 已按安全设施设计要求设置。 | 符合 |
|  | - 生产用电采用TN-S接地系统，PE线与N线自低压配电室分开。所有电气设备的金属外壳、用电设备金属外壳、电缆桥架、金属保护管以及防静电接地干线均与PE线连接。所有插座的前端均设漏电断路器作保护元件。 | - 已按安全设施设计要求设置。 | 符合 |
|  | - 厂房内设等电位联结箱，对进入建筑物的所有金属管道、内部金属构件、防静电接地干线、防雷接地干线、电气PE线等做等电位连接。 | - 已按安全设施设计要求设置。 | 符合 |
|  | - 在低压进线处加装浪涌保护器，以防雷击过电压和感应过电压。电气系统中，所有线路、电机及其他用电器均设过载及短路保护。 | - 已按安全设施设计要求设置。 | 符合 |
|  | - 变电站、配电柜电气火灾对策措施： - 1）变电站35kV、10kV电源进线侧安装带保护的开关设备； - 2）变电站、配电柜引出线设置断路器或设带熔断器的负荷开关； - 3）变电站、配电柜内单列布置低压配电装置时，当低压配电屏顶面有裸露带电导体时，两者之间的净距不得小于2m； - 4）室内的配电柜外廓与后壁、侧壁的净距不得低于0.6m，外廓与门净距不得低于0.8m； - 5）变电站、配电柜须置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施； - 6）变电站、配电柜的电缆夹层、电缆沟和电缆室，采取防水、排水措施； - 7）配电电气设备须符合国家现行的有关产品标准；线缆的选择符合《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）的要求，带电部分须全部用绝缘层覆盖； - 8）生产车间配电装置及电气设备外露可导电部分须设计可靠接地装置； - 9）保持配电柜的通风良好，确保电气设备的温度不超过额定值； - 10）电气设备保护装置必须完好和符合规定，电气设备要定期除尘； - 11）变电站、配电柜内电气设备有良好的接地或接零； - 12）变电站、配电柜设置外开式门，放置绝缘胶垫，墙上布置安全警示牌。 | - 已按安全设施设计要求设置。 | 符合 |
|  | - 电气设备的接地、防漏电、防过流、防过压保护安全措施 |  |  |
|  | - ①该项目生产车间设置有防雷接地系统，建筑接地干线采用镀锌扁钢，埋深0.8m。接地极采用镀锌角钢，垂直打入地下，埋深0.8m，与接地干线焊接并做防腐处理。 - ②防漏电、防过流、防过压保护 - 1）在电源中性点直接接地的TN-S保护系统中，安装漏电保护器实现漏电保护器的分级保护； - 2）配电柜设置熔断器、过电流继电器装置； - 3）经常检查电线、电缆接点是否有氧化层； - 4）路灯、生产车间的照明灯具选用LED节能灯，生活、办公选用日光灯。 | - 已按安全设施设计要求设置。 | 符合 |
|  | - 防雷接地安全措施 |  |  |
|  | - （1）防雷类别 - 该项目生产车间，按第三类防雷建筑物进行防雷接地设计。 - （2）防直击雷 - 利用建筑物结构钢筋做防雷接地装置，利用柱子主钢筋做防雷引下线，屋面及女儿墙顶采用镀锌圆钢作避雷带，基础主钢筋作接地装置，柱子主钢筋与基础主钢筋焊接成电气通路。 - 在三类防雷建筑物屋面采用热镀锌圆钢（Ф12）设置不大于20m×20m的避雷网，避雷网与作引下线的钢筋焊接连通。 - （3）防雷电波入侵 - 进、出建筑物的电源线在入户处将电缆金属外皮、金属线槽、金属管线等接地，并与防雷接地装置相连接，在配电柜进行总等电位连接。进、出入建筑物的其他所有金属管道在入户处与等电位装置相连接。 - 配电柜高压母线上装设避雷器，低压母线上装设第一级浪涌保护器。各层分配电柜（箱）母线上装设第二级浪涌保护器。 - 进、出三类防雷建筑物的架空管道在距入户处约25m处接地一次。冲击接地电阻不大于10Ω。 - （4）防雷电波感应 - 在三类防雷建筑物内的主要金属设备、管道、构架等与就近的电气设备的保护接地装置连接。 - 三类防雷建筑物内的平行敷设的管道、构架和电缆金属外皮等长金属物，其净距小于100mm时应采用金属线跨接，跨接点的间距不应大于30m；交叉净距小于100mm时，其交叉处亦应跨接，但长金属物连接处可不跨接。 - （5）接地 - 该项目采用TN-S配电接地保护系统。在单体配电柜进行总等电位联结。 - 防直击雷、防雷电波入侵、电气设备保护接地、弱电系统的接地等共用接地装置。 - （6）接地电阻 - 防直击雷、防雷电波入侵、电气设备保护接地、弱电系统接地等共用接地装置，接地电阻小于1Ω。 | - 已按安全设施设计要求设置。 | 符合 |
|  | - 给排水安全措施 |  |  |
|  | - 该项目给水水源为项目水源地有两处：沙龙水库储量3万t，距工厂7—8km；张大庆水库为工厂自备水库，储量8000t；生产废水循环使用，不外排。公司新建给水管网，管径为DN200，给水压力不大于0.3MPa，项目二期建设1000m3高位水箱，供的水量及水压可以直接满足该项目的需要。厂区给水压力不低于0.3MPa，室外生产、生活给水系统采用枝状管网供水。 - 联合车间地坪高度高于厂区地面0.15m以上，防止车间外水进入车间内。 - 电炉循环水池、应急水池（含保安水、消防应急池）设置水位监测及显示系统，水位监测与给水泵连锁，及时补充消防水量，满足消防要求。企业定期检查消防给水系统及时检修完善消防给水设施，建立台账，定期进行消防演练。 - 该项目主要为生活用水，生活污水进入厂区排水管网，处理后的生活污水暂存于化粪池，统一外排入市政污水处理厂。该项目所在厂区采用雨、污分流制排水方式。 - 该项目所在园区给排水系统中设置备用水泵，当故障时，启动备用水泵，保证工艺生产正常运行，水泵旋转部位设置防护罩等防护设施；供水设施设置夜间照明。 | - 已按安全设施设计要求设置。 | 符合 |
|  | - 供气系统安全措施 |  |  |
|  | - 空压机安全措施 |  |  |
|  | - ①空气压缩机的吸气系统设置空气过滤装置，吸气口，装设在室外，并有防雨措施。 - ②空压机器旁均设置空压机的紧急停车按钮。 - ③空压机及压缩空气储气罐设置压力表和安全阀，储气罐设置排污阀。 - ④压缩空气管道采用碳钢管道，除需要采用法兰连接外，均采用焊接并对焊缝按国家规范要求进行探伤。 - ⑤压缩空气管道在用气建筑物入口处，设置切断阀门。 - ⑥设备运转部件正确安装，运转灵活，避免刮、碰、卡、擦等现象。 - ⑦空气压缩机的转动部分均安装安全防护装置，具体做法参照《机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求》（GB/T8196-2018）。 - ⑧空气压缩机与车间的墙、柱的设计间距≥0.8m，设备设计操作空间≥1.1m。 | - 已按安全设施设计要求设置。 | 符合 |
|  | - 气动设备压缩空气管道安全措施 |  |  |
|  | - ①压缩空气管线中所设安全阀、压力表、疏水阀必须齐全完好，并定期检查记录。 - ②停、送压缩空气时，要疏水，防止水冲击。发现水冲击时，应立即停止操作，查明原因处理后方可重新操作。 - ③操作人员严禁将身体各部位正对阀门手轮，且用力不可过猛。 - ④待各疏水阀见压缩空气后，方可关闭疏水阀并逐步升压。 - ⑤严禁使用压缩空气吹扫衣物或身体。 - ⑥压缩空气管道检修（包括更换阀门、处理泄漏）等，必须将检修管段减压放空。 - ⑦压缩空气管网、阀门等设施设置平台、走梯、护栏等安全防护措施。 - ⑧压缩空气管道及附属设施设置明确标识，并标注气体走向标识。 - ⑨压缩空气管道检修或停、送气必须经批准后方可进行。 | - 已按安全设施设计要求设置。 | 符合 |
|  | - 自动控制及通信设施安全措施 |  |  |
|  | - 电炉操作控制室的设置 |  |  |
|  | - 电炉车间设置电炉控制室，每台电炉设置1座车间控制室，二期设置集中控制室，以便进行配料、电极压放、电流调节等操作。控制室出口不能正对电炉加炉口，出口指示及应急照明的设置。 - 电炉控制室设置出入口直通操作平台，门宽为1.5m，选用乙级防火门，向外开启，地面采用不易起灰尘的防静电、防滑底板。 | - 电炉操作控制室已按安全设施设计要求设置。 | 符合 |
|  | - 自动控制系统的设置和安全功能 |  |  |
|  | - ①液压系统的控制 - 该项目液压控制系统为蓄能式液压系统，为矿热炉电极的升降及其压放提供充足的动力，液压系统装设一个液压油箱、液压油压力测点和温度测点油泵的控制为机旁和矿热炉控制室两地手动控制。 - ②电极升降控制 - 电极升降控制为手动控制和PLC自动控制。手动控制开关设两点，一在平台的液压站附近的电磁阀箱旁，一点设在矿热炉电炉控制室。 - 电极上升：当电极电流较大时，电磁阀YH1通电，上到一定高度（电极电流或者电阻达到理想的数值）时电磁阀断电，采用自动和手动控制方式。电极上升时有位置行程测量，当电极位置高于设定值时切断油阀锁定上升，以此来保护电极在误操作时不会损害设备。 - 电极下降：当电极电流较小时，电磁阀YH2通电，下降一定高度（电极电流或者电阻达到理想的数值）时电磁阀断电，采用自动和手动控制方式。电极下降时有位置行程测量，当电极位置低于设定值时也切断油阀锁定下降，以此来保护电极在误操作时不会损害设备。 - ③电极压放 - 电极压放控制分为手动控制和PLC自动控制两种控制方式。手动控制开关设两点，一点在平台的液压站附近的电磁阀箱旁，一点设在电炉控制室集中操作。（电极的压放的频率根据电极的消耗量，由工艺人员确定调节周期）。 | - 自动控制系统已按安全设施设计要求设置。 | 符合 |
|  | - 电炉本体系统的控制 |  |  |
|  | - ①矿热炉本体数据显示： - 变压器一次电流的显示：电脑上显示三个一次电流、二次电流； - 变压器一次电压的显示：电脑上显示三个一次电压、二次电压； - 变压器一次侧有功功率；在电脑上显示有功功率； - 电炉用电量的电度表：在电脑上显示电炉电度。 - ②炉变系统 - 1）由控制室控制高压开关闭合、断开、电源等信号源到矿热炉主控室。在操作台上进行远程控制。 - 各单相变压器冷却用油循环故障报警，数量6个；各单相变压器冷却用水故障报警，数量3个；各单相变压器上层油温高报警，数量3个；单台矿热炉炉壁和炉底设置温度检测装置，数量2个；单台电炉控制室、炉顶布料平台设置有毒气体检测装置，数量2个。 - 2）变压器二次侧：变压器二次侧的电流的测量由电流互感器输出，转换成电极电流在控制台上显示。 - 3）变压器二次侧的输出电压的测量在终端显示器上显示。 | - 电炉本体系统的控制已按安全设施设计要求设置。 | 符合 |
|  | - 循环水报警系统 |  |  |
|  | - ①当循环水回水管压力≤0.3MPa时，设有声光报警。 - ②电炉软化水进水温度≥50℃，设有声光报警提示。企业应定期检测，确保出水温度≥65℃时，进水出水口温差≥15℃。 - ③变压器低温冷却水进水温度≥35℃；二次侧母线冷却用水进水温度≥30℃，出水温度≥38℃时，设有声光报警提示。 - ④当循环水泵停止运行时联锁矿热炉停止运行。项目矿热炉电炉循环水池设置30min冷却循环水系统事故供水量，水池设置液位报警，报警仪与补水泵连锁。 | - 循环水报警系统已按安全设施设计要求设置。 | 符合 |
|  | - 其他 |  |  |
|  | - ①液压站进、回油压力低于8MPa，高于11.5MPa时设有声光报警。 - ②液压站油温低于25℃时、高于55℃时设有声光报警提示。 - ③任意一台矿热炉变压器停止运行则联锁另外两台变压器停止运行。 - ④当电极电流＞100kA时联锁停炉。（根据变压器的过流保护设定）。 - ⑤电极位置上、下限设有声光报警提示（上下限数值根据工艺进行调整）。 | - 已按安全设施设计要求设置。 | 符合 |
|  | - 110kV总配电站控制室 |  |  |
|  | - 110kV配电系统的控制及保护采用微机监控、微机保护组成的变电所综合自动化系统，110kV总配电站设1套分层分布式综合自动化系统装置，除前置监控系统设在配电站主控制室外，110kV配电保护单元分散安装在开关柜上，通过通讯总线与后台监控机进行通信，并通过CAN网，采用光缆或屏蔽双绞线与110kV总配电站监控系统进行数据通讯。 | - 已按安全设施设计要求设置。 | 符合 |
|  | - 采暖通风及空气调节 |  |  |
|  | - （1）该项目通风和空气调节设计符合现行国家标准《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2015）的有关规定。充分利用当地的有利气候条件，优化建筑物通风设计。 - （2）该项目生产车间以自然通风为主，机械通风为辅。 - （3）配电柜设置固定窗，以自然通风为主。 | - 已按安全设施设计要求设置。 | 符合 |
|  | - 检修安全措施 |  |  |
|  | - （1）设备检修时，要求先断开电源，然后在设备开启按钮旁挂检修禁止启动标识，并要求有监护人员监护。 - （2）进行设备检修时，根据检修环境，有毒环境要求检修人员佩戴防毒面具及防护服。 - （3）在高空检修时，要求检修人员必须戴安全绳。 - （4）该项目要求业主建立完善的安全检修制度规程，制定方案和措施、交叉作业协调机制等。并加强人员教育及培训，要求工人按规程进行检修。 - （5）人员进入设备内进行清堵、检修作业时，按照《机械安全危险能量控制方法上锁/挂牌》（GB/T 33579-2017）的要求，进行上锁挂牌作业。 | - 检修人员严格按安全设施设计要求操作。 | 符合 |
|  | - 皮带输送系统安全措施 |  |  |
|  | - 皮带输送机按《带式输送机安全规范》（GB14784-2013）的要求设置。带式输送机通廊两侧的人行道，净宽均不得小于0.8m，如系单侧人行道，则不得小于1.3m。人行道上不得敷设蒸汽管、水管等妨碍行走的管线。沿带式输送机走向，每隔30～50m宜设一个横跨输送机的过桥。 - （1）皮带输送机在垂直拉紧装置上部两改向滚筒的两侧（或四周）及顶部设防护网。在重锤下方的地面上设置由防护板组成的高度为2.5m的防护区。在防护板上装设两块永久性的警示牌，分别写明“非经批准的人员不得入内”和“输送机运转时不得对拉紧滚筒进行检修和人工注油”等字样。若拉紧滚筒下方是厂房时，在重锤箱上加装防坠装置。在张紧行程的极限位置设限制器。如果拉紧钢丝绳设置在走台或走廊处的，该设防护罩。 - （2）皮带输送机装设的安全保护装置如下： - ①倾斜向上运料的输送机，当其满载停车后逆转力矩大于零时，装设防止逆转的制动器或逆止器； - ②倾斜向下运料的输送机，当其满载运行时驱动力矩为负值时，装设防止超速的安全装置； - ③装设防止输送带跑偏的保护和报警装置； - ④宜设输送带在传动滚筒上打滑的检测装置； - ⑤有动力张紧装置的自动控制的输送机宜设瞬时张力检测器； - ⑥设漏斗堵塞报警装置； - ⑦沿输送机人行通道的全长设置急停拉绳开关。拉绳开关的间距不得大于60m。当输送机的长度小于30m时，允许不设拉绳开关而用急停按钮代替，但从输送机长度方向上的任何一点到急停按钮的距离不得大于10m； - ⑧当输送机架空越过人行通道时，在人行通道上方的承载分支输送带下装接料板。 | - 已按安全设施设计要求设置。 | 符合 |
|  | - 仓储安全设施 |  |  |
|  | - （1）企业应指定专人定期（每日、每周、每月、季度）进行防火安全检查，主要包括：消防安全制度、消防安全管理措施和消防安全操作规程的执行和落实情况；用电是否存在违章现象；库房是否按垛距、柱距、墙距要求标划能够持久的定位线，物品入库前是否经专人检查；库存物品是否分类、分堆存放，通道宽度是否满足要求，是否存在影响安全的物品；仓库保管员岗位消防知识掌握情况；消防车通道是否畅通；灭火和应急疏散预案的演练情况。 - （2）发现火灾隐患，立即上报公司安全管理机构，立即整改；不能立即整改的，安全管理机构要及时研究制定整改方案，确保整改措施、期限、部门和责任人，报单位主要负责人审批。 - （3）火灾隐患整改责任人和部门按照整改方案要求，落实整改措施，并加强整改期间的安全防范。 - （4）火灾隐患整改完毕，安全管理部门组织验收，并将验收结果报企业负责人。 - （5）货物堆码：根据货物的包装形状、重量、数量及性能特点，结合地面负荷能力、储存时间等因素将货物/物资按一定规律码成各种形状的货垛。 - （6）库房物资分类堆码：物资进库，按不同的材料、规格、性能和要求做到分区、分类储存，标识有效齐全。 - （7）物资摆放要“上轻下重、左整右零、后整前零、下整上零”，定量装箱，过目成数。 - （8）库房内堆码，货垛符合安全规范要求库房垛距不少于100cm，货物离没有窗户墙体的距离为内墙距，一般距离为不小于30cm；货物离有窗户墙体的距离为外墙距，一般距离为不小于50cm；上部距离照明灯距不小于50cm。 | - 已按安全设施设计要求设置。 | 符合 |
|  | - 危废暂存间安全设施 |  |  |
|  | - 企业危险废物贮存间必须密闭建设且有通风口，门口内侧设立围堰，地面应做好硬化及“三防”措施，即防扬散、防流失、防渗漏措施。危险废物贮存间门口需张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，屋内张贴企业《危险废物管理制度》。 - （1）在设备维修中产生的废油、设备漏油和汽车维修废油应全部倒入指定区域的废油桶中。不得倒入厂内、外空地、草地及地下管网的检查井中。洒漏在地面的废油由责任部门（相关方由相关负责部门监督）用棉纱或报纸清除。 - （2）贮存场所地面须硬化处理，并涂至少2mm密度高的环氧树脂，以防止渗漏和腐蚀。存放液体性危险废物的贮存场所须设计收集沟及收集井，以收集渗滤液，防止外溢流失现象。 - （3）贮存场所不得连接市政雨水管或污水管，危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理，冲洗废水必须纳入企业废水处理设施经处理达标后方可排放。 - （4）贮存危险废物不得超过一年，超过一年报环保部门审批。危险废物贮存台账并如实记录危险废物贮存情况。 - （5）危废存储间内设置灭火器等消防设施，危险废物存储间需上锁，专人管理设置台账。 | - 已按安全设施设计要求设置。 | 符合 |
| - 五 | - 其他安全防范措施 |  |  |
|  | - 劳动防护用品的配备 |  |  |
|  | - （1）根据《个体防护装备配备规范 第3部分：冶金、有色》（GB 39800.3-2020），按照工种及该工种/岗位配备标准进行个体防护装备的配备。并在库房存放适量的备用个体防护装备。按照工种及该工种岗位配备标准建立职工个人劳动防护用品领用、发放登记卡片，在卡片上按标准签发品名与使用期限。 - 个体劳动防护用品的配备建议见表6.4-1。 - 表6.4-1 个体劳动防护用品配备 - 序号; - 防护用品类; - 产品标准号; - 功能特点; - 工种/岗位; - 个数. - 安全帽（塑料/玻璃钢）; - GB 2811; - 普通型; - 全岗位; - 每人. - 职业眼面部防护具; - GB 32166.1; - 防冲击; - 全岗位; - 每人. - 自吸过滤式防颗粒物呼吸器; - GB 2626; - 防非油性颗粒物; - 全岗位; - 59套. - 耳塞（罩）; - GB/T 31 422; - 防噪声; - 全岗位; - 59套. - 阻燃工作服; - GB 8965.1; - 阻燃; - 全岗位; - 59套. - 防护手套; - GB 24541; - 防机械伤害、耐油污; - 全岗位; - 59套. - 安全鞋; - GB 21148; - 耐油污、防滑、防刺穿; - 全岗位; - 59套. - 安全帽（塑料/玻璃钢）; - GB 2811; - 电绝缘; - 电工; - 4套. - 职业眼面部防护具; - GB 32166.1; - 防颗粒物; - 电工; - 4套. - 电弧工作服; - DL/T 320; - 防电弧; - 电工; - 4套. - 绝缘防护手套; - GB/T 17622; - 电绝缘; - 电工; - 4套. - 绝缘安全鞋; - GB 21148; - 电绝缘、防滑、防刺穿; - 电工/检维修工; - 4套. - 焊接眼护具; - -; - 防有害弧光、熔融金属飞溅或粉尘和气溶胶; - 焊工; - 2套. - 焊接工作服; - GB 8965.2; - 焊接防护; - 焊工; - 2套. - 焊接防护手套; - AQ 6103; - 焊接防护; - 焊工; - 2套. - 安全带; - GB 6095; - 防坠落; - 电工、焊工、检维修工; - 6套. - 自锁器/速差自控器; - GB24542/24544; - 与安全带配合使用; - 电工、焊工、检维修工; - 6套. - 自给开路式压缩空气呼吸器; - GB/T 16556; - 阻隔有害气体; - 检维修工; - 2套. - 注：个体劳动防护用品应在规定使用期限内使用，超过使用有效期或判废情况下，及时更换。 - （2）用人单位应为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并应培训人员熟练掌握个体防护装备正确佩戴和使用方法，监督作业人员的佩戴、使用情况。 - （3）用人单位应建立健全个体防护装备管理制度，至少应包括采购、验收、保管、选择、发放、使用、报废、培训等内容，并建立健全个体防护装备管理档案。设置个体防护装备领用、发放登记卡片，在卡片上按标准签发品名与使用期限。 - （4）用人单位应在入库前对个体防护装备进行进货验收，确定产品是否符合国家或行业标准；对国家规定应进行定期强检的个体防护装备，用人单位应按相关规定，委托具有检测资质的检验检测机构进行定期检验。 - （5）在作业过程中发现存在其他危害因素，现有个体防护装备不能满足作业安全要求，需要另外配备时，应立即停止相关作业，按照本部分的要求配备相应的个体防护装备后，方可继续作业。 - （6）用人单位应参照《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》（GB 39800.1-2020）进行个体防护装备配备管理。 - （7）安全疏散安全措施 - ①厂房设置安全疏散通道、安全出口疏散指示标志清晰、无遮挡；应急照明设施完整好用； - ②疏散通道、安全出口保持畅通，不得堵塞、占用、锁闭、分隔、并落实管理责任； - ③定期进行应急疏散逃生能力演练，使全体员工熟悉本公司的疏散通道、安全出口、掌握疏散程序、逃生技能。 - （8）应急救援器材配置要求 - 该项目由于从业人员较多，应配备完善齐全的应急救援器材。企业应根据应急救援物资负荷实用性、功能性、安全性、耐用性以及单位实际需要的要求。该企业应确保灭火器、应急照明系统处于完好运行状态，配备足够数量的对讲机、后勤保障车辆、各类警示牌、隔离警示带、出入口标志牌。 - 应急救援物资明确专人管理，派专人对应急救援物资进行日常检查、定期维护保养；应急救援物资应存放在便于取用的固定场所，摆放整齐，不得随意摆放、挪作他用。应急救援物资的使用人员，接受相应的培训，熟悉装备的用途、技术性能及有关使用说明资料，并遵守操作规程。 | - 已按安全设施设计要求配置劳保用品，并及时发放给员工。已对员工进行教育培训。 | 符合 |
|  | - 安全警示标志、安全色、安全告知卡 |  |  |
|  | - 安全警示标志 |  |  |
|  | - 该项目厂内道路设置交通标志，其设置、位置、形式、尺寸、图案和颜色等符合《道路交通标志和标线》（GB5768）的规定。 - 在容易发生事故的地方，《图形符号 安全色和安全标志 第5部分：安全标志使用原则与要求》（GB/T 2893.5-2020）设置安全标志。 - 有限空间区域设置安全警示标识，如“有限空间严禁入内”等。 - 生产车间存在火灾危险的部位设置“严禁烟火”“严禁吸烟”等标志。 - 疏散通道醒目处设置“禁止阻塞”标志，疏散通道门上设置“禁止锁闭”标志。 - 消防设备存放地点相应设置“灭火设备”“灭火器”等标志。 - 生产车间可能产生粉尘的设备设施部位设置“必须戴口罩”“粉尘有害”等警示标志。 - 易发生机械伤害的区域设置“当心机械伤害”等安全警示标志。 - 空压机区域设置警示标志，如“噪声有害”“必须戴耳塞”等。 - 不准在电气设备中、供电线路上带电作业（无论高压或低压），停电作业时，采取措施让开关不能合闸，同时挂有“禁止合闸，有人工作”的标牌。 - 在可能导致触电的地点（如开关、刀闸等），悬挂标示牌和装设防护盖，并设置“当心触电”等警示标志。 - 车辆进出频繁，特别是各物料卸车、产品散装装车场所，设安全标识、停车限位器、防撞警示色；车辆行驶路线上方存在管线、走道等构筑物及进入车间的出入口等处设置限高标志。 - 车间入口处设置逃生路线图。 - 标志牌设置的高度，尽量与人眼的视线高度相一致。悬挂式和柱式的环境信息标志牌的下缘距地面的高度不宜小于2m。局部信息标志的设置高度重视具体情况确定。 - 标志牌设在与安全有关的醒目地方，并使大家看见后，有足够的时间来注意它所表示的内容。环境信息标志宜设在有关场所的入口处和醒目处。局部信息标志应设在所涉及的相应危险地点或设备（部件）附近的醒目处。 - 标志牌不得设在门、窗、架等可移动的物体上，以免这些物体位置移动后，看不见安全标志。标志牌前不得放置妨碍认读的障碍物。 - 安全标志至少每半年检查一次，如发现有破损、变形、褪色等不符合要求时，及时修整或更换。 | - 安全标志的设置符合规范。 | - 符合 |
|  | - 安全色 |  |  |
|  | - 车间内邻近车辆通道的设备设施及立柱，设置相应的防撞设施，并涂以醒目的安全警示色。 - 该项目内涉及各类管道按照《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231-2003）的要求涂刷安全色并进行管道标识。压缩空气管道建议采用灰色安全色，并标识介质流向、压力等参数。 - 灭火器等消防用具采用红色标识。 - 安全通道采用绿色标识。 | - 安全色的设置符合规范。 | 符合 |
|  | - 安全告知卡 |  |  |
|  | - 在醒目位置设置公告栏，公布有安全的规章制度、操作规程、事故应急措施等。 | - 安全告知的设置符合规范。 | 符合 |
|  | - 医疗抢救机构 |  |  |
|  | - 该项目医疗抢救机构依托于当地120急救中心。 - 根据有关法律法规的要求，制定生产安全事故应急预案，配备应急物资，包括担架、医疗药品等；运行过程中若发生人身伤害事故，可进行前期医疗救治。 - 该项目在厂区内控制室设置急救药箱，根据《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）附录A表A.4进行急救箱配置。 | - 与当地医疗救护机构签订有救护协议；配备有担架、医疗药品，指定专人维护保养。 | 符合 |
|  | - 特殊作业安全措施 |  |  |
|  | - 通用要求 |  |  |
|  | - ①特殊作业前，企业应组织作业单位对作业现场和作业过程中可能存在的危险有害因素进行辨识，开展作业危害分析，制定相应的安全风险管控措施；企业应采取措施对拟作业的设备设施、管线进行处理，确保满足相应作业安全要求。企业应对参加作业的人员进行安全措施交底；企业应组织作业单位对作业现场及作业涉及的设备、设施、工器具等进行检查；企业应组织办理作业审批手续，并由相关责任人签字审批。同一作业涉及两种或两种以上特殊作业时，应同时执行各自作业要求，办理相应的作业审批手续。 - ②进入特殊作业现场的人员应正确佩戴满足GB 39800.1要求的个体防护装备。特殊作业时，审批手续应齐全、安全措施应全部落实、作业环境应符合安全要求。 - ③同一作业区域应减少、控制多工种、多层次交叉作业，最大限度避免交叉作业；交叉作业应由企业指定专人统一协调管理，作业前要组织开展交叉作业风险辨识，采取可靠的保护措施，并保持作业之间信息畅通，确保作业安全。 - ④当生产装置或作业现场出现异常，可能危及作业人员安全时，作业人员应立即停止作业，迅速撤离，并及时通知相关单位及人员。 - ⑤特殊作业涉及的特种作业和特种设备作业人员应取得相应资格证书，持证上岗。界定为GBZ/T 260中规定的职业禁忌证者不应参与相应作业。 - ⑥特殊作业期间应设监护人。监护人应由具有生产（作业）实践经验的人员担任，并经专项培训考试合格，佩戴明显标识，持培训合格证上岗。 - ⑦特殊作业完毕后，应及时恢复作业时拆移的盖板、尊子板、扶手、栏杆、防护罩等安全设施的使用功能，恢复临时封闭的沟渠或地井，并清理作业现场，恢复原状。作业完毕，应及时进行验收确认。 - ⑧特殊作业内容变更、作业范围扩大、作业地点转移或超过安全作业票有效期限时，应重新办理安全作业票。 - ⑨工艺条件、作业条件、作业方式或作业环境改变时，应重新进行作业危害分析，核对风险管控措施，重新办理安全作业票。 - ⑩安全作业票应规范填写，不得涂改。 | - 已按安全设施设计要求严格执行特殊作业的规定。 | 符合 |
|  | - 动火作业安全措施 |  |  |
|  | - ①公司安全部门登记审批划定“固定动火区”，固定动火区外的动火作业分为特级动火、一级动火和二级动火三个级别；遇节假日、公休日、夜间或其他特殊情况，动火作业应升级管理。 - ②固定动火区的设定应由企业审批后确定，设置明显标志；应每年至少对固定动火区进行一次风险辨识，周围环境发生变化时，危险化学品企业应及时辨识、重新划定。 - ③生产装置或系统全部停车，装置经清洗、置换、分析合格并采取安全隔离措施后，根据其火灾、爆炸危险性大小，经企业生产负责人或安全管理负责人批准，动火作业可按二级动火作业管理。《特级、一级动火安全作业票》有效期不应超过8h；《二级动火安全作业票》有效期不应超过72h。 - ④动火作业应有专人监护，作业前应清除动火现场及周围的易燃物品，或采取其他有效安全防火措施，并配备消防器材，满足作业现场应急需求。 - ⑤动火作业必须严格控制，尽量减少动火次数。动火作业前必须办理《动火安全作业票》，设备、装置、管道及其周围动火必须经安全部门审批，特殊危险动火须由厂长审批，并采取防范措施。 - ⑥动火作业必须在《动火安全作业票》批准的有效时间和范围内进行，若超过动火有效时间或补充动火都必须重新检测、分析，重新办理《动火安全作业票》。 - ⑦动火作业应有专人监护，作业前应清除动火现场及周围的易燃物品，或采取其他有效安全防火措施，并配备消防器材，满足作业现场应急需求。 - ⑧动火作业完毕后应清理现场，确认无残留火种后方可离开。 - ⑨遇五级风以上（含五级风）天气，禁止露天动火作业；因生产确需动火，动火作业应升级管理。 - ⑩具体的动火作业要求参照《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）。 | - 动火作业按要求落实安全防护措施。 | 符合 |
|  | - 有限空间作业安全措施 |  |  |
|  | - 根据《工贸企业有限空间作业安全规定》（中华人民共和国应急管理部令第13号，自2024年1月1日起施行）对本项目有限空间进行辨识并进行风险分级。进入上述设备或场所进行检修或清理作业属于有限空间作业，必须严格执行《工贸企业有限空间作业安全规定》，先通风、再检测、有监护、后作业要求，认真落实以下防范措施： - ①进入有限空间作业场所进行作业必须事先获得厂长的批准，并办理有限空间作业的相关手续，采取许可证制度（有限空间作业票制度）。 - ②人员进入前必须对密闭处所进行充足的通风（配备移动式防爆风机），确保符合人员安全进入作业的条件。 - ③在容积小的储罐及设备实施电气焊割时，点火和熄火在外部进行。 - ④有限空间有动力装卸设施应予以上锁与挂牌。 - ⑤进入有限空间处所人员应穿戴适宜的个人防护装备，包括使用安全带、供氧瓶等。 - ⑥进入有限空间应使用电压不大于12V的防爆安全行灯。 - ⑦在有人处于有限空间的整个期间，至少须有另外一人在外部一直保持监护。 - ⑧作业人员身体健康状况应能适应在有限空间的作业。 - ⑨企业应当建立下列安全生产制度和规程： - 1）有限空间作业安全责任制度； - 2）有限空间作业审批制度； - 3）有限空间作业现场安全管理制度； - 4）有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员安全培训教育制度； - 5）有限空间作业应急管理制度； - 6）有限空间作业安全操作规程。 - ⑩企业应当对从事有限空间作业的现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员进行专项安全培训。专项安全培训应当包括下列内容： - 1）有限空间作业的危险有害因素和安全防范措施； - 2）有限空间作业的安全操作规程； - 3）检测仪器、劳动防护用品的正确使用； - 4）紧急情况下的应急处置措施。安全培训应当有专门记录，并由参加培训的人员签字确认。 - ⑪企业应当对本企业的有限空间进行辨识，确定有限空间的数量、位置以及危险有害因素等基本情况，建立有限空间管理台账，并及时更新。 - ⑫企业实施有限空间作业前，应当对作业环境进行评估，分析存在的危险有害因素，提出消除、控制危害的措施，制定有限空间作业方案，并经本企业负责人批准。 - ⑬实施风险分级管控基本要求： - 1）根据风险评估结果，制定和完善有限空间作业安全管理规章制度和操作规程，强化通过工程技术、监控联锁、隔离警示、个体防护、制度管理、教育培训、应急管理等风险控制技术措施和管理措施，对有限空间作业安全风险进行有效管控，达到消除、减弱、降低安全风险的目的；要对安全风险分级、分层、分类、分专业进行管理，逐一落实企业、车间、班组和岗位的管控责任，尤其要强化对存在1级、2级安全风险有限空间作业的重点管控；要高度关注有限空间实时状况和风险点、危险源变化后的安全风险状况，动态评估，及时调整风险等级和管控措施，确保有限空间作业安全风险始终处于受控范围内。 - 2）实施安全风险公告警示 - 涉有限空间作业企业，要建立完善安全风险公告制度，公布本企业涉及的有限空间作业主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，并加强风险教育和技能培训，确保管理层和每名员工都掌握有限空间作业安全风险的基本情况及防范、应急措施和科学施救方法，坚决杜绝盲目施救。对存在安全生产风险的有限空间，要在醒目位置设置明显警示标志和安全风险告知卡，标明有限空间名称、编号、主要危险有害物质（能量）及控制指标、事故类型、风险等级、安全风险管控措施、责任人、应急措施及报告电话、禁止盲目施救等内容；对存在1级、2级安全风险的有限空间作业场所，要强化作业过程中危险源的监测、管控和预警，严格作业活动监护，确保作业安全以及紧急状况下的科学处置和施救。 - 3）配齐有效的有限空间作业防护和应急救援装备 - 涉有限空间作业企业，要逐一对照有限空间作业岗位存在的危险有害因素，配齐有效的有限空间作业所需通风装备、检测器材、警示标识、空气呼吸器、通讯器材、安全绳索等防护设施和应急装备；要建立防护设施和应急救援装备管理制度和台账，确保有限空间作业防护设施和应急救援装备的种类齐全、数量足够；要强化教育培训，确保装备类型、量程、精度适用，装备使用人员能按照标准规范正确操作使用，管理人员能按照使用规定定期检验维护和妥善保管，确保其处于正常状态。 | - 企业建立有有限空间作业安全管理制度；按要求对从事有限空间作业的现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员进行专项安全培训。专项安全培训。本单位的有限空间进行辨识，确定有限空间的数量、位置以及危险有害因素等基本情况，建立有限空间管理台账，并及时更新。企业有限空间作业严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则。 | 符合 |
|  | - 其他安全措施 |  |  |
|  | - （1）在生产操作或设备维修时，则必须穿戴相应的防护用品，对现场进行隔离警示； - （2）企业生产过程中主要存在机械伤害和触电等事故，企业在运行过程中要加强防范； - （3）完善相应的应急救援器材及其他常用的急救药品等，并保证应急救援器材处于良好有效的状态； - （4）在生产区内设置事故柜，防护面罩、手套、应急灯等物品，以备事故发生时抢救使用； - （5）接触粉尘及有毒有害物质的作业人员，必须定期进行健康检查。对硅肺患者，应按照卫生部规定，定期进行复查鉴定和处理。对其他职业病患者，经确认不适应原工种的，应及时调离； - （6）应根据当地气候特点，采取防暑降温或防冻御寒措施。对高温作业人员，供给清凉饮料； - （7）加强有限空间事故防范措施：在有限空间作业，由于通风效果差、危险源辨识不清、操作人员违章作业等原因可造成中毒窒息、高处坠落、物料坍塌掩埋、机械伤害等事故。企业要加强管理，严格执行作业票制度； - （8）机电设备防护网、防护罩必须有效，未经企业安全管理部门同意不得擅自拆除。因设备维修需要拆除后，维修完毕后必须立即恢复； - （9）仓库储存按物品有害性、可燃性分库储存； - （10）电炉车间建议设清灰吹扫装置，车间内宜保持微正压； - （11）电炉安全操作注意事项： - 上班时检查保温炉炉门、炉顶、炉墙、炉底、炉壁、炉眼是否存在松动裂纹，如有及时处理；加料、捣炉、出铁、出铁时，先停止加热再进行操作，以防发生事故。生产过程中，要保持场地干燥，严禁、锰硅合金渗透流出炉外与水接触而发生爆炸。 | - 严格按照安全设施设计要求执行。 | 符合 |
| - 六 | - 施工期安全对策措施 |  |  |
|  | - 防止项目施工过程与原生产装置相互影响，项目施工单位应与建设单位签订安全合同，明确安全责任与义务，双方制定安全应急预案，确定联系人，建设过程中及时沟通。施工单位严格遵守建设单位相关动火制度，禁止超范围、超界限作业。 - 1.在施工过程中应对施工人员讲解施工中的危险有害因素及其防范措施，进行有针对性地安全教育，做好现场安全检查。施工单位人员应持证上岗、佩戴劳保用品。 - 2.施工期实行封闭式管理，划定红线范围，红线范围内场地和建筑物布置应按规划进行。进入施工现场参观学习的人员，应有专人接待，事先安排好参观时间、路线，交代注意事项。此外，建议施工单位在高空作业区划定施工安全警戒线，并设立警示标志，非工作人员未经许可不得入内。 - 3.建设单位应认真学习，严格贯彻执行《建设工程安全生产管理条例》，并对设计单位、施工单位、监理单位加强安全生产管理，按有关规定进行审查，明确安全生产责任，制定相应的施工安全管理方案，要求施工单位制定应急预案。 - 4.施工单位应根据施工项目结构特点及施工环境条件编制施工方案，施工及检修确定项目、制定方案和措施、交叉作业、试生产协调机制等。组织设计各工种施工人员安全防护手册，施工人员按要求持证上岗。施工组织设计中的安全措施应包括安全机构的设置、专职人员的配备以及防高处坠落、防车辆伤害、防触电、防物体打击、防坍塌、防机械伤害、防起重伤害、防火、防毒、防噪声、救护、警报、治安等方面的内容。安全防护手册的主要内容包括：安全帽及防护用品的使用、各种施工机械的安全使用、汽车驾驶安全、照明安全、信号和告警知识、用电安全、安装与焊接作业的安全、意外事故和火灾的救护程序等。 | - 施工期间严格按照安全设施设计要求执行。 | 符合 |

由上述检查情况可知，本项目的安全设施设计提出的对策措施均得到了落实。

安全对策措施建议

存在问题及整改情况

在安全设施竣工验收过程中发现部分安全隐患，云南东锆新材料有限公司对提出的安全隐患进行了整改，具体情况如下。

- 表6-1存在问题及整改情况

| 序号 | 存在问题 | 整改措施 | 整改照片 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 消防设施周边存在遮挡、圈占、堆放杂物等情形。 | 消防设施或器材不应被圈占、遮挡，或挪作他用。 |  |
|  | 有场（厂）内机动车辆运行的厂房出入口无防碰撞标志，无限宽标识。 | 厂房和仓库出入口设置防碰撞标志，限宽标识。 |  |
|  | 高、低压配电室内均未设置应急照明设施，且消防设施配置不齐全。 | 配电室内应设置应急照明灯具，并配置满足需求的消防设施。 |  |
|  | 生产区域部分停用设备设施未拆除或未设置停用标识。 | 停用设备设施应拆除或设置停用标识。 |  |
|  | 电弧炉部分临边检修、清扫作业区域无安全防护设施。 | 临边作业区域应设置安全防护设施和安全警示标志。 |  |
|  | 生产区域内部分起重机吊钩未设置防脱钩装置。 | 起重机应配置完善相应的安全附件。 |  |
|  | 部分生产作业区域安全警示标志设置不足。 | 在危险性较大的区域或设施设备处设置安全警示标志。 |  |

对策措施及建议

安全生产条件对策措施及建议

- 企业应保障安全经费的投入，不断完善安全生产条件，并定期对安全设施进行巡检，保证其有效。

- 定期对机械防护罩、防护栏、钢直梯、钢斜梯、踢脚板、静电导除装置等常规防护设施进行巡查，保证其有效。

- 完善厂区安全警示标识的设置，安全标志应定期检查、维护、保养，并及时更换，安全标志牌应至少每半年检查一次，如发现有破损、变形、褪色等不符合要求时，应及时修正或更换。

- 做好起重设备的日常保养及维护工作，作业现场照明条件应良好，应定期对起重设备进行检测检验，起重设备应安装导绳器、超载限制器、升降限位器和运行限位器、联锁保护装置、缓冲器、防冲撞装置、轨道端部止挡、登吊车信号装置及门联锁装置、防脱钩装置等安全装置，并保证有效；并应设置能从地面辨别额定荷重的铭牌，严禁超载作业。起重设备必须使用检验合格的钢丝绳、吊钩以及吊具，并定期对其安全性进行检查。

- 作业现场应杜绝堵塞消防通道，灭火栓、灭火器应杜绝遮挡，并加强消防器材的检查维护，损坏的及时修复。消火栓箱上方、内部禁止摆放杂物，前方1.2m范围内不应有遮挡物。灭火器的设置应满足《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）的要求。

- 企业应配置与抵御企业风险要求相适应的应急装备、物资，做好应急装备、物资的日常管理维护，配备必要的应急药品和急救器材。

- 电工绝缘工器具应定期检验，检验合格后使用，并张贴检验合格标签。

- 现场应按要求配置应急救援物品及药品，并有定期检查记录台账。

安全管理对策措施及建议

- 装置运行期间严禁擅自拆除安全联锁系统，确需拆除的，使用单位应制定、落实相应的安全技术保护措施，并经公司技术、安全等职能部门审查，报主管安全副总经理批准后方可拆除；其他安全设施的报废、拆除、停用需经本车间负责人批准后方可进行。

- 公司安全管理人员应不断提高自身的综合安全管理水平，加强对职工及新进人员的安全教育工作，增强全体员工的安全意识和自我保护能力；并做好日常的安全教育培训记录；严禁违章作业、违章指挥；主要负责人、安全管理人员及特种设备作业人员应全员参加培训，经考核合格后，持证上岗。

- 按照“管业务必须管安全”的原则，在公司各部门职责中明确专业部门对所辖业务的安全管理责任，落实专业安全管理的职责、权限、考核内容，推动专业安全管理。突出专业部门专业安全管理重点，夯实安全生产基础。

- 按照工贸企业主要负责人是有限空间作业安全第一责任人的要求，认真组织制定公司有限空间作业安全管理制度，明确有限空间作业审批人、监护人员、作业人员的职责，以及安全培训、作业审批、防护用品、应急救援装备、操作规程和应急处置等方面的要求。

- 应按《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）的相关要求不断完善预案，并定期进行演练、培训。

- 深刻吸取同行业类型事故教训，对事故进行分析总结，针对项目可能存在的问题，举一反三，采取相应的措施。

安全设施竣工验收评价结论

主要危险有害因素

本项目存在的主要危险、有害物质

本项目生产过程中涉及的危险、有害物质为：石油焦、石墨电极、SiO2、高温熔体、高温烟气、CO、氧气、乙炔、柴油、盐酸。

本项目存在的主要危险有害因素

本项目存在的主要危险有害因素为：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害等。

本项目应重点防范的重大事故和危害

通过分析可知，本项目应重点防范的重大事故和危害：火灾、其他爆炸、压力容器爆炸、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、灼烫、高处坠落、中毒和窒息。

安全设施验收评价结论

昭通市鼎安科技有限公司本着合法性、科学性、公正性、针对性的原则，依据国家和地方法律法规、标准、规范及政策文件的要求，对云南东锆新材料有限公司年产3万吨电熔氧化锆陶瓷产业基地建设项目的“三同时”符合性、选址及总平面布置、生产工艺及设备设施、安全防护设施、公用工程及辅助设施、特种设备及强制检验设备、安全生产管理等进行了安全设施竣工验收评价，作出如下结论：

- 该项目在设计、施工、验收等过程中，按照国家相关的安全生产法律法规的要求履行了建设程序，安全费用使用符合安全设施设计的要求，符合《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第36号，77号令修订）的要求。

- 该项目选址、总平面布置及建构筑物等相关内容总体符合《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB 50016-2014）、《工业企业总平面设计规范》（GB 50187-2012）等相关标准、规范的要求。

- 该项目物料、产品在生产、输送、储存、使用、废弃等环节的防范措施符合《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）等规范标准要求。

- 该项目给排水、供配电、防雷接地、消防、采暖通风、供气系统、自动控制及通信设施等公用和辅助设备设施单元符合国家相关法律法规、标准规范的要求。

- 该项目特种设备的安装、使用符合《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号）、《特种设备安全监察条例》《固定式压力容器安全技术监察规程》行业标准第1号修改单（TSG21-2016/XG1-2020）、《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》（TSG81-2022）等国家相关的规定要求。项目涉及的压力表、安全阀等强制检验设备设施按要求进行了检验。

- 项目与周边企业有道路相隔，项目同周边的防火间距满足规范要求，项目对周边环境影响较小，反之周边环境对项目影响也较小。

- 云南东锆新材料有限公司各级人员安全职责明确，安全生产责任制、管理制度、操作规程健全、可行，并能切实得到落实；为职工购买了工伤保险，按要求为从业人员配发了相应的劳动防护用品，并对日常的佩戴使用情况进行检查。

安全验收评价结论：云南东锆新材料有限公司年产3万吨电熔氧化锆陶瓷产业基地建设项目一期工程符合国家相关安全法律法规、标准的要求，具备安全设施竣工验收条件。

总之，安全生产是一个不断完善的过程，企业应按照本报告提出的对策措施建议进行整改完善。在今后的安全生产过程中，应根据安全生产条件的变化和国家法规的进一步要求，不断完善安全技术措施和管理措施，提升安全技术水平，防止生产安全事故的发生，切实保障人民生命和企业财产的安全。

与建设单位交换意见的情况

针对项目验收评价过程中发现的问题，评价组向云南东锆新材料有限公司交换了意见，提出下面的意见建议：

- 企业应按照《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规的要求，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

- 企业应当认真组织应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急处置程序和措施。并根据公司制定的应急预案，每年制定应急预案演练计划，定期开展综合（专项）应急预案演练和现场处置方案演练。

- 云南东锆新材料有限公司对评价小组提出的意见和建议完全接受。

- 附件和附图

- 附件

- 委托书

- 提供材料真实性承诺书

- 营业执照

- 投资项目备案证

- 建设用地规划许可证

- 建设工程规划许可证

- 不动产权证书

- 《安全预评价》封面及资质证书、专家审查意见

- 《安全设施设计》封面及资质证书、专家评审意见

- 《岩土工程勘察报告》

- 施工单位资质

- 监理单位资质

- 竣工验收报告

- 监理报告

- 试生产情况报告

- 防雷检测

- 压力容器安装改造、使用登记证及检测记录

- 压力表、安全阀校验记录

- 起重机械使用登记证及检验记录

- 场（厂）内机动车辆检验记录

- 安全生产领导小组成立文件成立文件

- 企业安全管理人员任命文件

- 企业特种设备管理人员任命文件

- 全员安全生产责任制

- 安全管理规章制度

- 操作规程

- 主要负责人和安全管理员证书

- 特种设备及特种作业人员证书

- 安全培训记录

- 应急预案和备案证明

- 应急演练记录

- 工伤保险缴费凭证

- 劳动保护用品发放记录

- 附图

- 总平面布置图